## zss_min_forecast (hidden)
ZSS | Last winter actual mD (MW) | Last summer actual mD (MW) | Last winter actual mD (MVAr) | Last summer actual mD (MVAr) | Last winter mD DateTime | Last summer mD DateTime | Last winter PV at mD (MW) | Last summer PV at mD (MW) | PV at mD 50% POE (MW) | Column11 | Column12 | Column13 | Column14 | Column15 | Column16 | Column17 | Column18 | Column19 | Column20 | Column21 | Column22 | Column23 | PV at mD 90% POE (MW) | Column25 | Column26 | Column27 | Column28 | Column29 | Column30 | Column31 | Column32 | Column33 | Column34 | Column35 | Column36 | Column37 | 50% POE (MW) summer | Column39 | Column40 | Column41 | Column42 | Column43 | Column44 | Column45 | Column46 | Column47 | Column48 | Column49 | Column50 | Column51 | 90% POE (MW) summer | Column53 | Column54 | Column55 | Column56 | Column57 | Column58 | Column59 | Column60 | Column61 | Column62 | Column63 | Column64 | Column65 | 50% POE (MVAr) summer | Column67 | Column68 | Column69 | Column70 | Column71 | Column72 | Column73 | Column74 | Column75 | Column76 | Column77 | Column78 | Column79 | 90% POE (MVAr) summer | Column81 | Column82 | Column83 | Column84 | Column85 | Column86 | Column87 | Column88 | Column89 | Column90 | Column91 | Column92 | Column93 | 50% POE (MW) winter | Column95 | Column96 | Column97 | Column98 | Column99 | Column100 | Column101 | Column102 | Column103 | Column104 | Column105 | Column106 | Column107 | 90% POE (MW) winter | Column109 | Column110 | Column111 | Column112 | Column113 | Column114 | Column115 | Column116 | Column117 | Column118 | Column119 | Column120 | Column121 | 50% POE (MVAr) winter | Column123 | Column124 | Column125 | Column126 | Column127 | Column128 | Column129 | Column130 | Column131 | Column132 | Column133 | Column134 | Column135 | 90% POE (MVAr) winter | Column137 | Column138 | Column139 | Column140 | Column141 | Column142 | Column143 | Column144 | Column145 | Column146 | Column147 | Column148 | Column149 | Station N Summer Export Rating (MVA) | Station N-1 Summer Export Rating (MVA) | Station N Winter Export Rating (MVA) | Station N-1 Winter Export Rating (MVA) | actual mD
[9 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034
AC | 0.17196 | -0.10138 | 0.045382 | 0.069231 | 2022-04-17 11:00 | 2022-12-31 13:00 | 0.084495 | 0.1822 | 0.07 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.19 | 0.2 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -0.07 | -0.07 | 0.02 | 3.57 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | -0.25 | -0.25 | -0.22 | 3.41 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | -0.02 | 0.92 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.87 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 0.14 | 0.14 | 1.61 | 4.75 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | -0.05 | -0.05 | 1.47 | 4.58 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 0.02 | 0.02 | 0.4 | 1.23 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | -0.01 | -0.01 | 0.36 | 1.18 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | -40 | -20 | -40 | -20 | -0.10138
AL | 3.525 | 2.4052 | 0.6761 | 0.91268 | 2022-09-25 13:30 | 2022-12-25 14:00 | 1.7904 | 3.5831 | 1.82 | 2.47 | 3.55 | 3.74 | 4.74 | 5.4 | 6.12 | 7.21 | 8.38 | 9.54 | 10.83 | 12.11 | 13.56 | 14.93 | 1.95 | 2.59 | 3.47 | 4.03 | 4.65 | 5.64 | 6.39 | 7.32 | 8.33 | 9.48 | 10.86 | 12.08 | 13.51 | 14.95 | 2.37 | 2.35 | 2.4 | 3.02 | 2.78 | 2.31 | 1.8 | 1.22 | 0.47 | -0.48 | -1.27 | -2.24 | -3.38 | -4.69 | 1.45 | 1.44 | 1.49 | 2.11 | 1.87 | 1.33 | 0.78 | 0.24 | -0.58 | -1.53 | -2.33 | -3.32 | -4.54 | -5.81 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.13 | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.11 | 0.05 | -0.01 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.14 | 0.1 | 0.05 | -0.01 | -0.07 | 3.21 | 3.23 | 3.34 | 3.83 | 3.81 | 3.7 | 3.57 | 3.45 | 3.16 | 3.04 | 2.63 | 2.18 | 1.2 | 0.44 | 1.94 | 1.94 | 2 | 2.5 | 2.6 | 2.61 | 2.62 | 2.49 | 2.18 | 1.99 | 1.6 | 1 | 0.04 | -0.81 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.22 | 0.18 | -30 | 0 | -30 | 0 | 2.4052
AP | 11.2429 | 10.8435 | -1.3061 | -1.0781 | 2022-04-04 03:30 | 2023-03-28 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.46 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 10.96 | 10.41 | 10.93 | 13 | 15.2 | 15.42 | 15.44 | 15.6 | 15.94 | 16.84 | 17.83 | 18.86 | 19.5 | 19.52 | 5.83 | 5.63 | 6.43 | 8.68 | 10.04 | 10.06 | 10.04 | 10.17 | 10.51 | 11.4 | 12.37 | 13.39 | 14.38 | 15.13 | -1.07 | -1.23 | -1.08 | -0.49 | 0.14 | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.35 | 0.59 | 0.71 | 0.83 | 0.91 | 0.91 | -2.53 | -2.59 | -2.36 | -1.72 | -1.33 | -1.32 | -1.33 | -1.29 | -1.19 | -0.94 | -0.66 | -0.37 | -0.09 | 0.12 | 11.02 | 10.82 | 12.02 | 14.46 | 15.86 | 16.01 | 16.12 | 16.4 | 16.93 | 17.92 | 19.02 | 20.25 | 21.58 | 22.83 | 5.73 | 5.59 | 6.6 | 8.92 | 10.2 | 10.26 | 10.31 | 10.53 | 11 | 11.86 | 12.87 | 13.96 | 15.07 | 15.96 | -1.05 | -1.11 | -0.76 | -0.07 | 0.33 | 0.37 | 0.4 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.85 | 1 | 1.16 | 1.31 | -2.56 | -2.6 | -2.31 | -1.65 | -1.28 | -1.27 | -1.25 | -1.19 | -1.06 | -0.81 | -0.52 | -0.21 | 0.1 | 0.36 | -87 | -57 | -87 | -57 | 10.8435
AR | 7.2046 | 7.0049 | -1.1662 | -1.4482 | 2022-04-17 04:30 | 2023-01-06 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.47 | 8.13 | 9.76 | 11.33 | 13.16 | 14.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 4.57 | 5.61 | 6.68 | 7.74 | 9.17 | 10.21 | 6.68 | 6.42 | 6.73 | 6.91 | 8.16 | 8.46 | 8.64 | 8.79 | 8.48 | 7.48 | 6.69 | 5.92 | 5.14 | 4.11 | 2.41 | 2.35 | 2.5 | 3 | 3.89 | 4.08 | 4.27 | 4.38 | 4.11 | 3.73 | 3.3 | 2.99 | 2.76 | 1.9 | -1.44 | -1.51 | -1.42 | -1.38 | -1.05 | -0.97 | -0.92 | -0.88 | -0.96 | -1.23 | -1.43 | -1.64 | -1.84 | -2.11 | -2.56 | -2.58 | -2.54 | -2.41 | -2.17 | -2.12 | -2.07 | -2.04 | -2.11 | -2.21 | -2.33 | -2.41 | -2.47 | -2.69 | 6.99 | 6.88 | 7.21 | 7.95 | 8.89 | 9.2 | 9.53 | 10.01 | 10.6 | 11.2 | 11.86 | 12.39 | 12.01 | 11.83 | 2.39 | 2.36 | 2.5 | 3.19 | 4.08 | 4.34 | 4.61 | 5.08 | 5.55 | 5.64 | 5.62 | 5.75 | 5.46 | 5.55 | -1.36 | -1.38 | -1.3 | -1.1 | -0.85 | -0.77 | -0.69 | -0.56 | -0.41 | -0.25 | -0.07 | 0.07 | -0.03 | -0.08 | -2.57 | -2.57 | -2.54 | -2.36 | -2.12 | -2.05 | -1.98 | -1.86 | -1.73 | -1.71 | -1.71 | -1.68 | -1.76 | -1.73 | -60 | -30 | -60 | -30 | 7.0049
ARD
ART | -3.6313 | -4.978 | 1.3432 | 1.0958 | 2022-04-10 12:00 | 2023-01-04 15:00 | 1.8359 | 4.0534 | 2.2 | 2.89 | 3.76 | 4.33 | 4.83 | 5.75 | 6.13 | 6.84 | 6.7 | 7.34 | 7.26 | 7.71 | 7.86 | 7.98 | 2.15 | 2.83 | 3.69 | 4.32 | 5.47 | 6.36 | 6.76 | 7.26 | 7.57 | 7.85 | 8.09 | 8.26 | 8.37 | 8.47 | -4.56 | -4.56 | -4.6 | -4.13 | -4.14 | -4.48 | -4.78 | -5.06 | -5.24 | -5.47 | -5.44 | -5.52 | -5.56 | -5.71 | -5.58 | -5.58 | -5.63 | -5.19 | -5.15 | -5.52 | -5.82 | -6.1 | -6.26 | -6.5 | -6.55 | -6.62 | -6.66 | -6.82 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.19 | 1.19 | 1.14 | 1.1 | 1.06 | 1.04 | 1 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.04 | 1.05 | 1 | 0.95 | 0.92 | 0.89 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | -3.59 | -3.61 | -3.53 | -3.01 | -3.04 | -3.15 | -3.26 | -3.27 | -3.29 | -3.26 | -3.19 | -3.14 | -3.27 | -3.24 | -5.3 | -5.33 | -5.32 | -4.71 | -4.55 | -4.5 | -4.46 | -4.43 | -4.43 | -4.37 | -4.33 | -4.27 | -4.42 | -4.36 | 1.27 | 1.26 | 1.27 | 1.35 | 1.34 | 1.33 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.31 | 1.31 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.11 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.15 | 1.16 | -20 | -10 | -20 | -10 | -4.978
ATD | 4.5338 | 6.4889 | -0.39785 | -0.1572 | 2022-09-03 02:00 | 2022-11-15 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.11 | -11.2 | -9.01 | 8.64 | 18.82 | 38.44 | 44.95 | 55.15 | 72.56 | 72.69 | 72.78 | 72.85 | 72.91 | 73.05 | -17.1 | -17.23 | -13.62 | 4.33 | 15.09 | 33.2 | 40.85 | 51.6 | 66.92 | 67.12 | 67.27 | 67.38 | 67.46 | 67.66 | -0.44 | -0.42 | -0.48 | -0.46 | 0.55 | 3.07 | 3.91 | 5.22 | 7.45 | 7.47 | 7.48 | 7.49 | 7.5 | 7.52 | 0.33 | 0.35 | -0.11 | -0.16 | 0.07 | 2.4 | 3.38 | 4.76 | 6.73 | 6.75 | 6.77 | 6.79 | 6.8 | 6.82 | -12.75 | -12.88 | 3.11 | 13.22 | 33.39 | 39.59 | 49.78 | 70.97 | 71.13 | 71.26 | 71.36 | 71.42 | 71.53 | 71.73 | -19.08 | -19.27 | -3.31 | 6.85 | 27.11 | 33.4 | 43.69 | 64.98 | 65.22 | 65.41 | 65.55 | 65.66 | 65.81 | 66.13 | -0.23 | -0.21 | -0.07 | -0.16 | 2.42 | 3.22 | 4.53 | 7.25 | 7.27 | 7.29 | 7.3 | 7.31 | 7.32 | 7.35 | 0.59 | 0.61 | -0.09 | -0.33 | 1.62 | 2.43 | 3.75 | 6.48 | 6.51 | 6.53 | 6.55 | 6.57 | 6.59 | 6.63 |  |  |  |  | 4.5338
AWT | 0.9 | -0.0004865 | -0.1 | -0.014877 | 2023-06-15 14:30 | 2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.55 | -0.56 | -0.23 | 15.38 | 15.45 | 15.46 | 15.46 | 15.47 | 15.48 | 15.49 | 15.49 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | -1.6 | -1.62 | -0.75 | 14.38 | 14.4 | 14.42 | 14.45 | 14.47 | 14.49 | 14.51 | 14.53 | 14.54 | 14.54 | 14.56 | -0.07 | -0.07 | -0.04 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.16 | -0.16 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.61 | -0.61 | 10.76 | 15.39 | 15.4 | 15.41 | 15.42 | 15.42 | 15.43 | 15.44 | 15.44 | 15.45 | 15.45 | 15.46 | -0.79 | -0.8 | 10.55 | 15.2 | 15.21 | 15.22 | 15.23 | 15.25 | 15.26 | 15.27 | 15.27 | 15.28 | 15.28 | 15.29 | -0.07 | -0.07 | -0.11 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.09 | -0.09 | -0.11 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 |  |  |  |  | -0.0004865
B | 5.6941 | 8.7944 | -0.11844 | 0.6379 | 2022-06-13 00:30 | 2022-12-25 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 6.88 | 7.16 | 10.48 | 16.73 | 17.15 | 16.97 | 16.9 | 16.89 | 16.97 | 17.15 | 17.31 | 17.4 | 17.27 | 4.07 | 3.87 | 5.55 | 8.96 | 13.59 | 13.75 | 13.5 | 13.4 | 13.35 | 13.3 | 13.4 | 13.48 | 13.44 | 13.65 | 0.21 | 0.14 | 0.19 | 0.78 | 1.88 | 1.95 | 1.92 | 1.91 | 1.9 | 1.92 | 1.95 | 1.98 | 1.99 | 1.97 | -0.35 | -0.39 | -0.09 | 0.51 | 1.32 | 1.35 | 1.31 | 1.29 | 1.28 | 1.27 | 1.29 | 1.3 | 1.3 | 1.33 | 7.08 | 7.15 | 9.85 | 14.92 | 17.48 | 17.43 | 17.41 | 17.45 | 17.6 | 17.82 | 18.04 | 18.3 | 18.62 | 18.84 | 3.74 | 3.72 | 6.16 | 11.81 | 14.32 | 14.32 | 14.42 | 14.62 | 14.79 | 15.12 | 15.22 | 15.35 | 15.53 | 15.69 | 0.18 | 0.19 | 0.66 | 1.56 | 2.01 | 2 | 2 | 2 | 2.03 | 2.07 | 2.11 | 2.15 | 2.21 | 2.25 | -0.41 | -0.42 | 0.01 | 1.01 | 1.45 | 1.45 | 1.47 | 1.5 | 1.53 | 1.59 | 1.61 | 1.63 | 1.66 | 1.69 | -54 | -27 | -54 | -27 | 5.6941
BAE | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BAN | 12.0417 | -0.015245 | 1.4838 | -2.8027 | 2022-04-17 12:00 | 2022-12-18 14:00 | 8.3676 | 24.9466 | 11.99 | 17.13 | 22.39 | 26.45 | 33.16 | 37.37 | 42.17 | 47.06 | 52.45 | 57.09 | 61.16 | 65.25 | 69.03 | 73.08 | 11.01 | 15.81 | 20.85 | 25.58 | 31.35 | 37.6 | 42.17 | 47.58 | 53.07 | 58.34 | 62.62 | 66.29 | 70.39 | 73.69 | 5.21 | 5.28 | 5.55 | 9.35 | 8.99 | 4.63 | 0.37 | -4.74 | -9.29 | -13.71 | -16.42 | -19.03 | -21.36 | -25.3 | -0.83 | -0.84 | -0.85 | 2.59 | 2.55 | -1.7 | -6.33 | -11.07 | -15.79 | -20.78 | -23.15 | -25.89 | -28.91 | -32.59 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.51 | 0.52 | 0.64 | 0.76 | 0.64 | 0.52 | 0.4 | 0.32 | 0.25 | 0.19 | 0.09 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.7 | 0.7 | 0.72 | 0.6 | 0.47 | 0.34 | 0.21 | 0.14 | 0.07 | -0.01 | -0.11 | 12.4 | 12.59 | 14.54 | 19.28 | 18.18 | 16.37 | 14.25 | 12.4 | 10.84 | 9.63 | 8.21 | 7.7 | 4.42 | 3.01 | 6.86 | 6.98 | 8.24 | 13.03 | 11.61 | 9.57 | 7.23 | 5.35 | 3.55 | 2.41 | 0.66 | 0.22 | -3.51 | -5.08 | 0.43 | 0.43 | 0.38 | 0.25 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.56 | 0.65 | 0.68 | 0.58 | 0.58 | 0.54 | 0.42 | 0.45 | 0.51 | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 0.7 | 0.75 | 0.76 | 0.67 | 0.63 | -120 | -80 | -120 | -80 | -0.015245
BAS | 3.8001 | -4.1392 | 0.76415 | -0.73063 | 2022-04-17 11:00 | 2023-01-15 15:00 | 8.3084 | 25.3023 | 13.69 | 19.45 | 26.49 | 31.68 | 38.8 | 47.2 | 54.23 | 62.44 | 70.02 | 78.85 | 85.77 | 91.7 | 97.1 | 102.57 | 14.03 | 19.8 | 26.58 | 32.32 | 39.86 | 47.7 | 54.72 | 62.44 | 70.98 | 79.25 | 86.21 | 92.15 | 98.02 | 103.85 | -3.73 | -3.86 | -3.84 | -0.86 | -4.36 | -10.03 | -15.89 | -22.14 | -28.65 | -35.34 | -39.81 | -44.33 | -48.13 | -52.98 | -7.44 | -7.66 | -7.8 | -4.49 | -7.9 | -13.87 | -19.83 | -26.15 | -32.98 | -39.84 | -44.29 | -48.86 | -52.86 | -57.65 | -2.96 | -2.96 | -2.96 | -3.03 | -2.94 | -2.8 | -2.66 | -2.51 | -2.35 | -2.18 | -1.5 | -0.68 | 0.01 | 0.89 | -2.87 | -2.86 | -2.86 | -2.94 | -2.86 | -2.71 | -2.56 | -2.41 | -2.24 | -1.49 | -0.69 | 0.14 | 0.87 | 1.73 | 2.73 | 2.83 | 4.37 | 6.15 | 5.15 | 2.89 | 0.47 | -2.36 | -5.6 | -7.11 | -8.55 | -10.35 | -14.72 | -17.07 | -1.01 | -1.04 | 0.32 | 2.65 | 0.31 | -2.52 | -5.57 | -8.64 | -12.36 | -14.97 | -17.51 | -18.93 | -24.49 | -26.64 | -2.98 | -2.98 | -2.94 | -2.9 | -2.92 | -2.98 | -3.04 | -2.99 | -2.91 | -2.88 | -2.84 | -2.8 | -2.69 | -2.63 | -3.03 | -3.02 | -3.04 | -2.99 | -3.04 | -2.99 | -2.91 | -2.84 | -2.75 | -2.68 | -2.62 | -2.58 | -2.45 | -2.39 | -99 | -66 | -99 | -66 | -4.1392
BBD | -0.92667 | -0.58543 | 0 | -1.8716 | 2022-08-23 11:30 | 2022-11-14 12:30 | 0.47448 | 0.94278 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.34 | -1.65 | -1.65 | -1.28 | 1.27 | 1.63 | 1.68 | 1.71 | 1.75 | 1.8 | 1.83 | 1.85 | 1.86 | 1.85 | 1.82 | -4.51 | -4.52 | -4.23 | -1.57 | -1.17 | -1.07 | -0.95 | -0.85 | -0.8 | -0.73 | -0.69 | -0.64 | -0.68 | -0.77 | -0.78 | -0.78 | -0.88 | -0.89 | -0.79 | -0.77 | -0.77 | -0.76 | -0.74 | -0.73 | -0.73 | -0.72 | -0.73 | -0.73 | 0 | 0.01 | -0.07 | -0.8 | -0.92 | -0.94 | -0.97 | -1 | -1.02 | -1.03 | -1.05 | -1.06 | -1.05 | -1.02 | -0.87 | -0.88 | 1.48 | 2.33 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.41 | 2.42 | 2.43 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.4 | -3.08 | -3.09 | -0.5 | 0.19 | 0.28 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.48 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | -1 | -0.99 | -0.83 | -0.59 | -0.58 | -0.58 | -0.58 | -0.57 | -0.57 | -0.57 | -0.57 | -0.57 | -0.57 | -0.58 | -0.39 | -0.39 | -1.1 | -1.19 | -1.16 | -1.14 | -1.13 | -1.12 | -1.11 | -1.09 | -1.09 | -1.08 | -1.08 | -1.08 | -66 | -33 | -66 | -33 | -0.92667
BC | 11.3209 | 11.0425 | -1.7108 | -1.6168 | 2022-05-21 04:30 | 2023-01-06 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 8.4 | 9.67 | 11.28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 7.21 | 8.99 | 10.37 | 10.88 | 10.25 | 10.67 | 11.27 | 12.59 | 12.8 | 12.97 | 13.31 | 13.76 | 13.84 | 13.45 | 12.99 | 12.46 | 11.39 | 6.13 | 5.9 | 6.18 | 7.32 | 8.11 | 8.3 | 8.51 | 8.82 | 9.27 | 9.71 | 9.9 | 9.95 | 9.78 | 8.87 | -2.09 | -2.24 | -2.14 | -2 | -1.68 | -1.63 | -1.58 | -1.5 | -1.39 | -1.38 | -1.47 | -1.58 | -1.71 | -1.97 | -3.24 | -3.29 | -3.23 | -2.95 | -2.76 | -2.71 | -2.66 | -2.59 | -2.48 | -2.37 | -2.33 | -2.31 | -2.36 | -2.58 | 11.26 | 11 | 11.44 | 12.8 | 13.58 | 13.85 | 14.15 | 14.59 | 15.18 | 15.87 | 16.68 | 17.7 | 18.68 | 18.92 | 5.56 | 5.41 | 5.66 | 7.04 | 7.82 | 8.1 | 8.39 | 8.91 | 9.51 | 10.19 | 10.89 | 11.6 | 11.74 | 11.98 | -2 | -2.06 | -1.95 | -1.63 | -1.44 | -1.37 | -1.3 | -1.19 | -1.05 | -0.89 | -0.69 | -0.44 | -0.21 | -0.15 | -3.38 | -3.41 | -3.35 | -3.02 | -2.83 | -2.76 | -2.69 | -2.57 | -2.42 | -2.26 | -2.09 | -1.92 | -1.88 | -1.82 | -87 | -57 | -87 | -57 | 11.0425
BCG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-07 19:00 | 2023-03-02 08:30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.06 | -2.06 | -2.08 | -2.07 | -2.06 | -2.02 | -1.99 | -1.96 | -1.93 | -1.91 | -1.89 | -1.88 | -1.86 | -1.84 | -3.06 | -3.07 | -3.09 | -3.09 | -3.06 | -3.01 | -2.97 | -2.91 | -2.87 | -2.84 | -2.82 | -2.8 | -2.77 | -2.73 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | -2.6 | -2.62 | -2.63 | -2.61 | -2.58 | -2.54 | -2.5 | -2.46 | -2.42 | -2.4 | -2.38 | -2.36 | -2.34 | -2.3 | -3.66 | -3.7 | -3.71 | -3.68 | -3.63 | -3.58 | -3.52 | -3.47 | -3.42 | -3.38 | -3.35 | -3.33 | -3.3 | -3.25 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.21 | 1.21 | 1.2 | 1.19 | 1.19 | 1.17 |  |  |  |  | 0
BET | -4.2794 | -6.2652 | 0 | 0 | 2022-09-24 13:00 | 2022-12-17 14:00 | 15.7235 | 27.3518 | 15.49 | 21.24 | 28.17 | 32.59 | 38.42 | 43.95 | 49.33 | 55.77 | 61.87 | 67.33 | 72.7 | 77.2 | 81.78 | 86.76 | 15.62 | 21.46 | 28.34 | 32.9 | 38.92 | 44.6 | 50.07 | 55.98 | 61.81 | 68.34 | 74.38 | 78.85 | 83.36 | 87.44 | -7.6 | -7.73 | -7.81 | -5.92 | -9 | -13.84 | -19.03 | -24.66 | -30.32 | -36 | -39.97 | -43.87 | -47.77 | -51.35 | -10.95 | -11.15 | -11.3 | -9.43 | -12.84 | -17.87 | -23.3 | -28.91 | -34.71 | -40.3 | -44.7 | -48.83 | -52.69 | -56.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 1.14 | 1.87 | -0.24 | -2.49 | -5.2 | -8.26 | -10.81 | -12.76 | -16.1 | -16.51 | -20.99 | -23.01 | -4.9 | -5 | -3.8 | -3.46 | -5.82 | -8.2 | -11.28 | -14.38 | -17.22 | -19.13 | -22.22 | -22.2 | -27.17 | -29.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -6.2652
BGF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-04 00:30 | 2022-11-24 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | -2.21 | -2.23 | -2.25 | -2.23 | -2.2 | -2.17 | -2.14 | -2.1 | -2.07 | -2.05 | -2.03 | -2.02 | -2 | -1.97 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.8 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.5 | 0.5 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | -1.35 | -1.36 | -1.37 | -1.36 | -1.34 | -1.32 | -1.3 | -1.28 | -1.26 | -1.25 | -1.24 | -1.23 | -1.22 | -1.2 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  | 0
BGL | 0 | 0.004 | 0 | 0.016 | 2022-04-21 09:30 | 2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.72 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | -0.72 | -0.71 | -0.7 | -0.69 | -0.68 | -0.67 | -0.66 | -0.66 | -0.65 | -0.65 | -1.15 | -1.17 | -1.18 | -1.17 | -1.16 | -1.14 | -1.12 | -1.1 | -1.09 | -1.07 | -1.06 | -1.06 | -1.05 | -1.04 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.6 | 0.6 | 0.61 | 0.6 | 0.6 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | -0.55 | -0.55 | -0.55 | -0.55 | -0.54 | -0.54 | -0.53 | -0.52 | -0.51 | -0.51 | -0.5 | -0.5 | -0.49 | -0.49 | -0.91 | -0.92 | -0.92 | -0.92 | -0.9 | -0.89 | -0.88 | -0.86 | -0.85 | -0.84 | -0.83 | -0.83 | -0.82 | -0.81 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 |  |  |  |  | 0
BGO | 1.5938 | 0.92705 | -2.3523 | -1.485 | 2022-09-25 12:00 | 2023-01-04 12:30 | 6.9225 | 12.1016 | 5.38 | 7.15 | 9.24 | 11.14 | 13.88 | 15.45 | 17.41 | 19.18 | 20.97 | 22.51 | 24.07 | 25.33 | 26.99 | 28.43 | 5.58 | 7.48 | 9.49 | 11.42 | 13.55 | 16.17 | 17.92 | 19.59 | 21.08 | 22.61 | 24.01 | 25.42 | 26.99 | 28.5 | -1.61 | -1.63 | -1.36 | 2.33 | 2.91 | 1.63 | 0.26 | -1.21 | -2.52 | -3.98 | -5.03 | -5.92 | -6.96 | -8.38 | -3.83 | -3.89 | -3.69 | -0.01 | 0.59 | -0.76 | -2.12 | -3.55 | -4.88 | -6.33 | -7.53 | -8.42 | -9.42 | -10.89 | -0.55 | -0.55 | -0.54 | -0.59 | -0.62 | -0.55 | -0.48 | -0.53 | -0.6 | -0.68 | -0.74 | -0.79 | -0.85 | -0.92 | -0.67 | -0.68 | -0.67 | -0.46 | -0.5 | -0.51 | -0.58 | -0.66 | -0.73 | -0.81 | -0.88 | -0.92 | -0.98 | -1.06 | 2.14 | 2.18 | 4.79 | 7.21 | 7.08 | 6.39 | 5.67 | 5.04 | 4.4 | 3.98 | 3.46 | 3.12 | 1.88 | 1.22 | -0.73 | -0.74 | 2.08 | 4.34 | 3.91 | 3.19 | 2.44 | 1.81 | 1.11 | 0.74 | -0.07 | -0.43 | -1.59 | -2.29 | -0.58 | -0.58 | -0.73 | -0.86 | -0.85 | -0.81 | -0.77 | -0.74 | -0.7 | -0.68 | -0.65 | -0.63 | -0.57 | -0.53 | -0.5 | -0.5 | -0.58 | -0.7 | -0.68 | -0.64 | -0.6 | -0.56 | -0.52 | -0.5 | -0.47 | -0.49 | -0.55 | -0.59 | -66 | -33 | -66 | -33 | 0.92705
BK | 3.5558 | 3.0336 | -0.15956 | -0.31526 | 2022-04-24 06:00 | 2023-01-06 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 3.33 | 3.88 | 4.54 | 5.37 | 6.31 | 7.36 | 8.46 | 9.91 | 11.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 3.52 | 4.12 | 4.9 | 7.38 | 8.47 | 10.17 | 11.71 | 3.43 | 3.23 | 3.33 | 4.52 | 5.49 | 5.15 | 4.85 | 4.51 | 4.18 | 3.64 | 3.16 | 2.59 | 1.82 | 0.69 | 1.21 | 1.16 | 1.25 | 2.91 | 3.52 | 3.64 | 3.64 | 3.46 | 3.19 | 2.86 | 2.5 | 1.9 | 1.06 | -0.13 | -0.09 | -0.13 | -0.11 | 0.18 | 0.42 | 0.33 | 0.26 | 0.18 | 0.1 | -0.03 | -0.15 | -0.29 | -0.48 | -0.76 | -0.63 | -0.64 | -0.62 | -0.21 | -0.06 | -0.03 | -0.04 | -0.08 | -0.15 | -0.22 | -0.31 | -0.46 | -0.67 | -0.89 | 3.56 | 3.43 | 3.6 | 5.44 | 6 | 6.17 | 6.37 | 6.64 | 6.77 | 6.79 | 6.8 | 6.71 | 6 | 5.36 | 1.21 | 1.16 | 1.28 | 3.08 | 3.61 | 3.76 | 3.91 | 4.09 | 4.28 | 4.38 | 4.45 | 4.48 | 4.15 | 3.92 | -0.05 | -0.08 | -0.04 | 0.41 | 0.54 | 0.58 | 0.6 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.54 | 0.39 | -0.63 | -0.64 | -0.61 | -0.17 | -0.04 | -0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.09 | 0.03 | -23 | -20 | -23 | -20 | 3.0336
BLT | -2e-08 | 6.981 | -2e-08 | 3.3763 | 2022-04-20 09:00 | 2022-12-25 14:00 | 0.46959 | 5.0313 | 1.78 | 2.73 | 3.68 | 4.18 | 4.87 | 5.81 | 6.6 | 7.38 | 7.97 | 8.71 | 9.45 | 10.05 | 10.31 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 4.34 | 4.69 | 6.77 | 7.2 | 7.56 | 8.81 | 9.13 | 4.96 | 4.9 | 5.01 | 6.96 | 13.05 | 13.22 | 12.55 | 11.76 | 11.48 | 11.15 | 10.89 | 10.77 | 10.53 | 10.39 | -4.62 | -4.6 | -4.63 | -2.55 | 3.52 | 3.66 | 3.26 | 2.6 | 2.5 | 2.22 | 2.05 | 1.98 | 1.68 | 1.56 | -0.98 | -1.01 | -0.96 | -0.14 | 2.43 | 2.5 | 2.22 | 1.89 | 1.77 | 1.63 | 1.52 | 1.47 | 1.37 | 1.31 | -1.12 | -1.13 | -1.12 | -2 | -1.59 | -1.53 | -1.7 | -1.98 | -2.02 | -2.14 | -2.21 | -2.24 | -2.36 | -2.41 | 6.48 | 6.5 | 6.95 | 11.86 | 15.61 | 15.55 | 15.35 | 15.41 | 15.6 | 15.9 | 16.07 | 16.24 | 16.34 | 16.32 | -2.31 | -2.32 | -2.04 | 2.42 | 6.67 | 6.56 | 6.41 | 6.52 | 6.86 | 7.11 | 7.22 | 7.43 | 7.59 | 7.74 | -0.34 | -0.33 | -0.14 | 1.93 | 3.51 | 3.49 | 3.4 | 3.43 | 3.51 | 3.63 | 3.7 | 3.78 | 3.82 | 3.81 | -2.1 | -2.09 | -2.21 | -2.05 | -0.26 | -0.31 | -0.37 | -0.32 | -0.18 | -0.07 | -0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.19 |  |  |  |  | -2e-08
BMH | 0.17596 | -1.8211 | -2.2791 | -1.7539 | 2022-09-25 13:00 | 2022-12-18 13:30 | 4.8868 | 9.4347 | 4.44 | 6.35 | 8.47 | 10.15 | 12.37 | 14.46 | 16.57 | 19.03 | 21.35 | 24.04 | 26.28 | 28.02 | 30.13 | 31.68 | 4.55 | 6.45 | 8.39 | 10.14 | 12.45 | 14.44 | 16.45 | 18.9 | 21.2 | 24.16 | 26.36 | 28.3 | 29.93 | 31.72 | -1.85 | -1.91 | -1.61 | 1.77 | 1.03 | -0.84 | -2.7 | -4.62 | -6.57 | -8.65 | -9.96 | -11.2 | -12.55 | -14.01 | -3.22 | -3.32 | -3.25 | 0.2 | -0.53 | -2.39 | -4.3 | -6.2 | -8.14 | -10.27 | -11.59 | -12.95 | -14.28 | -15.75 | -2.39 | -2.39 | -2.37 | -2.39 | -2.33 | -2.32 | -2.45 | -2.58 | -2.71 | -2.86 | -2.77 | -2.62 | -2.46 | -2.28 | -2.48 | -2.49 | -2.49 | -2.28 | -2.3 | -2.43 | -2.56 | -2.69 | -2.82 | -2.73 | -2.57 | -2.41 | -2.25 | -2.07 | 1.46 | 1.51 | 3.75 | 5.76 | 4.9 | 3.99 | 3.09 | 2.29 | 1.51 | 0.77 | 0.32 | 0.2 | -1.88 | -2.43 | -0.71 | -0.73 | 1.78 | 3.31 | 2.35 | 1.28 | 0.21 | -0.65 | -1.41 | -2.31 | -2.72 | -3.18 | -5.1 | -5.69 | -2.36 | -2.37 | -2.52 | -2.66 | -2.6 | -2.54 | -2.48 | -2.42 | -2.37 | -2.32 | -2.29 | -2.28 | -2.39 | -2.43 | -2.31 | -2.31 | -2.39 | -2.49 | -2.42 | -2.35 | -2.28 | -2.31 | -2.36 | -2.42 | -2.45 | -2.48 | -2.61 | -2.65 | -27 | -13.5 | -27 | -13.5 | -1.8211
BNG | -0.864 | -0.432 | -1.032 | -1.536 | 2022-09-15 13:00 | 2022-11-11 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | -1.25 | -1.25 | -1.27 | -1.26 | -1.25 | -1.23 | -1.21 | -1.19 | -1.17 | -1.16 | -1.15 | -1.14 | -1.13 | -1.12 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.15 | 0.39 | 0.39 | 0.4 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | -1.3 | -1.31 | -1.31 | -1.3 | -1.28 | -1.26 | -1.24 | -1.22 | -1.2 | -1.19 | -1.18 | -1.18 | -1.16 | -1.14 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.25 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 |  |  |  |  | -0.864
BPA | 0 | 0.056556 | 0 | -0.3622 | 2022-05-25 12:30 | 2022-12-12 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | -0.5 | -0.51 | -0.5 | -0.5 | -0.49 | -0.48 | -0.48 | -0.47 | -0.46 | -0.46 | -0.46 | -0.45 | -0.45 | -0.93 | -0.94 | -0.95 | -0.94 | -0.93 | -0.92 | -0.9 | -0.89 | -0.87 | -0.86 | -0.86 | -0.85 | -0.84 | -0.83 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.15 | -0.15 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.19 | -0.84 | -0.85 | -0.85 | -0.85 | -0.84 | -0.83 | -0.81 | -0.8 | -0.79 | -0.78 | -0.77 | -0.77 | -0.76 | -0.75 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.23 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 |  |  |  |  | 0
BQ | 24.4739 | 23.9059 | 0.20014 | 0.02943 | 2022-05-21 05:00 | 2023-02-03 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 7.96 | 8.98 | 10.39 | 12.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 8.47 | 9.34 | 11.88 | 13.48 | 20.96 | 20 | 22.47 | 25.63 | 30.15 | 30.15 | 30.01 | 30 | 30 | 29.95 | 29.88 | 30.3 | 30.74 | 30.57 | 19.2 | 18.41 | 20.35 | 23.45 | 27.92 | 27.9 | 27.65 | 27.59 | 27.59 | 27.37 | 27.4 | 27.96 | 28.34 | 28.17 | -0.46 | -0.71 | -0.07 | 0.76 | 1.93 | 1.93 | 1.9 | 1.89 | 1.89 | 1.88 | 1.86 | 1.97 | 2.09 | 2.04 | -0.92 | -1.13 | -0.62 | 0.19 | 1.35 | 1.35 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.21 | 1.21 | 1.36 | 1.46 | 1.42 | 21.12 | 21.96 | 25.3 | 30.49 | 31.96 | 31.86 | 31.87 | 32.08 | 32.47 | 33.04 | 33.87 | 35.18 | 36.5 | 37.45 | 19.13 | 20.41 | 22.67 | 28.06 | 28.99 | 28.9 | 28.96 | 29.34 | 29.81 | 30.45 | 31.41 | 32.68 | 33.66 | 33.9 | -0.42 | -0.2 | 0.67 | 2.02 | 2.4 | 2.38 | 2.38 | 2.44 | 2.54 | 2.69 | 2.9 | 3.25 | 3.59 | 3.84 | -0.94 | -0.61 | -0.02 | 1.39 | 1.63 | 1.61 | 1.62 | 1.72 | 1.84 | 2.01 | 2.26 | 2.59 | 2.85 | 2.91 | -110 | -55 | -110 | -55 | 23.9059
BSP | -109.2946 | -127.2644 | 4.9213 | 0.072525 | 2023-04-03 13:30 | 2022-12-25 12:00 | 0 | 0 | [28 empty] | -131.95 | -131.95 | -131.95 | -131.95 | -131.95 | -131.95 | -131.95 | -131.95 | -131.95 | -131.95 | -131.95 | -131.95 | -131.95 | -131.95 | -131.99 | -131.99 | -131.99 | -131.99 | -131.99 | -131.99 | -131.99 | -131.99 | -131.99 | -131.99 | -131.99 | -131.99 | -131.99 | -131.99 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | -131.95 | -131.95 | -131.95 | -131.95 | -131.97 | -131.97 | -131.97 | -131.97 | -131.97 | -131.97 | -131.97 | -131.95 | -131.95 | -131.95 | -131.99 | -131.99 | -131.99 | -131.99 | -131.99 | -131.99 | -131.99 | -131.99 | -131.99 | -131.99 | -131.99 | -131.99 | -131.99 | -131.99 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 |  |  |  |  | -127.2644
BU
C | 2.4999 | 2.4706 | -0.37792 | 0.080238 | 2022-04-19 03:30 | 2021-12-25 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.98 | -0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -0.06 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.32 | -0.34 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | 2.5 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -0.02 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.07 | -0.08 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -22.5 | -15 | -22.5 | -15 | 2.4706
CBW | -19.5651 | -19.5676 | -8.3516 | -8.3531 | 2023-04-12 00:30 | 2023-03-25 08:30 | 0 | 0 | [28 empty] | -19.57 | -19.57 | -19.57 | -19.57 | -19.57 | -19.57 | -19.57 | -19.57 | -19.57 | -19.57 | -19.57 | -19.57 | -19.57 | -19.57 | -19.57 | -19.57 | -19.57 | -19.57 | -19.57 | -19.57 | -19.57 | -19.57 | -19.57 | -19.57 | -19.57 | -19.57 | -19.57 | -19.57 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | -19.57 | -19.57 | -19.57 | -19.57 | -19.57 | -19.57 | -19.57 | -19.57 | -19.57 | -19.57 | -19.57 | -19.57 | -19.57 | -19.57 | -19.57 | -19.57 | -19.57 | -19.57 | -19.57 | -19.57 | -19.57 | -19.57 | -19.57 | -19.57 | -19.57 | -19.57 | -19.57 | -19.57 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 |  |  |  |  | -19.5676
CDN | 1.6416 | -1.3778 | 0.7026 | 1.4055 | 2022-09-10 14:00 | 2023-01-15 13:30 | 0.92984 | 3.2492 | 1.37 | 2.03 | 2.67 | 6.11 | 6.67 | 7.6 | 8.98 | 9.92 | 11.15 | 12.74 | 13.57 | 14.96 | 16.38 | 17.73 | 1.35 | 1.97 | 2.63 | 6.04 | 6.64 | 7.27 | 8.27 | 9.25 | 10.87 | 12.45 | 13.58 | 14.96 | 16.37 | 17.69 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | 0.06 | -0.1 | -0.67 | -1.33 | -2.18 | -3.12 | -4.25 | -5.1 | -6.16 | -7.23 | -9.11 | -1.45 | -1.45 | -1.45 | -1.19 | -1.38 | -1.91 | -2.51 | -3.33 | -4.2 | -5.3 | -6.17 | -7.18 | -8.18 | -10.03 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.25 | 1.21 | 1.16 | 1.11 | 1.05 | 1 | 0.94 | 0.88 | 0.78 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.22 | 1.21 | 1.18 | 1.14 | 1.1 | 1.05 | 0.99 | 0.94 | 0.89 | 0.83 | 0.73 | 1.45 | 1.45 | 1.47 | 1.75 | 1.51 | 1.17 | 0.81 | 0.29 | -0.27 | -0.84 | -1.38 | -1.86 | -3.4 | -4.34 | 0.36 | 0.37 | 0.41 | 0.72 | 0.63 | 0.35 | 0.08 | -0.45 | -1.03 | -1.69 | -2.29 | -2.69 | -4.43 | -5.41 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.19 | 1.2 | 1.22 | 1.24 | 1.27 | 1.27 | 1.24 | 1.21 | 1.18 | 1.1 | 1.04 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.24 | 1.25 | 1.27 | 1.28 | 1.26 | 1.23 | 1.19 | 1.16 | 1.14 | 1.04 | 0.98 | -20 | -10 | -20 | -10 | -1.3778
CHA | -19.8814 | -25.9996 | 0.76506 | -0.16605 | 2022-09-13 14:00 | 2023-02-26 12:00 | 2.1955 | 4.1418 | 1.81 | 2.48 | 3.14 | 3.58 | 3.7 | 3.87 | 4.45 | 4.57 | 4.63 | 4.92 | 4.95 | 4.97 | 5.01 | 5 | 2.8 | 3.85 | 4.78 | 5.35 | 5.62 | 5.87 | 6.03 | 6.2 | 6.59 | 6.35 | 6.7 | 6.73 | 6.75 | 6.77 | -6.24 | -6.27 | -6.32 | -5.88 | -5.35 | -5.42 | -5.4 | -5.45 | -5.41 | -5.31 | -5.31 | -5.23 | -5.2 | -5.16 | -24.83 | -25.22 | -25.32 | -24.5 | -23.94 | -23.71 | -23.5 | -23.22 | -22.85 | -22.68 | -22.37 | -22.13 | -22.02 | -21.77 | -1.34 | -1.34 | -1.35 | -1.29 | -1.23 | -1.24 | -1.23 | -1.24 | -1.24 | -1.22 | -1.22 | -1.21 | -1.21 | -1.21 | -0.58 | -0.56 | -0.55 | -0.6 | -0.64 | -0.65 | -0.66 | -0.68 | -0.7 | -0.71 | -0.73 | -0.75 | -0.75 | -0.77 | -4.19 | -4.23 | -4.14 | -3.3 | -3.25 | -3.26 | -3.25 | -3.23 | -3.21 | -3.14 | -3.11 | -3.05 | -3.04 | -2.97 | -7.47 | -7.54 | -7.36 | -6.54 | -6.45 | -6.42 | -6.38 | -6.35 | -6.25 | -6.17 | -6.11 | -6.02 | -5.99 | -5.9 | -1.09 | -1.09 | -1.08 | -0.98 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.96 | -0.96 | -0.95 | -0.95 | -0.94 | -1.49 | -1.49 | -1.47 | -1.37 | -1.36 | -1.36 | -1.35 | -1.35 | -1.34 | -1.33 | -1.32 | -1.31 | -1.31 | -1.3 | -27 | -13.5 | -27 | -13.5 | -25.9996
CHM | -0.32296 | -0.33132 | 0.21296 | 0.21205 | 2022-09-30 13:00 | 2022-11-06 14:30 | 0.30898 | 0.48321 | 0.38 | 0.51 | 0.64 | 0.78 | 0.78 | 1.02 | 1.13 | 1.39 | 1.54 | 1.72 | 1.88 | 2.04 | 2.13 | 2.34 | 0.36 | 0.47 | 0.6 | 0.74 | 0.78 | 1.06 | 1.18 | 1.42 | 1.58 | 1.75 | 1.94 | 2.08 | 2.22 | 2.37 | -0.45 | -0.45 | -0.44 | -0.4 | -0.46 | -0.56 | -0.66 | -0.8 | -0.93 | -1.1 | -1.2 | -1.33 | -1.41 | -1.61 | -0.65 | -0.64 | -0.63 | -0.59 | -0.65 | -0.75 | -0.85 | -0.98 | -1.12 | -1.3 | -1.38 | -1.51 | -1.6 | -1.8 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.46 | 0.5 | 0.52 | 0.56 | 0.58 | 0.63 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.5 | 0.55 | 0.57 | 0.6 | 0.62 | 0.65 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.25 | -0.3 | -0.36 | -0.41 | -0.48 | -0.56 | -0.57 | -0.65 | -0.71 | -0.86 | -0.96 | -0.5 | -0.5 | -0.49 | -0.47 | -0.53 | -0.6 | -0.65 | -0.73 | -0.81 | -0.81 | -0.92 | -0.99 | -1.15 | -1.23 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.4 | 0.44 | 0.47 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.53 | -33 | 0 | -33 | 0 | -0.33132
CHW | -50.25 | -45.3667 | 8.4233 | 11.94 | 2023-07-20 11:30 | 2022-10-14 05:00 |  | 0 | [28 empty] | -50.32 | -50.16 | -50.16 | -50.16 | -50.16 | -50.16 | -50.16 | -50.16 | -50.16 | -50.06 | -50.16 | -50.16 | -50.16 | -50.16 | -51.09 | -51.09 | -51.09 | -51.09 | -51.09 | -51.09 | -51.09 | -51.09 | -51.09 | -51.09 | -51.09 | -51.09 | -51.09 | -51.09 | 151.23 | 150.76 | 150.76 | 150.76 | 150.76 | 150.76 | 150.76 | 150.76 | 150.76 | 150.44 | 150.76 | 150.76 | 150.76 | 150.76 | 153.54 | 153.54 | 153.54 | 153.54 | 153.54 | 153.54 | 153.54 | 153.54 | 153.54 | 153.54 | 153.54 | 153.54 | 153.54 | 153.54 | -50.16 | -50.16 | -50.32 | -50.32 | -50.32 | -50.32 | -50.32 | -50.32 | -50.32 | -50.32 | -50.32 | -50.32 | -50.32 | -50.16 | -51.09 | -51.09 | -51.09 | -51.09 | -51.09 | -51.09 | -51.09 | -51.09 | -51.09 | -51.09 | -51.09 | -51.09 | -51.09 | -51.09 | 150.76 | 150.76 | 151.23 | 151.23 | 151.23 | 151.23 | 151.23 | 151.23 | 151.23 | 151.23 | 151.23 | 151.23 | 151.23 | 150.76 | 153.54 | 153.54 | 153.54 | 153.54 | 153.54 | 153.54 | 153.54 | 153.54 | 153.54 | 153.54 | 153.54 | 153.54 | 153.54 | 153.54 |  |  |  |  | -50.25
CITYLINK
CL | 10.3107 | 10.6881 | -2.2266 | -1.9006 | 2022-05-21 04:30 | 2023-01-05 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.21 | 13.4 | 15.74 | 17.8 | 19.74 | 21.84 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 13.01 | 15.16 | 17.43 | 19.31 | 21.38 | 23.51 | 9.77 | 9.08 | 9.29 | 11.36 | 12.63 | 12.75 | 12.47 | 11.44 | 9.9 | 8.3 | 7.12 | 6 | 4.62 | 4.73 | 5.96 | 5.66 | 6.97 | 8.73 | 9.3 | 9.32 | 9.2 | 9.28 | 8.5 | 6.94 | 5.68 | 4.56 | 3.16 | 3.24 | -2.33 | -2.52 | -2.47 | -1.9 | -1.55 | -1.51 | -1.59 | -1.87 | -2.3 | -2.74 | -3.06 | -3.37 | -3.75 | -3.72 | -3.38 | -3.47 | -3.11 | -2.62 | -2.46 | -2.46 | -2.49 | -2.47 | -2.68 | -3.11 | -3.46 | -3.77 | -4.16 | -4.13 | 10.12 | 9.91 | 11.44 | 13.18 | 13.76 | 14.09 | 14.44 | 14.89 | 15.34 | 15.69 | 15.17 | 14.83 | 13.44 | 12.63 | 6.2 | 5.92 | 7.25 | 9.04 | 9.61 | 9.89 | 10.17 | 10.64 | 11.22 | 11.81 | 12.23 | 12.12 | 10.95 | 10.17 | -2.24 | -2.29 | -1.87 | -1.39 | -1.23 | -1.14 | -1.05 | -0.92 | -0.8 | -0.72 | -0.85 | -0.94 | -1.32 | -1.55 | -3.32 | -3.39 | -3.03 | -2.54 | -2.38 | -2.3 | -2.22 | -2.09 | -1.93 | -1.77 | -1.66 | -1.69 | -2.01 | -2.22 | -87 | -57 | -87 | -57 | 10.3107
CLC | 10.1033 | 6.18 | -1.0133 | -0.64667 | 2022-08-28 12:30 | 2022-12-18 15:00 | 2.5179 | 7.0971 | 3.42 | 4.79 | 6.3 | 7.42 | 8.73 | 10.32 | 11.71 | 14.27 | 15.21 | 17.25 | 19.59 | 21.08 | 22.33 | 24.15 | 3.52 | 4.79 | 6.15 | 7.64 | 8.73 | 10.91 | 13.54 | 15.31 | 16.84 | 18.83 | 19.87 | 21.69 | 23.17 | 24.61 | 6.78 | 6.85 | 6.95 | 7.47 | 8.11 | 6.96 | 5.74 | 4.42 | 3.04 | 1.53 | 0.36 | -0.7 | -1.86 | -3.38 | 5.59 | 5.63 | 5.71 | 6.13 | 6.85 | 5.64 | 4.42 | 2.91 | 1.48 | -0.21 | -1.4 | -2.52 | -3.63 | -5.19 | -1.2 | -1.21 | -1.21 | -1.22 | -1.23 | -1.21 | -1.19 | -1.16 | -1.14 | -1.11 | -1.09 | -1.1 | -1.12 | -1.14 | -1.18 | -1.18 | -1.19 | -1.19 | -1.21 | -1.18 | -1.16 | -1.14 | -1.11 | -1.09 | -1.11 | -1.13 | -1.15 | -1.18 | 9.33 | 9.46 | 9.64 | 11.17 | 10.74 | 10.08 | 9.42 | 8.67 | 8.02 | 7.5 | 6.93 | 6.58 | 5.07 | 4.17 | 7.78 | 7.89 | 8.08 | 9.56 | 9.03 | 8.35 | 7.61 | 6.87 | 6.07 | 5.6 | 4.91 | 4.34 | 2.91 | 1.98 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.28 | -1.27 | -1.26 | -1.25 | -1.24 | -1.23 | -1.22 | -1.21 | -1.2 | -1.17 | -1.16 | -1.22 | -1.22 | -1.23 | -1.25 | -1.24 | -1.23 | -1.22 | -1.21 | -1.19 | -1.18 | -1.17 | -1.16 | -1.14 | -1.12 | -79 | -46 | -79 | -46 | 6.18
CME | -8.8199 | -11.0825 | 5.583 | 1.3921 | 2022-09-30 11:30 | 2023-03-09 13:00 | 6.9598 | 9.0558 | 5.05 | 6.8 | 9.02 | 10.84 | 12.73 | 15.5 | 17.75 | 19.9 | 21.74 | 23.18 | 24.05 | 25.04 | 26.09 | 26.53 | 5.02 | 6.8 | 8.62 | 10.33 | 13.47 | 16.57 | 18.26 | 20 | 21.73 | 23.28 | 23.76 | 25.03 | 26.17 | 27.03 | -10.83 | -10.93 | -10.97 | -9.66 | -7.7 | -9.1 | -10.42 | -11.91 | -13.17 | -14.95 | -15.07 | -16.05 | -16.72 | -17.95 | -14.62 | -14.77 | -14.85 | -13.66 | -11.59 | -13.04 | -14.41 | -15.68 | -16.98 | -18.89 | -18.97 | -19.8 | -20.48 | -21.83 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.58 | 0.95 | 0.68 | 0.43 | 0.15 | -0.09 | -0.43 | -0.45 | -0.64 | -0.72 | -0.56 | -0.37 | -0.39 | -0.41 | -0.18 | 0.21 | -0.07 | -0.33 | -0.57 | -0.68 | -0.44 | -0.43 | -0.33 | -0.24 | -0.07 | -9.35 | -9.49 | -8.74 | -6.09 | -5.61 | -6.29 | -6.79 | -7.55 | -8.17 | -8.35 | -8.72 | -9.29 | -10.46 | -10.75 | -14.02 | -14.24 | -13.31 | -10.39 | -10.47 | -11.14 | -11.63 | -12.39 | -12.81 | -13 | -13.82 | -13.88 | -15.24 | -15.45 | 0.64 | 0.61 | 0.75 | 1.26 | 1.35 | 1.22 | 1.12 | 0.98 | 0.86 | 0.83 | 0.76 | 0.65 | 0.43 | 0.37 | -0.25 | -0.29 | -0.12 | 0.44 | 0.42 | 0.3 | 0.2 | 0.06 | -0.02 | -0.06 | -0.21 | -0.23 | -0.48 | -0.53 | -40.5 | -27 | -40.5 | -27 | -11.0825
CMN | -0.40667 | -1.7467 | -0.55333 | -0.24667 | 2022-09-24 12:30 | 2022-12-10 14:00 | 6.627 | 11.392 | 5.72 | 7.08 | 9.59 | 11.36 | 14.15 | 16.44 | 18.82 | 20.46 | 23.1 | 25.07 | 26.71 | 28.4 | 29.92 | 31.91 | 5.04 | 6.57 | 8.89 | 10.52 | 13.24 | 15.05 | 17.4 | 19.93 | 22 | 24.67 | 26.96 | 28.44 | 30.4 | 31.27 | -2.69 | -2.72 | -2.75 | -2.6 | -3.86 | -5.41 | -6.8 | -8.61 | -10.22 | -12.14 | -13.28 | -14.36 | -15.2 | -17.38 | -5.17 | -5.2 | -5.29 | -5.1 | -6.22 | -7.6 | -8.98 | -10.56 | -12.15 | -14.13 | -15.08 | -16.2 | -16.96 | -19.28 | -1.64 | -1.65 | -1.66 | -1.62 | -1.92 | -2.29 | -2.62 | -3.04 | -3.42 | -3.88 | -4.15 | -4.4 | -4.46 | -3.82 | -2.23 | -2.24 | -2.26 | -2.21 | -2.48 | -2.8 | -3.13 | -3.5 | -3.88 | -4.35 | -4.5 | -4.17 | -3.95 | -3.27 | -0.37 | -0.38 | -0.21 | -0.65 | -1.52 | -2.29 | -2.98 | -3.67 | -4.43 | -5.08 | -5.75 | -6.06 | -8.24 | -9.03 | -2.68 | -2.73 | -2.58 | -3.06 | -4.03 | -4.81 | -5.51 | -6.28 | -7.02 | -7.74 | -8.25 | -8.95 | -11 | -11.76 | -1.1 | -1.1 | -1.06 | -1.16 | -1.37 | -1.55 | -1.71 | -1.88 | -2.06 | -2.21 | -2.37 | -2.44 | -2.96 | -3.14 | -1.64 | -1.65 | -1.62 | -1.73 | -1.96 | -2.15 | -2.31 | -2.49 | -2.67 | -2.84 | -2.96 | -3.13 | -3.61 | -3.79 | -66 | -33 | -66 | -33 | -1.7467
COB | -3.6782 | -4.2722 | 8.1328 | 6.8007 | 2022-04-28 21:00 | 2022-11-01 14:30 | 0 | 0.41959 | 0 | 0 | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | -5.49 | -5.47 | -5.48 | -4.78 | -4.11 | -4 | -3.92 | -3.82 | -3.74 | -3.66 | -3.6 | -3.58 | -3.51 | -3.46 | -8.02 | -8.01 | -8.03 | -7.23 | -6.55 | -6.36 | -6.24 | -6.11 | -5.97 | -5.89 | -5.8 | -5.73 | -5.67 | -5.57 | 3.71 | 3.72 | 3.71 | 4.2 | 4.67 | 4.75 | 4.8 | 4.87 | 4.93 | 4.98 | 5.02 | 5.04 | 5.08 | 5.12 | 3.05 | 3.04 | 3.05 | 2.75 | 2.97 | 3.1 | 3.18 | 3.27 | 3.37 | 3.43 | 3.49 | 3.54 | 3.58 | 3.65 | -7.56 | -7.56 | -7.47 | -6.3 | -6.01 | -5.87 | -5.75 | -5.63 | -5.52 | -5.43 | -5.35 | -5.3 | -5.23 | -5.1 | -10.95 | -10.97 | -10.83 | -9.59 | -9.28 | -9.09 | -8.91 | -8.72 | -8.56 | -8.44 | -8.34 | -8.26 | -8.14 | -7.96 | 2.87 | 2.87 | 2.84 | 3.14 | 3.35 | 3.44 | 3.52 | 3.61 | 3.69 | 3.75 | 3.8 | 3.84 | 3.89 | 3.98 | 4.14 | 4.15 | 4.1 | 3.63 | 3.52 | 3.45 | 3.38 | 3.31 | 3.25 | 3.2 | 3.16 | 3.13 | 3.09 | 3.02 | -26 | -10 | -26 | -10 | -4.2722
CPL | -10.3003 | -9.5597 | 1.3075 | 1.6052 | 2023-07-27 10:00 | 2022-12-09 05:30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.3 | -20.48 | -27.07 | -30.57 | -30.36 | -30.02 | -29.73 | -29.41 | -29.12 | -28.9 | -28.72 | -28.58 | -28.48 | -28.23 | -30.29 | -30.49 | -36.21 | -40.63 | -40.3 | -39.81 | -39.37 | -38.89 | -38.47 | -38.13 | -37.85 | -37.64 | -37.51 | -37.16 | 4.69 | 4.7 | 4.78 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.79 | 4.82 | 4.82 | 4.9 | 4.95 | 4.95 | 4.94 | 4.94 | 4.93 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | -29.21 | -29.5 | -39.55 | -39.33 | -38.92 | -38.48 | -38.04 | -37.6 | -37.21 | -36.93 | -36.71 | -36.53 | -36.3 | -35.84 | -52.12 | -52.65 | -62.69 | -62.24 | -61.51 | -60.72 | -59.93 | -59.16 | -58.5 | -57.99 | -57.59 | -57.32 | -56.87 | -56 | 4.81 | 4.81 | 4.94 | 4.93 | 4.93 | 4.92 | 4.92 | 4.91 | 4.91 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.89 | 5.1 | 5.1 | 5.23 | 5.22 | 5.22 | 5.21 | 5.2 | 5.19 | 5.18 | 5.17 | 5.17 | 5.16 | 5.16 | 5.15 |  |  |  |  | -10.3003
CRO | 6.9471 | 4.4043 | -1.5321 | -1.7325 | 2022-09-22 14:00 | 2022-12-25 13:30 | 1.3334 | 3.4376 | 1.05 | 1.69 | 2.29 | 2.89 | 3.52 | 4.56 | 5.48 | 6.19 | 7.39 | 8.15 | 8.69 | 9.6 | 10.26 | 10.67 | 1.41 | 2.18 | 3.04 | 3.7 | 4.39 | 5.09 | 5.79 | 6.67 | 7.39 | 8.07 | 8.66 | 9.83 | 9.65 | 11.13 | 5.28 | 5.29 | 5.39 | 6.73 | 7.06 | 6.46 | 5.69 | 4.9 | 4.18 | 3.42 | 2.96 | 2.47 | 2.04 | 1.38 | 2.81 | 2.83 | 2.87 | 4.19 | 4.46 | 3.86 | 3.1 | 2.27 | 1.49 | 0.69 | 0.24 | -0.31 | -0.78 | -1.35 | -5.29 | -5.29 | -5.24 | -4.56 | -4.4 | -4.7 | -5.09 | -5.48 | -5.85 | -6.23 | -6.46 | -6.71 | -6.92 | -7.25 | -6.54 | -6.53 | -6.51 | -5.84 | -5.71 | -6.01 | -6.39 | -6.81 | -7.2 | -7.6 | -7.83 | -7.79 | -7.56 | -7.27 | 7.52 | 7.6 | 8.37 | 9.67 | 9.67 | 9.26 | 8.91 | 8.51 | 8.25 | 7.97 | 7.68 | 7.56 | 6.88 | 6.52 | 5.73 | 5.78 | 6.47 | 7.94 | 8.1 | 7.81 | 7.42 | 7.04 | 6.58 | 6.13 | 5.9 | 5.68 | 4.9 | 4.46 | -4.17 | -4.13 | -3.74 | -3.09 | -3.09 | -3.29 | -3.47 | -3.67 | -3.8 | -3.94 | -4.08 | -4.15 | -4.49 | -4.67 | -5.07 | -5.04 | -4.69 | -3.96 | -3.88 | -4.02 | -4.22 | -4.41 | -4.64 | -4.87 | -4.98 | -5.09 | -5.49 | -5.71 | -60 | -27 | -60 | -27 | 4.4043
CTN | -4.558 | -5.786 | 4.4972 | 3.9943 | 2022-04-01 14:00 | 2022-11-26 13:00 | 2.9399 | 5.2801 | 3.09 | 4.18 | 5.25 | 6.45 | 7.14 | 8.14 | 9.01 | 11.04 | 12.53 | 13.93 | 14.91 | 16.19 | 17.22 | 18.68 | 2.97 | 4.03 | 5.07 | 5.75 | 6.49 | 8.07 | 8.94 | 11.25 | 12.73 | 13.93 | 15.49 | 16.37 | 17.68 | 18.99 | -5.84 | -5.87 | -5.92 | -5.91 | -6.41 | -7.15 | -7.95 | -8.87 | -9.87 | -11.36 | -11.78 | -12.72 | -13.71 | -15.17 | -7.24 | -7.29 | -7.34 | -7.33 | -7.8 | -8.48 | -9.28 | -10.16 | -11.21 | -12.67 | -13.16 | -14.12 | -15.04 | -16.57 | -0.05 | -0.06 | -0.08 | -0.07 | -0.28 | -0.58 | -0.9 | -1.28 | -1.69 | -2.29 | -2.46 | -2.84 | -3.02 | -3.28 | -0.61 | -0.64 | -0.65 | -0.65 | -0.84 | -1.12 | -1.44 | -1.8 | -2.23 | -2.82 | -2.92 | -3.09 | -3.26 | -3.53 | -4.81 | -4.85 | -4.84 | -4.84 | -5.11 | -5.46 | -5.9 | -6.37 | -6.79 | -7.03 | -7.65 | -7.76 | -9.46 | -10.08 | -6.78 | -6.84 | -6.8 | -6.76 | -6.93 | -7.11 | -7.45 | -7.83 | -8.22 | -8.51 | -9.13 | -9.26 | -10.95 | -11.56 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.25 | 0.11 | -0.07 | -0.26 | -0.43 | -0.53 | -0.78 | -0.83 | -1.52 | -1.77 | -0.43 | -0.45 | -0.43 | -0.42 | -0.49 | -0.56 | -0.7 | -0.86 | -1.01 | -1.13 | -1.38 | -1.44 | -2.12 | -2.37 | -39.5 | -26 | -39.5 | -26 | -5.786
CW | 6.4017 | 6.0504 | -0.60867 | -0.74741 | 2022-04-19 03:30 | 2023-03-25 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 4.75 | 5.33 | 5.29 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 3.73 | 4.34 | 4.78 | 5.23 | 5.85 | 5.44 | 5.53 | 6.71 | 9.15 | 10.6 | 10.7 | 10.85 | 11.07 | 11.28 | 11.42 | 11.44 | 11.61 | 11.47 | 3.77 | 3.57 | 3.85 | 5.68 | 7.94 | 8.78 | 8.77 | 8.9 | 9.08 | 9.35 | 9.44 | 9.49 | 9.45 | 9.29 | -1.4 | -1.51 | -1.49 | -1.16 | -0.48 | -0.07 | -0.04 | 0 | 0.06 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | -1.98 | -2.04 | -1.96 | -1.45 | -0.81 | -0.58 | -0.58 | -0.54 | -0.49 | -0.42 | -0.39 | -0.38 | -0.39 | -0.44 | 5.91 | 5.86 | 6.51 | 8.2 | 10.75 | 11.11 | 11.22 | 11.43 | 11.73 | 12.09 | 12.5 | 12.95 | 13.26 | 13.53 | 3.36 | 3.22 | 3.72 | 5.66 | 8.15 | 8.51 | 8.59 | 8.77 | 9.03 | 9.34 | 9.66 | 9.94 | 10.19 | 10.45 | -1.38 | -1.4 | -1.21 | -0.74 | -0.03 | 0.07 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | 0.35 | 0.46 | 0.59 | 0.68 | 0.75 | -2.1 | -2.13 | -2 | -1.45 | -0.75 | -0.65 | -0.63 | -0.58 | -0.51 | -0.42 | -0.33 | -0.25 | -0.18 | -0.11 | -54 | -27 | -54 | -27 | 6.0504
CWF | -17.86 | -17.774 | 10 | 9.8833 | 2023-05-03 07:30 | 2022-11-14 14:00 | 0 | 0 | Column23 2021: -17.83; Column23 2022: -17.83; Column23 2023: -17.83; Column23 2024: -17.83; Column23 2025: -17.83; Column23 2026: -17.83; Column23 2027: -17.83; Column23 2028: -17.83; Column23 2029: -17.83; Column23 2030: -17.83; Column23 2031: -17.83; Column23 2032: -17.83; Column23 2033: -17.83; Column23 2034: -17.83; Column23 2021: -17.87; Column23 2022: -17.88; Column23 2023: -17.88; Column23 2024: -17.88; Column23 2025: -17.88; Column23 2026: -17.88; Column23 2027: -17.87; Column23 2028: -17.87; Column23 2029: -17.87; Column23 2030: -17.87; Column23 2031: -17.87; Column23 2032: -17.87; Column23 2033: -17.87; Column23 2034: -17.87; Column23 2021: -17.83; Column23 2022: -17.83; Column23 2023: -17.83; Column23 2024: -17.83; Column23 2025: -17.83; Column23 2026: -17.83; Column23 2027: -17.83; Column23 2028: -17.83; Column23 2029: -17.83; Column23 2030: -17.83; Column23 2031: -17.83; Column23 2032: -17.83; Column23 2033: -17.83; Column23 2034: -17.83; Column23 2021: -17.87; Column23 2022: -17.87; Column23 2023: -17.87; Column23 2024: -17.87; Column23 2025: -17.87; Column23 2026: -17.87; Column23 2027: -17.88; Column23 2028: -17.88; Column23 2029: -17.88; Column23 2030: -17.88; Column23 2031: -17.87; Column23 2032: -17.87; Column23 2033: -17.87; Column23 2034: -17.88 |  |  |  |  | -17.86
DA | 7.2133 | 6.7933 | 1.1633 | 1.3033 | 2022-05-21 06:00 | 2023-03-13 03:30 | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.32 | 0.58 | 0.72 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.66 | 1.29 | 6.98 | 7.6 | 9.45 | 15.69 | 16.74 | 16.1 | 15.42 | 14.96 | 14.56 | 14.21 | 14.33 | 14.89 | 15.43 | 15.8 | 6.51 | 7.09 | 8.74 | 15.04 | 16.07 | 15.41 | 14.7 | 14.22 | 13.8 | 13.44 | 13.51 | 14.01 | 14.56 | 14.83 | 2.62 | 2.76 | 3.15 | 4.48 | 4.59 | 4.53 | 4.42 | 4.33 | 4.24 | 4.17 | 4.19 | 4.31 | 4.43 | 4.5 | 2.52 | 2.65 | 3 | 4.34 | 4.53 | 4.42 | 4.27 | 4.17 | 4.08 | 4 | 4.02 | 4.12 | 4.24 | 4.3 | 7.47 | 8.47 | 13.48 | 17.08 | 16.99 | 16.36 | 15.79 | 15.37 | 15 | 14.73 | 15.11 | 15.76 | 16.37 | 16.86 | 6.54 | 7.46 | 12.39 | 15.9 | 15.72 | 15.03 | 14.41 | 13.97 | 13.59 | 13.29 | 13.73 | 14.37 | 14.93 | 15.49 | 2.73 | 2.94 | 4.01 | 4.61 | 4.61 | 4.55 | 4.5 | 4.41 | 4.34 | 4.28 | 4.36 | 4.5 | 4.55 | 4.6 | 2.53 | 2.73 | 3.78 | 4.51 | 4.49 | 4.34 | 4.21 | 4.11 | 4.03 | 3.97 | 4.06 | 4.2 | 4.32 | 4.44 | -40.5 | -27 | -40.5 | -27 | 6.7933
DDL | -4.8439 | -9.2736 | -4.1854 | -3.6045 | 2022-09-20 12:30 | 2022-12-15 14:30 | 12.9365 | 14.2155 | 10.97 | 15.24 | 21.84 | 23.14 | 31.84 | 38.59 | 44.17 | 50.38 | 57.66 | 63.36 | 68.52 | 74.32 | 78.06 | 84.78 | 11.73 | 16.21 | 21.96 | 20.23 | 32.39 | 37.65 | 44.16 | 50.38 | 56.56 | 64.73 | 69.97 | 76.25 | 80.15 | 85.95 | -9.42 | -9.73 | -10.04 | -7.81 | -8.81 | -13.22 | -18.03 | -23.53 | -28.83 | -34.64 | -37.92 | -41.41 | -44.87 | -49.69 | -15.46 | -16.04 | -16.58 | -14.64 | -15.67 | -20.41 | -24.83 | -30.29 | -35.73 | -41.95 | -45.09 | -49.08 | -52.02 | -57.54 | -4.94 | -4.93 | -4.92 | -4.99 | -4.96 | -4.83 | -4.68 | -4.51 | -3.9 | -3.04 | -2.56 | -2.05 | -1.54 | -0.84 | -4.76 | -4.74 | -4.72 | -4.78 | -4.75 | -4.61 | -4.47 | -3.68 | -2.88 | -1.97 | -1.51 | -0.93 | -0.5 | 0.31 | -3.23 | -3.34 | -2.08 | 0.25 | -1.25 | -3.31 | -5.79 | -8.42 | -10.19 | -11.75 | -13.78 | -13.9 | -18.9 | -20.71 | -7.67 | -7.94 | -6.34 | -4.43 | -6.14 | -8.46 | -11.15 | -13.84 | -15.75 | -17.3 | -18.93 | -20.24 | -24.61 | -26.31 | -5.13 | -5.13 | -5.17 | -5.22 | -5.19 | -5.13 | -5.05 | -4.97 | -4.92 | -4.87 | -4.81 | -4.81 | -4.65 | -4.6 | -5 | -4.99 | -5.04 | -5.09 | -5.04 | -4.97 | -4.89 | -4.81 | -4.75 | -4.7 | -4.65 | -4.61 | -4.48 | -4.27 | -66 | -33 | -66 | -33 | -9.2736
DLF | 2.5283 | 4.2217 | -2.5615 | -2.1181 | 2022-05-21 04:00 | 2022-10-04 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 2.99 | 3.22 | 3.45 | 3.69 | 3.92 | 4.12 | 4.29 | 4.46 | 4.63 | 4.84 | 5.05 | 5.29 | 5.5 | 2.63 | 2.51 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.48 | 3.63 | 3.78 | 3.95 | 4.14 | 4.33 | 4.54 | 4.74 | -2.36 | -2.4 | -2.34 | -2.27 | -2.2 | -2.13 | -2.07 | -2.02 | -1.97 | -1.92 | -1.86 | -1.8 | -1.73 | -1.66 | -2.51 | -2.55 | -2.49 | -2.43 | -2.37 | -2.31 | -2.26 | -2.22 | -2.17 | -2.12 | -2.07 | -2.01 | -1.95 | -1.89 | 3.18 | 3.34 | 3.6 | 3.85 | 4.1 | 4.33 | 4.51 | 4.69 | 4.89 | 5.11 | 5.33 | 5.56 | 5.78 | 5.97 | 2.51 | 2.54 | 2.76 | 2.96 | 3.16 | 3.34 | 3.5 | 3.65 | 3.8 | 3.97 | 4.16 | 4.36 | 4.56 | 4.73 | -2.35 | -2.3 | -2.23 | -2.15 | -2.08 | -2.01 | -1.96 | -1.9 | -1.85 | -1.78 | -1.71 | -1.65 | -1.58 | -1.53 | -2.55 | -2.54 | -2.47 | -2.41 | -2.36 | -2.3 | -2.25 | -2.21 | -2.17 | -2.11 | -2.06 | -2 | -1.94 | -1.89 | -66 | -33 | -66 | -33 | 2.5283
DOM
DTN | 0 | -0.024 | 0 | -0.144 | 2022-06-21 08:30 | 2022-11-07 11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -1.27 | -1.29 | -1.3 | -1.29 | -1.27 | -1.25 | -1.23 | -1.21 | -1.2 | -1.18 | -1.17 | -1.16 | -1.16 | -1.14 | -1.52 | -1.52 | -1.53 | -1.53 | -1.52 | -1.52 | -1.52 | -1.52 | -1.53 | -1.52 | -1.52 | -1.52 | -1.52 | -1.53 | -1.16 | -1.15 | -1.15 | -1.15 | -1.16 | -1.16 | -1.17 | -1.17 | -1.18 | -1.18 | -1.19 | -1.19 | -1.19 | -1.19 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -2.12 | -2.15 | -2.14 | -2.12 | -2.09 | -2.06 | -2.03 | -2 | -1.97 | -1.95 | -1.94 | -1.92 | -1.9 | -1.87 | -1.48 | -1.48 | -1.48 | -1.48 | -1.48 | -1.49 | -1.49 | -1.49 | -1.49 | -1.49 | -1.49 | -1.49 | -1.49 | -1.49 | -0.91 | -0.9 | -0.9 | -0.91 | -0.92 | -0.92 | -0.93 | -0.94 | -0.95 | -0.96 | -0.96 | -0.96 | -0.97 | -0.98 |  |  |  |  | -0.024
E | -0.0058027 | 0.071184 | -0.011394 | 0.32051 | 2022-05-21 13:30 | 2022-12-25 13:30 | 0.042329 | 0.22935 | 0.04 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.08 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | -0.73 | -0.86 | -1.1 | -1.28 | -1.47 | -1.65 | -1.81 | -1.95 | -2.07 | -2.2 | -2.32 | -2.45 | -2.59 | -2.68 | -1.88 | -2.24 | -2.85 | -3.32 | -3.8 | -4.24 | -4.65 | -4.99 | -5.32 | -5.65 | -5.98 | -6.31 | -6.64 | -6.93 | 0.32 | 0.38 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.74 | 0.81 | 0.88 | 0.93 | 0.99 | 1.05 | 1.11 | 1.17 | 1.21 | 0.85 | 1.01 | 1.29 | 1.49 | 1.7 | 1.89 | 2.07 | 2.21 | 2.36 | 2.5 | 2.64 | 2.78 | 2.93 | 3.05 | -0.6 | -0.73 | -0.9 | -1.04 | -1.18 | -1.31 | -1.42 | -1.52 | -1.62 | -1.72 | -1.81 | -1.9 | -2 | -2.08 | -1.55 | -1.89 | -2.34 | -2.73 | -3.11 | -3.47 | -3.79 | -4.06 | -4.33 | -4.6 | -4.87 | -5.14 | -5.41 | -5.64 | 0.26 | 0.32 | 0.4 | 0.47 | 0.53 | 0.59 | 0.64 | 0.69 | 0.73 | 0.77 | 0.81 | 0.86 | 0.9 | 0.94 | 0.7 | 0.85 | 1.06 | 1.23 | 1.4 | 1.55 | 1.69 | 1.81 | 1.93 | 2.04 | 2.16 | 2.28 | 2.4 | 2.49 | -13.5 | 0 | -13.5 | 0 | -0.0058027
EB
ECA | -10.0436 | -10.0667 | 3.2249 | 2.7452 | 2022-09-24 13:00 | 2022-10-02 13:00 | 7.4244 | 6.5448 | 5.93 | 8.09 | 11.52 | 12.22 | 15.71 | 18.03 | 20.61 | 23.41 | 25.73 | 27.4 | 29.94 | 31.66 | 32.97 | 33.93 | 6.29 | 8.56 | 11.77 | 13.64 | 15.71 | 17.73 | 20.41 | 23.23 | 25.91 | 27.94 | 30.46 | 31.81 | 33.25 | 34.68 | -7.53 | -7.65 | -7.73 | -6.73 | -6.5 | -8.24 | -10.25 | -12.1 | -14.12 | -16.38 | -17.29 | -18.4 | -19.69 | -21.28 | -10.67 | -10.85 | -11.02 | -9.98 | -9.79 | -11.49 | -13.52 | -15.1 | -17.37 | -19.8 | -20.48 | -21.81 | -23.07 | -24.55 | -0.59 | -0.64 | -0.67 | -0.31 | -0.22 | -0.85 | -1.58 | -1.76 | -1.56 | -1.34 | -1.25 | -1.14 | -1.01 | -0.85 | -1.73 | -1.8 | -1.86 | -1.48 | -1.41 | -1.82 | -1.62 | -1.46 | -1.24 | -1 | -0.93 | -0.8 | -0.67 | -0.53 | -4.18 | -4.25 | -3.81 | -2.19 | -2.69 | -3.41 | -4.39 | -5.36 | -6.81 | -7.49 | -8.26 | -8.58 | -10.48 | -11.11 | -7.89 | -8.03 | -7.63 | -6.03 | -6.45 | -7.36 | -8.44 | -9.31 | -10.59 | -11.31 | -12.03 | -12.41 | -14.16 | -14.74 | 0.62 | 0.59 | 0.75 | 1.34 | 1.16 | 0.89 | 0.54 | 0.19 | -0.34 | -0.58 | -0.86 | -0.98 | -1.66 | -1.86 | -0.72 | -0.77 | -0.63 | -0.05 | -0.2 | -0.53 | -0.92 | -1.24 | -1.7 | -1.84 | -1.77 | -1.73 | -1.56 | -1.5 | -40.5 | -27 | -40.5 | -27 | -10.0667
EE
EHK | 0.26772 | -0.13625 | -0.24979 | -0.15473 | 2022-09-24 13:00 | 2022-12-10 13:00 | 8.3525 | 15.2265 | 6.72 | 9.6 | 12.95 | 18.13 | 22.27 | 26.23 | 28.97 | 31.81 | 34.4 | 36.1 | 37.69 | 38.96 | 40.54 | 41.5 | 7.61 | 10.7 | 14.08 | 18.8 | 23.94 | 26.56 | 28.96 | 31.72 | 33.99 | 35.57 | 38.14 | 38.35 | 40.1 | 41.11 | -1.24 | -1.27 | -1.28 | 0.84 | 1.04 | -1.27 | -3.7 | -6.03 | -8.24 | -9.8 | -10.45 | -11.14 | -11.59 | -12.34 | -3.96 | -4.05 | -4.15 | -2.07 | -2.11 | -4.59 | -7.05 | -9.59 | -11.86 | -13.21 | -14.08 | -14.99 | -15.44 | -16.18 | -3.93 | -3.92 | -3.92 | -4.02 | -3.98 | -3.92 | -3.33 | -2.77 | -2.23 | -1.86 | -1.7 | -1.53 | -1.42 | -1.24 | -3.27 | -3.25 | -3.22 | -3.73 | -3.72 | -3.12 | -2.52 | -1.91 | -1.35 | -1.03 | -0.82 | -0.6 | -0.49 | -0.31 | 2.32 | 2.38 | 3.13 | 5.71 | 5.79 | 4.8 | 3.75 | 2.86 | 2.09 | 2.09 | 1.98 | 2.18 | 1.11 | 0.94 | -0.67 | -0.69 | 0.1 | 2.66 | 2.29 | 1.08 | -0.18 | -1.34 | -2.16 | -2.43 | -2.62 | -2.39 | -3.26 | -3.57 | -3.67 | -3.65 | -3.47 | -2.85 | -2.83 | -3.07 | -3.32 | -3.54 | -3.72 | -3.72 | -3.75 | -3.7 | -3.96 | -4 | -4.07 | -4.06 | -4.21 | -3.59 | -3.68 | -3.97 | -4.19 | -3.91 | -3.7 | -3.64 | -3.59 | -3.65 | -3.44 | -3.36 | -54 | -27 | -54 | -27 | -0.13625
EW
F | 3.3811 | 3.2131 | -0.47681 | -0.63989 | 2022-04-16 03:30 | 2023-03-13 03:30 | 0 | 0 | 1.12 | 1.43 | 1.99 | 2.33 | 2.94 | 3.49 | 4.03 | 4.74 | 5.63 | 6.65 | 7.86 | 9.15 | 10.83 | 12.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.74 | 4.39 | 6.59 | 7.86 | 9.12 | 10.81 | 12.77 | 2.74 | 2.59 | 2.71 | 2.89 | 2.94 | 2.69 | 2.48 | 2.24 | 1.96 | 1.49 | 1.02 | 0.45 | -0.47 | -1.84 | 1.02 | 0.98 | 1.05 | 1.16 | 1.44 | 1.5 | 1.47 | 1.33 | 1.11 | 0.77 | 0.31 | -0.3 | -1.28 | -2.68 | -0.41 | -0.44 | -0.42 | -0.39 | -0.38 | -0.42 | -0.46 | -0.5 | -0.55 | -0.62 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.57 | -0.7 | -0.71 | -0.7 | -0.68 | -0.63 | -0.62 | -0.63 | -0.65 | -0.69 | -0.75 | -0.83 | -0.83 | -0.66 | -0.42 | 3.31 | 3.2 | 3.34 | 3.57 | 3.91 | 4.06 | 4.36 | 4.72 | 4.92 | 5.08 | 5.09 | 5.13 | 4.14 | 3.23 | 0.96 | 0.93 | 1 | 1.19 | 1.48 | 1.58 | 1.84 | 2.18 | 2.45 | 2.6 | 2.72 | 2.77 | 2.29 | 1.88 | -0.32 | -0.33 | -0.31 | -0.27 | -0.21 | -0.19 | -0.15 | -0.11 | -0.09 | -0.07 | -0.07 | -0.06 | -0.18 | -0.33 | -0.71 | -0.72 | -0.71 | -0.67 | -0.63 | -0.61 | -0.57 | -0.51 | -0.46 | -0.44 | -0.42 | -0.41 | -0.49 | -0.56 | -20 | -10 | -20 | -10 | 3.2131
FB | 8.3801 | 7.2366 | -1.413 | -1.8267 | 2022-05-21 06:30 | 2023-03-13 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 7.01 | 8.83 | 17.32 | 19.33 | 20.84 | 22.28 | 23.45 | 24.56 | 25.67 | 26.8 | 27.92 | 29.1 | 30.09 | 3.96 | 4.55 | 6.41 | 14.12 | 15.13 | 16.06 | 16.95 | 17.68 | 18.39 | 19.11 | 19.83 | 20.55 | 21.29 | 21.91 | 0.64 | 0.81 | 1.13 | 2.63 | 2.99 | 3.25 | 3.82 | 4.35 | 4.85 | 5.36 | 5.87 | 6.38 | 6.91 | 7.36 | 0.27 | 0.37 | 0.7 | 2.06 | 2.24 | 2.41 | 2.56 | 2.69 | 2.82 | 2.95 | 3.07 | 3.2 | 3.38 | 3.66 | 6.03 | 7.15 | 12.7 | 17.67 | 19.11 | 20.46 | 21.69 | 22.77 | 23.84 | 24.89 | 25.93 | 26.97 | 28 | 28.82 | 4.19 | 4.94 | 10.17 | 14.62 | 15.68 | 16.67 | 17.57 | 18.37 | 19.15 | 19.94 | 20.66 | 21.41 | 22.13 | 22.72 | 0.63 | 0.83 | 1.81 | 2.69 | 2.95 | 3.19 | 3.56 | 4.04 | 4.53 | 5 | 5.48 | 5.94 | 6.41 | 6.78 | 0.31 | 0.44 | 1.36 | 2.15 | 2.34 | 2.51 | 2.67 | 2.82 | 2.95 | 3.09 | 3.22 | 3.43 | 3.75 | 4.02 | -90 | -60 | -90 | -60 | 7.2366
FDN | 0.30528 | 0.19898 | -0.07488 | 0.011375 | 2022-09-24 18:00 | 2023-03-22 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.43 | -0.43 | -0.43 | -0.43 | -0.43 | -0.42 | -0.41 | -0.41 | -0.4 | -0.4 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.38 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.46 | -0.46 | -0.46 | -0.46 | -0.45 | -0.45 | -0.44 | -0.43 | -0.43 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.41 | -0.41 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 |  |  |  |  | 0.19898
FNS | 3.7285 | 1.8268 | -1.0607 | -0.79971 | 2022-09-25 12:00 | 2022-10-30 13:00 | 5.6691 | 7.4613 | 4.34 | 5.88 | 8.01 | 7.91 | 11.79 | 13.85 | 16.27 | 18.85 | 20.78 | 23.1 | 24.72 | 26.66 | 28.66 | 30.06 | 4.15 | 5.63 | 7.59 | 8.73 | 11.22 | 14.89 | 16.72 | 18.85 | 21.2 | 23.42 | 25.32 | 27.07 | 28.85 | 30.36 | 2.86 | 2.9 | 3.17 | 15.91 | 25.68 | 24.24 | 22.56 | 20.71 | 18.92 | 16.7 | 15.52 | 13.97 | 12.41 | 10.48 | 1.26 | 1.28 | 1.34 | 13.89 | 23.98 | 22.61 | 20.84 | 18.93 | 17.05 | 14.8 | 13.58 | 11.91 | 10.38 | 8.44 | -1.36 | -1.36 | -1.35 | -0.96 | 1.25 | 0.87 | 0.44 | -0.04 | -0.5 | -0.94 | -0.98 | -1.02 | -1.07 | -1.13 | -1.41 | -1.41 | -1.41 | -1.02 | 0.81 | 0.45 | 0 | -0.5 | -0.93 | -1 | -1.03 | -1.08 | -1.13 | -1.19 | 5.21 | 5.35 | 14.22 | 25.94 | 28.64 | 27.86 | 26.95 | 26.16 | 25.23 | 24.75 | 23.93 | 23.34 | 21.36 | 20.36 | 3.71 | 3.81 | 12.58 | 24.23 | 26.89 | 25.95 | 24.87 | 23.97 | 22.78 | 22.34 | 21.2 | 20.44 | 18.41 | 17.36 | -1.29 | -1.28 | -1.01 | 1.31 | 2.01 | 1.81 | 1.57 | 1.37 | 1.13 | 1 | 0.79 | 0.64 | 0.13 | -0.13 | -1.33 | -1.33 | -1.06 | 0.87 | 1.56 | 1.31 | 1.04 | 0.8 | 0.5 | 0.38 | 0.09 | -0.11 | -0.63 | -0.9 | -99 | -66 | -99 | -66 | 1.8268
FR | 9.6635 | 10.483 | -0.25119 | 0.0017979 | 2022-05-21 03:30 | 2023-03-13 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 7.78 | 10.07 | 12.11 | 14.99 | 15.58 | 15.49 | 15.33 | 15.22 | 15.15 | 15.13 | 15.11 | 15.1 | 15.03 | 5.46 | 6.38 | 8.13 | 10.39 | 12.97 | 13.58 | 13.53 | 13.37 | 13.27 | 13.22 | 13.19 | 13.18 | 13.17 | 13.11 | -1.02 | -0.68 | 0.02 | 0.65 | 1.53 | 1.71 | 1.69 | 1.64 | 1.6 | 1.58 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.55 | -1.39 | -1.11 | -0.57 | 0.12 | 0.91 | 1.1 | 1.08 | 1.04 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 5.96 | 7.41 | 9.09 | 12.19 | 13.82 | 14 | 13.82 | 13.73 | 13.64 | 13.62 | 13.6 | 13.59 | 13.57 | 13.46 | 4.96 | 6.14 | 7.54 | 10.63 | 12.3 | 12.51 | 12.35 | 12.23 | 12.16 | 12.14 | 12.11 | 12.09 | 12.06 | 11.98 | -1.23 | -0.79 | -0.28 | 0.68 | 1.17 | 1.23 | 1.17 | 1.15 | 1.12 | 1.11 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.06 | -1.54 | -1.18 | -0.75 | 0.2 | 0.71 | 0.77 | 0.72 | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.61 | -90 | -60 | -90 | -60 | 9.6635
GB | 3.3928 | 3.1922 | 0.64169 | 0.78203 | 2022-05-15 03:00 | 2022-11-20 12:30 | 0 | 1.0851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 2.4 | 2.47 | 8.56 | 15.8 | 15.83 | 15.76 | 15.66 | 15.58 | 15.48 | 15.4 | 15.31 | 15.21 | 15.02 | 1.32 | 1.33 | 1.37 | 7.88 | 14.74 | 14.67 | 14.57 | 14.48 | 14.37 | 14.29 | 14.22 | 14.14 | 14.05 | 13.99 | -0.44 | -0.43 | -0.4 | 2.54 | 6.15 | 6.17 | 6.13 | 6.08 | 6.04 | 5.99 | 5.95 | 5.91 | 5.86 | 5.77 | -0.95 | -0.94 | -0.92 | 2.21 | 5.62 | 5.59 | 5.54 | 5.49 | 5.44 | 5.4 | 5.36 | 5.32 | 5.28 | 5.25 | 2.57 | 2.6 | 2.88 | 13.5 | 16.11 | 16.04 | 15.96 | 15.88 | 15.81 | 15.75 | 15.68 | 15.62 | 15.55 | 15.45 | 1.89 | 1.92 | 2.02 | 12.54 | 15.36 | 15.28 | 15.21 | 15.13 | 15.05 | 14.98 | 14.91 | 14.83 | 14.76 | 14.67 | -0.36 | -0.34 | -0.21 | 5 | 6.31 | 6.27 | 6.23 | 6.19 | 6.16 | 6.13 | 6.09 | 6.06 | 6.03 | 5.98 | -0.68 | -0.66 | -0.61 | 4.53 | 5.93 | 5.89 | 5.86 | 5.82 | 5.78 | 5.75 | 5.71 | 5.67 | 5.64 | 5.59 | -37.5 | -25 | -37.5 | -25 | 3.1922
GCY | 10.7737 | 10.7812 | -0.62025 | 0.82771 | 2022-05-03 02:30 | 2022-12-25 13:30 | 0 | 7.1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 12.71 | 15.31 | 17.48 | 20.36 | 22.49 | 24.76 | 27.18 | 29.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 12.61 | 15.17 | 17.32 | 20.32 | 22.66 | 25.28 | 27.12 | 29.99 | 10.39 | 10.49 | 10.92 | 14.51 | 16.01 | 14.91 | 13.42 | 11.56 | 9.62 | 7.19 | 5.48 | 3.54 | 1.66 | -1.03 | 6.76 | 6.86 | 8.22 | 11.74 | 12.9 | 12.64 | 11.55 | 9.9 | 7.84 | 5.31 | 3.53 | 1.53 | -0.57 | -3.01 | -1.54 | -1.51 | -1.37 | -0.23 | 0.25 | -0.1 | -0.58 | -1.17 | -1.79 | -2.56 | -3.11 | -3.73 | -4.32 | -4.52 | -2.7 | -2.67 | -2.23 | -1.11 | -0.74 | -0.83 | -1.17 | -1.7 | -2.35 | -3.16 | -3.73 | -4.36 | -4.67 | -3.89 | 7.41 | 7.52 | 9.34 | 12.87 | 13.7 | 13.72 | 13.57 | 13.42 | 12.98 | 12.6 | 11.64 | 11.06 | 8.37 | 6.98 | 3.4 | 3.46 | 5.35 | 8.93 | 9.83 | 9.94 | 10.04 | 10.21 | 10.04 | 9.78 | 9.26 | 8.58 | 5.95 | 4.46 | -2.49 | -2.46 | -1.88 | -0.75 | -0.49 | -0.48 | -0.53 | -0.58 | -0.72 | -0.84 | -1.14 | -1.33 | -2.19 | -2.63 | -3.77 | -3.75 | -3.15 | -2.01 | -1.72 | -1.69 | -1.65 | -1.6 | -1.65 | -1.74 | -1.9 | -2.12 | -2.96 | -3.43 | -66 | -33 | -66 | -33 | 10.7737
GHP |  | -3.2277 |  | -0.66643 |  | 2022-12-18 14:00 |  | 10.6697 | 5.32 | 7.13 | 9.62 | 11 | 13.49 | 15.47 | 17.45 | 19.36 | 21.03 | 22.77 | 23.89 | 25.06 | 26.13 | 27.33 | 5.52 | 7.39 | 9.79 | 11.74 | 13.43 | 15.72 | 17.45 | 19.35 | 21.09 | 22.67 | 23.96 | 25.36 | 26.45 | 27.92 | -3.19 | -3.24 | -3.32 | -3.38 | -4.84 | -6.35 | -7.85 | -9.35 | -10.65 | -12.1 | -13.04 | -13.73 | -14.41 | -15.13 | -4.07 | -4.14 | -4.25 | -4.35 | -5.78 | -7.31 | -8.77 | -10.32 | -11.67 | -13.15 | -14.18 | -14.82 | -15.48 | -16.18 | -1.02 | -1.02 | -1.03 | -1.03 | -1.13 | -1.24 | -1.32 | -1.39 | -1.44 | -1.5 | -1.54 | -1.57 | -1.6 | -1.63 | -1.08 | -1.08 | -1.09 | -1.1 | -1.2 | -1.3 | -1.36 | -1.43 | -1.48 | -1.55 | -1.59 | -1.62 | -1.65 | -1.68 | -1.06 | -1.08 | -1.02 | -1.47 | -2.13 | -2.71 | -3.28 | -3.92 | -4.47 | -4.44 | -5.26 | -5.14 | -6.38 | -6.66 | -2.21 | -2.26 | -2.21 | -2.68 | -3.43 | -3.97 | -4.65 | -5.24 | -5.95 | -5.87 | -6.79 | -6.82 | -7.88 | -8.18 | -0.87 | -0.87 | -0.87 | -0.9 | -0.94 | -0.98 | -1.02 | -1.07 | -1.11 | -1.11 | -1.16 | -1.15 | -1.24 | -1.26 | -0.95 | -0.95 | -0.95 | -0.98 | -1.03 | -1.07 | -1.12 | -1.16 | -1.21 | -1.2 | -1.27 | -1.27 | -1.33 | -1.34 | -66 | -33 | -66 | -33 | -3.2277
GL | 6.3516 | 2.2791 | -2.7676 | -2.1156 | 2022-09-25 14:30 | 2022-12-18 14:00 | 2.9124 | 8.2211 | 3.09 | 3.83 | 5.34 | 7.8 | 9.54 | 12.28 | 14.78 | 18.37 | 21.77 | 25.49 | 29.39 | 32.92 | 37.05 | 41.38 | 3.52 | 4.75 | 6.63 | 7.56 | 10.01 | 12.65 | 15.47 | 18.51 | 21.72 | 25.79 | 29.6 | 33.38 | 37.37 | 41.88 | 3.91 | 3.92 | 4.07 | 6.74 | 9.15 | 7.56 | 5.65 | 3.14 | 0.27 | -3.3 | -6.26 | -9.47 | -12.94 | -17 | 2.3 | 2.31 | 2.38 | 4.71 | 7.32 | 5.76 | 3.77 | 1.23 | -1.69 | -5.32 | -8.24 | -11.43 | -15.14 | -19.18 | -2.12 | -2.12 | -2.11 | -1.95 | -1.81 | -1.9 | -2.02 | -2.16 | -2.33 | -2.15 | -1.98 | -1.79 | -1.58 | -1.34 | -2.21 | -2.21 | -2.21 | -2.07 | -1.92 | -2.01 | -2.13 | -2.28 | -2.25 | -2.04 | -1.86 | -1.67 | -1.45 | -1.21 | 6.69 | 6.81 | 7.73 | 11.91 | 11.98 | 11.01 | 9.8 | 8.34 | 6.67 | 4.91 | 3.96 | 2.44 | -1.58 | -3.98 | 3.71 | 3.76 | 4.04 | 8.48 | 9.86 | 8.95 | 7.74 | 6.23 | 4.48 | 2.9 | 1.45 | -0.11 | -4.36 | -6.81 | -1.95 | -1.95 | -1.89 | -1.64 | -1.64 | -1.7 | -1.77 | -1.86 | -1.96 | -2.06 | -2.12 | -2.21 | -2.26 | -2.11 | -2.13 | -2.13 | -2.11 | -1.85 | -1.77 | -1.82 | -1.89 | -1.98 | -2.08 | -2.18 | -2.26 | -2.34 | -2.09 | -1.95 | -80 | -40 | -80 | -40 | 2.2791
GLE | 4.0145 | 0.97993 | -2.4897 | -1.4159 | 2022-09-24 13:00 | 2022-12-18 14:30 | 5.9351 | 13.6646 | 6.58 | 9.26 | 13.54 | 16.4 | 19.65 | 22.47 | 25.02 | 28.59 | 30.86 | 33.47 | 35.49 | 37.2 | 38.93 | 40.39 | 6.43 | 9.14 | 12.95 | 15.24 | 18.99 | 23.04 | 25.91 | 28.44 | 31.33 | 34.28 | 36.22 | 37.91 | 38.97 | 40.9 | 1.02 | 1.03 | 1.15 | 3.9 | 6.07 | 5.56 | 3.13 | 0.56 | -1.71 | -3.97 | -5.43 | -6.78 | -7.9 | -9.13 | -1.85 | -1.87 | -1.86 | 0.88 | 3.03 | 2.44 | -0.06 | -2.78 | -5.11 | -7.48 | -8.94 | -10.48 | -11.59 | -12.76 | -3.46 | -3.46 | -3.44 | -3.01 | -2.67 | -2.75 | -3.13 | -3.53 | -3.35 | -3 | -2.77 | -2.56 | -2.39 | -2.2 | -3.33 | -3.33 | -3.33 | -3.48 | -3.15 | -3.24 | -3.61 | -3.19 | -2.82 | -2.45 | -2.23 | -1.99 | -1.81 | -1.63 | 5.41 | 5.53 | 7 | 10.31 | 13.33 | 12.72 | 11.48 | 10.45 | 9.52 | 8.99 | 8.5 | 8.18 | 6.54 | 6.15 | 2.72 | 2.77 | 4.31 | 7.48 | 10.32 | 9.46 | 8.17 | 7.03 | 6.08 | 5.49 | 4.84 | 4.42 | 2.89 | 2.47 | -2.78 | -2.76 | -2.53 | -2.01 | -1.54 | -1.64 | -1.83 | -1.99 | -2.14 | -2.22 | -2.3 | -2.35 | -2.6 | -2.66 | -3.2 | -3.19 | -2.95 | -2.45 | -2.01 | -2.15 | -2.35 | -2.52 | -2.67 | -2.76 | -2.87 | -2.93 | -3.17 | -3.23 | -79.5 | -46.5 | -79.5 | -46.5 | 0.97993
GSB | -0.029468 | -2.2806 | -0.92351 | -0.79067 | 2022-09-20 13:00 | 2023-01-06 14:00 | 4.5554 | 9.4076 | 4.35 | 5.75 | 8.44 | 9.68 | 11.7 | 14.13 | 16.03 | 18.06 | 20.45 | 22.69 | 24.34 | 26.07 | 27.57 | 29.41 | 4.09 | 5.55 | 7.67 | 9.06 | 11.53 | 13.44 | 16.01 | 18.03 | 20.4 | 22.58 | 24.65 | 26.2 | 27.94 | 29.53 | -2.2 | -2.23 | -2.26 | -0.89 | -1.7 | -3.32 | -5.01 | -6.86 | -8.79 | -11.2 | -12.14 | -13.7 | -14.91 | -16.86 | -3.39 | -3.45 | -3.53 | -2.2 | -2.93 | -4.53 | -6.14 | -7.99 | -9.93 | -12.58 | -13.31 | -14.97 | -16.12 | -18.12 | -1.27 | -1.27 | -1.27 | -1.31 | -1.28 | -1.23 | -1.18 | -1.13 | -1.07 | -0.99 | -0.96 | -0.72 | -0.53 | -0.23 | -1.23 | -1.23 | -1.23 | -1.27 | -1.25 | -1.2 | -1.15 | -1.09 | -1.03 | -0.9 | -0.78 | -0.52 | -0.35 | -0.03 | 0.35 | 0.36 | 0.9 | 1.89 | 1.17 | 0.22 | -0.58 | -1.49 | -2.36 | -3.16 | -4.11 | -4.59 | -6.65 | -7.46 | -1.04 | -1.06 | -0.54 | 0.44 | -0.4 | -1.3 | -2.21 | -3.2 | -4.14 | -5.21 | -6.21 | -6.56 | -8.74 | -9.6 | -1.33 | -1.33 | -1.31 | -1.28 | -1.3 | -1.33 | -1.32 | -1.29 | -1.26 | -1.24 | -1.21 | -1.2 | -1.13 | -1.11 | -1.3 | -1.3 | -1.32 | -1.32 | -1.32 | -1.3 | -1.27 | -1.24 | -1.21 | -1.18 | -1.15 | -1.13 | -1.07 | -1.04 | -66 | -33 | -66 | -33 | -2.2806
GSF | -47.2864 | -49.4074 | -6.6704 | -6.9007 | 2023-04-01 10:30 | 2023-01-08 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.4 | -67.84 | -68.5 | -68.15 | -67.4 | -66.35 | -65.36 | -64.32 | -63.35 | -62.55 | -61.99 | -61.54 | -61.2 | -60.42 | -76.91 | -77.32 | -78.08 | -77.81 | -76.93 | -75.7 | -74.57 | -73.38 | -72.3 | -71.45 | -70.79 | -70.24 | -69.88 | -68.91 | -3.07 | -3.09 | -3.13 | -3.11 | -3.07 | -3.01 | -2.96 | -2.9 | -2.85 | -2.81 | -2.78 | -2.76 | -2.74 | -2.7 | -3.57 | -3.59 | -3.63 | -3.62 | -3.57 | -3.51 | -3.45 | -3.38 | -3.33 | -3.28 | -3.25 | -3.22 | -3.2 | -3.15 | -58.86 | -59.45 | -59.54 | -59.05 | -58.22 | -57.33 | -56.44 | -55.57 | -54.82 | -54.24 | -53.79 | -53.45 | -52.99 | -52.01 | -69.23 | -69.94 | -69.97 | -69.4 | -68.45 | -67.38 | -66.35 | -65.3 | -64.45 | -63.75 | -63.23 | -62.82 | -62.28 | -61.24 | -2.61 | -2.65 | -2.65 | -2.62 | -2.58 | -2.53 | -2.49 | -2.44 | -2.4 | -2.37 | -2.35 | -2.33 | -2.3 | -2.25 | -3.16 | -3.2 | -3.2 | -3.17 | -3.12 | -3.07 | -3.01 | -2.96 | -2.91 | -2.87 | -2.85 | -2.82 | -2.8 | -2.74 |  |  |  |  | -49.4074
HB
HCP | 0.19213 | 0 | 0.083396 | 0 | 2022-05-18 05:30 | 2023-03-09 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 1.67 | 1.67 | 1.66 | 1.66 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 0.6 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.6 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  | 0
HKT | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 7.5 | 12.5 | 17.5 | 22.5 | 27.5 | 32.5 | 37.5 | 42.5 | 47.5 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 7.5 | 12.5 | 17.5 | 22.5 | 27.5 | 32.5 | 37.5 | 42.5 | 47.5 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 7.5 | 12.5 | 17.5 | 22.5 | 27.5 | 32.5 | 37.5 | 42.5 | 47.5 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 7.5 | 12.5 | 17.5 | 22.5 | 27.5 | 32.5 | 37.5 | 42.5 | 47.5 | 52.5 | 0 | 0 | 2.5 | 7.5 | 12.5 | 17.5 | 22.5 | 27.5 | 32.5 | 37.5 | 42.5 | 47.5 | 52.5 | 57.5 | 0 | 0 | 2.5 | 7.5 | 12.5 | 17.5 | 22.5 | 27.5 | 32.5 | 37.5 | 42.5 | 47.5 | 52.5 | 57.5 | 0 | 0 | 2.5 | 7.5 | 12.5 | 17.5 | 22.5 | 27.5 | 32.5 | 37.5 | 42.5 | 47.5 | 52.5 | 57.5 | 0 | 0 | 2.5 | 7.5 | 12.5 | 17.5 | 22.5 | 27.5 | 32.5 | 37.5 | 42.5 | 47.5 | 52.5 | 57.5
HSM | 0.61901 | -0.73569 | -2.8295 | -1.7324 | 2022-09-25 12:30 | 2023-02-12 13:30 | 8.0259 | 12.979 | 7.42 | 9.64 | 12.61 | 13.27 | 16.74 | 19.39 | 21.64 | 23.93 | 26.06 | 28.69 | 30.29 | 32.43 | 34.7 | 36.59 | 7.87 | 10.11 | 13.12 | 12.78 | 17.08 | 18.99 | 21.37 | 23.48 | 25.59 | 27.71 | 30.11 | 31.47 | 34.33 | 36.32 | -0.84 | -0.85 | -0.77 | 2.03 | 3.06 | 1.15 | -0.79 | -2.68 | -4.8 | -7.12 | -8.58 | -10.26 | -11.97 | -14.29 | -2.81 | -2.81 | -2.84 | -0.06 | 1.13 | -0.61 | -2.46 | -4.41 | -6.45 | -8.84 | -10.15 | -11.89 | -13.46 | -15.65 | -2.14 | -2.14 | -2.13 | -2.22 | -2.29 | -2.16 | -2.13 | -2.26 | -2.41 | -2.56 | -2.66 | -2.78 | -2.89 | -3.05 | -2.27 | -2.27 | -2.27 | -2.08 | -2.16 | -2.12 | -2.25 | -2.38 | -2.52 | -2.68 | -2.77 | -2.89 | -2.99 | -3.14 | 2.11 | 2.13 | 3.54 | 6.82 | 6.4 | 5.36 | 4.33 | 3.16 | 2.27 | 1.66 | 0.69 | 0 | -2.27 | -3.49 | 0.13 | 0.13 | 1.5 | 4.88 | 4.61 | 3.72 | 2.5 | 1.19 | 0.59 | -0.25 | -1.24 | -1.86 | -4.63 | -5.89 | -2.22 | -2.22 | -2.32 | -2.54 | -2.51 | -2.44 | -2.37 | -2.29 | -2.23 | -2.19 | -2.13 | -2.08 | -2.23 | -2.32 | -2.09 | -2.09 | -2.18 | -2.41 | -2.39 | -2.33 | -2.25 | -2.16 | -2.12 | -2.1 | -2.16 | -2.21 | -2.39 | -2.48 | -40.5 | -27 | -40.5 | -27 | -0.73569
HTN | 3.3271 | 2.1167 | 0.69742 | 0.47667 | 2022-04-01 14:30 | 2022-12-10 15:00 | 2.5993 | 5.4481 | 3.3 | 4.49 | 5.92 | 7.09 | 8.76 | 10.59 | 12.12 | 14.19 | 16.43 | 19.28 | 21.42 | 24.17 | 26.54 | 29.67 | 3.4 | 4.52 | 6.14 | 7.19 | 9.02 | 10.64 | 12.28 | 14.25 | 16.56 | 19.43 | 21.89 | 24.08 | 26.76 | 29.74 | 1.29 | 1.3 | 1.31 | 1.63 | 1.57 | 0.27 | -1.35 | -3.27 | -5.42 | -7.96 | -10.23 | -12.65 | -15.08 | -17.73 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.76 | 0.7 | -0.64 | -2.26 | -4.18 | -6.38 | -8.96 | -11.31 | -13.73 | -16.18 | -18.82 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 0.34 | 0.56 | 0.38 | 0.05 | -0.32 | -0.76 | -1.15 | -1.56 | -1.14 | -0.6 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.48 | 0.49 | 0.5 | 0.22 | -0.11 | -0.49 | -0.93 | -1.33 | -1.42 | -0.92 | -0.38 | 2.36 | 2.38 | 2.4 | 3 | 3.16 | 2.44 | 1.69 | 0.73 | -0.5 | -1.06 | -2.25 | -3.55 | -6.15 | -7.93 | 1.15 | 1.16 | 1.19 | 1.82 | 2.12 | 1.47 | 0.78 | -0.28 | -1.66 | -2.38 | -3.64 | -5.42 | -7.93 | -9.81 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.09 | 0.06 | 0.19 | 0.32 | 0.48 | 0.52 | 0.42 | 0.22 | 0 | -0.45 | -0.75 | 0.41 | 0.41 | 0.4 | 0.29 | 0.24 | 0.35 | 0.47 | 0.56 | 0.32 | 0.2 | -0.02 | -0.32 | -0.75 | -1.07 | -39.5 | -26 | -39.5 | -26 | 2.1167
HYT | 0.060001 | 0.025458 | -0.076766 | -0.05741 | 2022-04-16 12:30 | 2022-12-20 11:30 | 0.036014 | 0.082086 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.3 | 0.34 | 0.37 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.33 | 0.37 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.07 | -0.08 | -0.09 | -0.11 | -0.14 | -0.17 | -0.2 | -0.24 | -0.28 | -0.36 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.24 | -0.25 | -0.26 | -0.27 | -0.29 | -0.32 | -0.37 | -0.41 | -0.44 | -0.49 | -0.59 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.09 | -0.09 | -0.08 | -0.07 | -0.06 | -0.05 | -0.04 | -0.02 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.08 | -0.09 | -0.11 | -0.13 | -0.16 | -0.19 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.28 | -0.28 | -0.29 | -0.31 | -0.32 | -0.34 | -0.4 | -0.44 | -0.46 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.09 | -0.09 | -0.08 | -0.08 | -0.07 | -0.05 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |  |  |  |  | 0.025458
J | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -40 | -10 | -40 | -10
JA | 24.9072 | 26.6859 | -4.9523 | -4.5175 | 2022-05-21 05:00 | 2023-03-13 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.07 | 20.86 | 26.81 | 44.3 | 54.57 | 52.59 | 53.19 | 54.53 | 55.85 | 57.27 | 58.82 | 60.44 | 62.19 | 63.67 | 16.56 | 17.74 | 22.3 | 39.41 | 51.04 | 49.41 | 49.33 | 50.75 | 52.28 | 53.51 | 55.02 | 56.54 | 58.21 | 59.83 | -5.2 | -4.79 | -3.44 | 0.52 | 2.84 | 2.4 | 2.53 | 2.84 | 3.13 | 3.46 | 3.81 | 4.17 | 4.57 | 4.91 | -5.77 | -5.5 | -4.47 | -0.59 | 2.05 | 1.68 | 1.66 | 1.98 | 2.32 | 2.6 | 2.95 | 3.29 | 3.67 | 4.04 | 19 | 22.2 | 34.85 | 51.16 | 53.48 | 51.63 | 53.19 | 54.47 | 55.86 | 57.38 | 58.93 | 60.62 | 62.34 | 63.8 | 6.34 | 7.49 | 17.49 | 32.86 | 33.41 | 30.68 | 31.47 | 32.23 | 33.05 | 33.96 | 34.88 | 35.88 | 36.92 | 37.88 | -5.21 | -4.49 | -1.62 | 2.07 | 2.6 | 2.18 | 2.53 | 2.82 | 3.14 | 3.48 | 3.83 | 4.22 | 4.61 | 4.93 | -8.08 | -7.82 | -5.56 | -2.07 | -1.95 | -2.57 | -2.39 | -2.22 | -2.03 | -1.82 | -1.62 | -1.39 | -1.15 | -0.94 | -165 | -110 | -165 | -110 | 24.9072
KGT | 0.053235 | 0.026839 | 0 | 0 | 2022-08-28 12:00 | 2023-02-05 14:00 | 2.0677 | 4.9349 | 2.44 | 3.09 | 4.14 | 16.04 | 31.39 | 32.55 | 33.39 | 34.32 | 35.26 | 36.21 | 37.09 | 37.86 | 38.48 | 39.41 | 2.46 | 3.11 | 4.19 | 16.77 | 31.39 | 32.6 | 33.44 | 34.37 | 35.31 | 36.27 | 37.14 | 38.07 | 38.71 | 39.46 | -0.4 | -0.41 | -0.41 | -2.4 | -23.04 | -24.25 | -25.18 | -26.07 | -27.14 | -28.29 | -28.85 | -29.58 | -30.5 | -31.43 | -0.89 | -0.9 | -0.9 | -3 | -23.51 | -24.75 | -25.69 | -26.56 | -27.67 | -28.8 | -29.38 | -30.14 | -31.02 | -31.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -10.12 | -14.75 | -15.23 | -15.66 | -16.35 | -16.93 | -17.17 | -17.7 | -17.93 | -19.36 | -19.86 | -0.81 | -0.82 | -0.82 | -11.03 | -15.64 | -16.2 | -16.67 | -17.37 | -17.88 | -18.28 | -18.68 | -19.21 | -20.43 | -20.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.026839
KRT | 6.1019 | 3.9348 | -2.3567 | -1.9881 | 2022-05-21 13:00 | 2023-03-12 13:30 | 0.98864 | 3.2865 | 1.91 | 2.92 | 4.3 | 5.27 | 7.23 | 9.8 | 11.72 | 14.22 | 16.31 | 18.7 | 20.52 | 21.96 | 23.67 | 25.11 | 2.03 | 3.12 | 4.43 | 6.59 | 8.25 | 9.84 | 11.89 | 13.99 | 16.33 | 18.86 | 20.72 | 22.32 | 23.96 | 25.29 | 4.25 | 4.36 | 4.47 | 4.95 | 4.57 | 3.23 | 1.78 | -0.1 | -2.05 | -4.2 | -5.44 | -7.13 | -8.36 | -10.64 | 2.8 | 2.87 | 2.95 | 3.35 | 2.92 | 1.46 | -0.18 | -2.14 | -4.12 | -6.82 | -7.67 | -9.34 | -10.82 | -13.09 | -1.78 | -1.76 | -1.74 | -1.64 | -1.72 | -1.99 | -2.28 | -2.62 | -2.23 | -1.79 | -1.54 | -1.21 | -1.03 | -0.7 | -2.08 | -2.06 | -2.05 | -1.97 | -2.05 | -2.35 | -2.61 | -2.21 | -1.81 | -1.26 | -1.13 | -0.89 | -0.67 | -0.34 | 6.15 | 6.3 | 6.45 | 7.31 | 7.2 | 6.53 | 5.79 | 4.84 | 4.08 | 3.26 | 2.4 | 1.68 | -0.01 | -0.91 | 4.86 | 4.99 | 5.1 | 6.02 | 5.89 | 5.22 | 4.48 | 3.5 | 2.8 | 1.86 | 0.98 | 0.25 | -1.47 | -2.48 | -1.4 | -1.37 | -1.34 | -1.19 | -1.2 | -1.32 | -1.47 | -1.66 | -1.82 | -1.98 | -2.16 | -2.3 | -2.64 | -2.46 | -1.66 | -1.63 | -1.61 | -1.42 | -1.45 | -1.59 | -1.74 | -1.94 | -2.08 | -2.27 | -2.45 | -2.59 | -2.35 | -2.14 | -40.5 | -27 | -40.5 | -27 | 3.9348
KSF | -85.6817 | -88.3837 | -14.0575 | -14.5 | 2023-04-02 10:00 | 2023-01-03 09:00 | 0 | 0 | [28 empty] | -90.25 | -90.25 | -90.25 | -90.25 | -90.25 | -90.25 | -90.25 | -90.25 | -90.25 | -90.25 | -90.25 | -90.25 | -90.25 | -90.25 | -90.28 | -90.28 | -90.28 | -90.28 | -90.28 | -90.28 | -90.28 | -90.28 | -90.28 | -90.28 | -90.28 | -90.27 | -90.27 | -90.27 | 70.77 | 70.76 | 70.76 | 70.76 | 70.76 | 70.76 | 70.76 | 70.76 | 70.76 | 70.76 | 70.76 | 70.77 | 70.76 | 70.76 | 70.79 | 70.79 | 70.79 | 70.79 | 70.79 | 70.79 | 70.79 | 70.79 | 70.79 | 70.79 | 70.79 | 70.78 | 70.78 | 70.78 | -90.25 | -90.25 | -90.25 | -90.25 | -90.25 | -90.25 | -90.25 | -90.25 | -90.25 | -90.25 | -90.25 | -90.25 | -90.25 | -90.25 | -90.27 | -90.27 | -90.27 | -90.27 | -90.27 | -90.27 | -90.27 | -90.27 | -90.27 | -90.27 | -90.27 | -90.27 | -90.28 | -90.28 | 70.76 | 70.76 | 70.76 | 70.76 | 70.76 | 70.76 | 70.76 | 70.76 | 70.76 | 70.76 | 70.76 | 70.76 | 70.77 | 70.76 | 70.78 | 70.78 | 70.78 | 70.78 | 70.78 | 70.78 | 70.78 | 70.78 | 70.78 | 70.78 | 70.78 | 70.78 | 70.79 | 70.79 |  |  |  |  | -88.3837
KWF | -30.3582 | -30.395 | -13.8675 | -10.2958 | 2023-04-11 23:30 | 2022-10-20 | 0 | 0 | [28 empty] | -30.4 | -30.4 | -30.4 | -30.4 | -30.4 | -30.4 | -30.4 | -30.4 | -30.4 | -30.4 | -30.4 | -30.4 | -30.4 | -30.4 | -30.41 | -30.41 | -30.41 | -30.41 | -30.41 | -30.41 | -30.41 | -30.41 | -30.41 | -30.41 | -30.41 | -30.41 | -30.41 | -30.41 | 307.22 | 307.22 | 307.22 | 307.22 | 307.22 | 307.22 | 307.22 | 307.22 | 307.22 | 307.22 | 307.22 | 307.22 | 307.22 | 307.22 | 307.29 | 307.29 | 307.29 | 307.29 | 307.29 | 307.29 | 307.29 | 307.29 | 307.29 | 307.29 | 307.29 | 307.29 | 307.29 | 307.29 | -30.4 | -30.4 | -30.4 | -30.4 | -30.4 | -30.4 | -30.4 | -30.4 | -30.4 | -30.4 | -30.4 | -30.4 | -30.4 | -30.4 | -30.41 | -30.41 | -30.41 | -30.41 | -30.41 | -30.41 | -30.41 | -30.41 | -30.41 | -30.41 | -30.41 | -30.41 | -30.41 | -30.41 | 307.22 | 307.22 | 307.22 | 307.22 | 307.22 | 307.22 | 307.22 | 307.22 | 307.22 | 307.22 | 307.22 | 307.22 | 307.22 | 307.22 | 307.29 | 307.29 | 307.29 | 307.29 | 307.29 | 307.29 | 307.29 | 307.29 | 307.29 | 307.29 | 307.29 | 307.29 | 307.29 | 307.29 |  |  |  |  | -30.395
KYM | -4.9421 | -5.1988 | 2.7354 | 3.0575 | 2022-09-24 13:30 | 2022-10-17 13:00 | 4.3184 | 6.8837 | 3.91 | 5.41 | 7.49 | 8.6 | 9.68 | 11.35 | 12.81 | 13.88 | 14.78 | 15.65 | 16.97 | 17.41 | 17.66 | 18.65 | 4.17 | 5.82 | 7.72 | 9.07 | 10.53 | 11.68 | 12.74 | 13.8 | 14.76 | 15.82 | 17.28 | 18.02 | 18.51 | 18.29 | -6.25 | -6.23 | -6.08 | -3.04 | -2.5 | -3.37 | -4.38 | -5.28 | -6.11 | -7.3 | -7.59 | -7.96 | -8.56 | -9.13 | -8.36 | -8.36 | -8.37 | -5.17 | -4.76 | -5.67 | -6.65 | -7.52 | -8.34 | -9.62 | -9.79 | -10.2 | -10.74 | -11.27 | 1.41 | 1.41 | 1.47 | 2.72 | 2.94 | 2.58 | 2.17 | 1.8 | 1.46 | 0.98 | 0.86 | 0.71 | 0.46 | 0.23 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 1.85 | 2.01 | 1.64 | 1.24 | 0.88 | 0.55 | 0.03 | -0.04 | -0.21 | -0.43 | -0.65 | -4.78 | -4.82 | -1.84 | -0.74 | -0.78 | -1.25 | -1.74 | -2.12 | -2.59 | -2.8 | -3.14 | -3.09 | -3.99 | -4.23 | -7.27 | -7.33 | -4.3 | -3.27 | -3.5 | -4.04 | -4.62 | -4.98 | -5.46 | -5.7 | -5.96 | -6.11 | -6.93 | -7.1 | 2.01 | 1.99 | 3.21 | 3.66 | 3.64 | 3.45 | 3.25 | 3.09 | 2.9 | 2.82 | 2.68 | 2.7 | 2.33 | 2.23 | 0.99 | 0.97 | 2.2 | 2.63 | 2.53 | 2.31 | 2.07 | 1.93 | 1.73 | 1.63 | 1.52 | 1.46 | 1.13 | 1.06 | -40.5 | -27 | -40.5 | -27 | -5.1988
L | 7.4922 | 6.461 | -1.1665 | -1.0564 | 2022-09-25 13:00 | 2022-12-17 14:30 | 3.1019 | 4.5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.57 | 10.36 | 12.82 | 15.81 | 19.3 | 24.01 | 29.04 | 34.47 | 40.27 | 46.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 7.66 | 12.76 | 15.88 | 19.61 | 24.19 | 28.98 | 33.93 | 40.18 | 46.55 | 7.11 | 6.77 | 6.96 | 7.09 | 5.68 | 4.48 | 2.71 | 0.3 | -2.4 | -6.35 | -9.76 | -13.77 | -18.5 | -24.51 | 2.49 | 2.4 | 2.52 | 2.73 | 3.24 | 2.59 | 1.23 | -1.12 | -4 | -7.95 | -11.37 | -15.31 | -20.2 | -26.15 | -2.27 | -2.35 | -2.3 | -2.27 | -2.6 | -2.88 | -3.3 | -3.86 | -3.37 | -2.45 | -1.65 | -0.72 | 0.39 | 2.04 | -3.35 | -3.37 | -3.34 | -3.29 | -3.17 | -3.32 | -3.64 | -3.67 | -3 | -2.07 | -1.27 | -0.36 | 0.79 | 2.63 | 7.39 | 7.22 | 7.45 | 7.75 | 8.45 | 8.17 | 7.04 | 5.99 | 4.19 | 3.06 | 1.34 | -0.68 | -5.27 | -8.64 | 2.4 | 2.34 | 2.45 | 2.82 | 3.58 | 3.8 | 3.46 | 2.75 | 1.86 | 0.96 | -0.06 | -2.48 | -8.02 | -11.59 | -2.2 | -2.24 | -2.19 | -2.12 | -1.96 | -2.02 | -2.29 | -2.53 | -2.95 | -3.22 | -3.62 | -3.77 | -2.7 | -1.91 | -3.37 | -3.38 | -3.36 | -3.27 | -3.09 | -3.04 | -3.12 | -3.29 | -3.5 | -3.7 | -3.91 | -3.35 | -2.06 | -1.22 | -60 | -30 | -60 | -30 | 6.461
LQ | 11.3799 | 15.0728 | -1.9372 | -0.87321 | 2022-05-21 04:00 | 2023-03-13 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 11.41 | 14.89 | 16.4 | 21.92 | 23.17 | 21.82 | 22.53 | 23.19 | 23.91 | 24.7 | 25.46 | 26.28 | 26.99 | 7.51 | 8.42 | 11.21 | 12.04 | 18.28 | 18.68 | 17.29 | 17.89 | 18.51 | 19.17 | 19.89 | 20.6 | 21.36 | 22 | -1.71 | -1.4 | -0.39 | 0.05 | 1.66 | 2.02 | 1.63 | 1.83 | 2.03 | 2.24 | 2.47 | 2.69 | 2.93 | 3.13 | -2.54 | -2.27 | -1.46 | -1.22 | 0.6 | 0.71 | 0.31 | 0.48 | 0.66 | 0.86 | 1.06 | 1.27 | 1.49 | 1.68 | 10.1 | 12.28 | 14.96 | 17.41 | 22.82 | 21.28 | 21.37 | 22.08 | 22.82 | 23.62 | 24.36 | 25.16 | 25.96 | 26.6 | 8.53 | 10.44 | 12.63 | 15.15 | 20.3 | 18.59 | 18.67 | 19.32 | 20 | 20.7 | 21.37 | 22.09 | 22.81 | 23.41 | -1.79 | -1.15 | -0.37 | 0.34 | 1.92 | 1.47 | 1.5 | 1.7 | 1.92 | 2.15 | 2.37 | 2.6 | 2.83 | 3.02 | -2.24 | -1.69 | -1.05 | -0.31 | 1.19 | 0.69 | 0.71 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.71 | 1.92 | 2.09 | -180 | -120 | -180 | -120 | 11.3799
LS | 4.9731 | 0.12531 | 1.3676 | 0.12331 | 2022-09-30 04:00 | 2022-12-13 14:30 | 0 | 0.058964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.18 | 0.31 | 0.4 | 0.47 | 0.52 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.7 | 2.18 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17 | -0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.82 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.7 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 1.07 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.33 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -30 | -20 | -30 | -20 | 0.12531
LV | -14.367 | -20.088 | -6.769 | -5.0088 | 2022-09-25 13:30 | 2022-12-18 14:30 | 19.0927 | 37.5853 | 14.47 | 22.78 | 31.77 | 38.46 | 49.61 | 58.99 | 65.97 | 75.16 | 84.61 | 91.42 | 97.26 | 101.73 | 105.94 | 108.38 | 13.78 | 23.25 | 31.87 | 40.05 | 49.55 | 58.69 | 66.68 | 75.4 | 83.74 | 89.83 | 96.48 | 102.52 | 106.06 | 108.63 | -24.91 | -24.9 | -24.81 | -16.32 | -21.49 | -28.33 | -34.94 | -41.51 | -47.47 | -53.45 | -56.49 | -59.38 | -61.33 | -64.42 | -36.16 | -36.19 | -36.92 | -28.03 | -32.92 | -39.53 | -45.86 | -52.83 | -58.69 | -64.5 | -67.66 | -70.41 | -72.7 | -76.17 | -7.37 | -7.37 | -7.36 | -6.88 | -7.17 | -7.39 | -7.03 | -6.67 | -6.35 | -6.02 | -5.86 | -5.7 | -5.6 | -5.43 | -6.96 | -6.96 | -6.92 | -7.41 | -7.14 | -6.78 | -6.44 | -6.06 | -5.74 | -5.42 | -5.25 | -5.1 | -4.98 | -4.79 | -12.63 | -12.95 | -3.92 | -4.35 | -7.66 | -10.57 | -13.9 | -16.85 | -18.94 | -20.95 | -21.63 | -21.26 | -26.38 | -27.1 | -25.06 | -25.75 | -16.83 | -17.64 | -21.41 | -24.34 | -28.01 | -31.36 | -33.36 | -35.55 | -36.55 | -36.66 | -41.26 | -42.01 | -6.67 | -6.69 | -6.18 | -6.21 | -6.39 | -6.56 | -6.75 | -6.91 | -7.03 | -7.14 | -7.18 | -7.16 | -7.45 | -7.46 | -7.38 | -7.42 | -6.91 | -6.96 | -7.17 | -7.34 | -7.41 | -7.23 | -7.12 | -7 | -6.94 | -6.94 | -6.69 | -6.65 | -99 | -66 | -99 | -66 | -20.088
LVN | 21.3436 | 20.1097 | 5.1009 | 6.9415 | 2022-08-28 12:30 | 2022-10-16 14:00 | 2.4028 | 3.6153 | 2.39 | 3.61 | 4.93 | 5.69 | 6.95 | 7.66 | 9.18 | 10.03 | 11.04 | 12.26 | 13.77 | 15.08 | 16.94 | 18.43 | 2.34 | 3.68 | 5.28 | 5.69 | 7.55 | 8.48 | 8.98 | 10.11 | 11.04 | 12.17 | 13.86 | 15.14 | 17.22 | 17.68 | 22.5 | 22.12 | 23.37 | 46.91 | 55.27 | 54.83 | 54.49 | 53.93 | 53.42 | 52.74 | 52.02 | 51.43 | 50.82 | 49.68 | 19.77 | 19.48 | 20.82 | 44.23 | 52.43 | 51.94 | 51.66 | 51.05 | 50.4 | 49.79 | 48.89 | 48.21 | 47.47 | 46.34 | 0.65 | 0.63 | 0.7 | 3.32 | 7.85 | 7.61 | 7.42 | 7.12 | 6.85 | 6.48 | 6.08 | 5.77 | 5.44 | 4.82 | 0.5 | 0.48 | 0.56 | 1.92 | 6.31 | 6.04 | 5.89 | 5.56 | 5.21 | 4.88 | 4.39 | 4.03 | 3.62 | 3.02 | 23.91 | 24.03 | 42.59 | 55.73 | 57.3 | 57.35 | 57.36 | 57.39 | 57.4 | 57.48 | 57.38 | 57.55 | 56.8 | 56.24 | 19.66 | 19.83 | 38.23 | 51.69 | 53.04 | 53.06 | 53.11 | 53.13 | 53.33 | 53.42 | 53.53 | 53.71 | 52.94 | 52.49 | 0.74 | 0.74 | 1.82 | 8.09 | 8.94 | 8.97 | 8.97 | 8.99 | 9 | 9.04 | 8.99 | 9.08 | 8.67 | 8.37 | 0.49 | 0.5 | 1.57 | 5.91 | 6.64 | 6.65 | 6.68 | 6.69 | 6.8 | 6.84 | 6.9 | 7 | 6.59 | 6.34 | -99 | -66 | -99 | -66 | 20.1097
LVN11 | 0 | 0.436 | 0 | 0.212 | 2022-05-12 10:30 | 2022-11-14 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.22 | -2.25 | -2.26 | -2.25 | -2.22 | -2.19 | -2.15 | -2.12 | -2.09 | -2.06 | -2.05 | -2.03 | -2.02 | -1.99 | -3.78 | -3.8 | -3.84 | -3.82 | -3.78 | -3.71 | -3.66 | -3.6 | -3.55 | -3.5 | -3.47 | -3.45 | -3.43 | -3.38 | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.07 | -0.06 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | -0.6 | -0.61 | -0.62 | -0.61 | -0.6 | -0.58 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.5 | -0.49 | -0.48 | -0.48 | -0.46 | -0.84 | -0.85 | -0.85 | -0.85 | -0.84 | -0.82 | -0.81 | -0.8 | -0.79 | -0.78 | -0.77 | -0.77 | -0.76 | -0.75 | -3.14 | -3.17 | -3.17 | -3.14 | -3.09 | -3.05 | -3 | -2.95 | -2.92 | -2.89 | -2.86 | -2.85 | -2.82 | -2.76 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | -0.38 | -0.39 | -0.39 | -0.38 | -0.36 | -0.34 | -0.33 | -0.31 | -0.3 | -0.29 | -0.28 | -0.27 | -0.26 | -0.24 | -30 | 0 | -30 | 0 | 0
MBN | -3.4825 | -5.2195 | -1.5965 | -2.2941 | 2022-09-15 12:30 | 2022-11-17 13:00 | 7.5349 | 12.7064 | 5.08 | 7.48 | 10.04 | 12.35 | 14.96 | 17.4 | 19.91 | 22.39 | 23.83 | 25.13 | 27.03 | 26.86 | 27.44 | 28.95 | 4.9 | 7.15 | 9.94 | 11.54 | 13.59 | 17.4 | 20.18 | 22.04 | 23.86 | 25.13 | 26.1 | 27.03 | 27.65 | 28.16 | -2.35 | -2.34 | -2.29 | 3.68 | 6.75 | 5.15 | 3.47 | 2.02 | 0.64 | -0.93 | -1.27 | -1.88 | -2.44 | -3.29 | -5.58 | -5.54 | -5.6 | 0.46 | 3.63 | 2.22 | 0.64 | -0.93 | -2.14 | -3.8 | -4.18 | -4.81 | -5.34 | -6.08 | -1.99 | -1.99 | -1.99 | -2.01 | -2.04 | -2.02 | -2.01 | -1.99 | -1.98 | -1.98 | -1.98 | -1.99 | -2 | -2 | -2.03 | -2.03 | -2.03 | -1.98 | -2.01 | -1.99 | -1.98 | -1.98 | -1.99 | -2.01 | -2.01 | -2.02 | -2.02 | -2.03 | -2.06 | -2.09 | 2.33 | 7.47 | 7.34 | 6.36 | 5.72 | 4.82 | 4.18 | 3.78 | 3.39 | 3.13 | 2.05 | 1.8 | -4.62 | -4.69 | -0.09 | 4.87 | 4.44 | 3.37 | 2.78 | 1.7 | 0.96 | 0.48 | -0.13 | -0.1 | -1.21 | -1.46 | -1.99 | -1.99 | -1.99 | -2.04 | -2.04 | -2.03 | -2.03 | -2.02 | -2.01 | -2.01 | -2 | -2 | -1.99 | -1.99 | -2.02 | -2.02 | -1.97 | -2.02 | -2.02 | -2 | -2 | -1.99 | -1.98 | -1.98 | -1.97 | -1.97 | -1.98 | -1.99 | -59 | -27 | -59 | -27 | -5.2195
MDA | 0.33359 | -0.2147 | 0.099378 | -0.017832 | 2022-09-25 11:30 | 2022-10-09 14:00 | 8.1782 | 9.2701 | 5.2 | 8.25 | 10.74 | 13.12 | 16.37 | 20.6 | 22.64 | 25.17 | 27.61 | 30.03 | 31.29 | 33.36 | 33.14 | 35.7 | 4.95 | 7.91 | 10.46 | 12.83 | 18.35 | 21.29 | 24.08 | 26.53 | 28.73 | 30.66 | 32.33 | 33.16 | 34.88 | 35.6 | 0.52 | 0.52 | 0.57 | 3.01 | 2.53 | 0.38 | -1.76 | -3.94 | -6 | -8.76 | -9.07 | -9.91 | -10.8 | -12.24 | -1.61 | -1.6 | -1.59 | 0.9 | 0.22 | -2 | -4.4 | -6.62 | -8.78 | -11.65 | -11.97 | -12.8 | -13.71 | -15.15 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.44 | 0.41 | 0.38 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.3 | 0.28 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.4 | 0.37 | 0.33 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 2.29 | 2.32 | 4.48 | 5.5 | 4.7 | 3.31 | 2.15 | 0.66 | -0.2 | -0.78 | -1.52 | -2.12 | -3.6 | -4.09 | -0.01 | -0.01 | 2.4 | 2.82 | 1.67 | -0.08 | -1.17 | -2.97 | -3.58 | -4.21 | -4.59 | -5.75 | -7.23 | -7.66 | 0.43 | 0.43 | 0.4 | 0.38 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.41 | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | -66 | -33 | -66 | -33 | -0.2147
MG | 8.6913 | 8.436 | -1.0078 | -1.0926 | 2022-05-21 04:00 | 2023-03-13 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 7.16 | 7.47 | 8.64 | 12.42 | 14.6 | 14.49 | 14.27 | 14.19 | 14.18 | 14.26 | 14.41 | 14.6 | 14.82 | 14.98 | 6.72 | 6.96 | 7.99 | 11.73 | 14.03 | 13.94 | 13.71 | 13.63 | 13.62 | 13.67 | 13.81 | 14 | 14.22 | 14.31 | -0.64 | -0.64 | -0.65 | -0.67 | -0.69 | -0.69 | -0.68 | -0.68 | -0.68 | -0.68 | -0.68 | -0.69 | -0.69 | -0.69 | -0.63 | -0.63 | -0.64 | -0.67 | -0.68 | -0.68 | -0.68 | -0.68 | -0.68 | -0.68 | -0.68 | -0.68 | -0.68 | -0.68 | 6.92 | 7.51 | 10.83 | 13.42 | 14.36 | 14.2 | 14.05 | 14.04 | 14.08 | 14.22 | 14.39 | 14.61 | 14.87 | 15.03 | 5.54 | 5.99 | 9.12 | 11.66 | 12.61 | 12.43 | 12.27 | 12.26 | 12.33 | 12.47 | 12.59 | 12.78 | 12.9 | 12.95 | -0.63 | -0.64 | -0.66 | -0.68 | -0.68 | -0.68 | -0.68 | -0.68 | -0.68 | -0.68 | -0.68 | -0.69 | -0.69 | -0.69 | -0.62 | -0.63 | -0.65 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -87 | -57 | -87 | -57 | 8.436
MGW | -99.6133 | -99.4822 | -12.7767 | -16.0596 | 2023-06-30 07:00 | 2023-03-07 | 0 | 0 | [28 empty] | -65.83 | -65.83 | -65.83 | -65.83 | -65.83 | -65.83 | -65.83 | -65.83 | -65.83 | -65.83 | -65.83 | -65.83 | -65.83 | -65.83 | -66.14 | -66.14 | -66.14 | -66.14 | -66.14 | -66.14 | -66.14 | -66.14 | -66.14 | -66.14 | -66.14 | -66.14 | -66.14 | -66.14 | -1054.58 | -1054.58 | -1054.58 | -1054.58 | -1054.58 | -1054.51 | -1054.51 | -1054.51 | -1054.51 | -1054.51 | -1054.51 | -1054.51 | -1054.51 | -1054.51 | -1059.65 | -1059.65 | -1059.65 | -1059.65 | -1059.65 | -1059.65 | -1059.65 | -1059.65 | -1059.65 | -1059.65 | -1059.65 | -1059.65 | -1059.65 | -1059.65 | -65.83 | -65.83 | -65.83 | -65.83 | -65.83 | -65.83 | -65.83 | -65.83 | -65.83 | -65.83 | -65.83 | -65.83 | -65.83 | -65.83 | -66.14 | -66.17 | -66.17 | -66.14 | -66.14 | -66.17 | -66.14 | -66.14 | -66.14 | -66.14 | -66.14 | -66.14 | -66.14 | -66.14 | -1054.51 | -1054.51 | -1054.51 | -1054.58 | -1054.58 | -1054.58 | -1054.58 | -1054.58 | -1054.58 | -1054.58 | -1054.51 | -1054.51 | -1054.58 | -1054.58 | -1059.65 | -1060.08 | -1060.08 | -1059.65 | -1059.65 | -1060.08 | -1059.65 | -1059.65 | -1059.65 | -1059.65 | -1059.65 | -1059.65 | -1059.65 | -1059.65 |  |  |  |  | -99.6133
MLN | -5.9941 | -13.3975 | -4.9137 | -6.7287 | 2022-09-25 13:30 | 2022-11-20 14:30 | 15.7066 | 24.5827 | 11.33 | 19.12 | 27.89 | 31.69 | 38.89 | 46.69 | 52.31 | 58.03 | 66.01 | 72.35 | 77.38 | 81.77 | 84.93 | 87.32 | 11.34 | 19.15 | 27.56 | 32.16 | 38.91 | 43.93 | 50.7 | 59.97 | 66.19 | 72.83 | 78.78 | 83.41 | 86.61 | 89.99 | -6.63 | -6.95 | -7.15 | -0.19 | 3.56 | -1.21 | -6.14 | -11.07 | -14.52 | -18.82 | -19.9 | -21.82 | -22.9 | -25.34 | -12.16 | -12.78 | -13.78 | -7.22 | -3.55 | -8.43 | -13.61 | -19.26 | -23.12 | -27.29 | -29.48 | -31.43 | -32.78 | -35.73 | -4.51 | -4.49 | -4.48 | -4.89 | -4.69 | -4.83 | -4.54 | -4.25 | -4.05 | -3.79 | -3.73 | -3.61 | -3.55 | -3.4 | -4.18 | -4.15 | -4.09 | -4.48 | -4.69 | -4.41 | -4.1 | -3.76 | -3.54 | -3.29 | -3.16 | -3.04 | -2.96 | -2.79 | -0.53 | -0.57 | 3.59 | 11.48 | 10.18 | 7.51 | 4.53 | 2.9 | 1.55 | 1.72 | 1.13 | 1.15 | -1.71 | -2.21 | -5.55 | -5.98 | -1.64 | 5.57 | 3.28 | -0.04 | -3.56 | -5.28 | -7.44 | -6.92 | -8.4 | -8.68 | -11.68 | -12.37 | -4.87 | -4.87 | -4.69 | -4.22 | -4.3 | -4.46 | -4.64 | -4.73 | -4.81 | -4.8 | -4.84 | -4.84 | -4.8 | -4.77 | -4.58 | -4.55 | -4.81 | -4.57 | -4.71 | -4.9 | -4.69 | -4.59 | -4.46 | -4.49 | -4.41 | -4.39 | -4.21 | -4.17 | -99 | -66 | -99 | -66 | -13.3975
MLW | -19.4874 | -19.4594 | -1.3584 | -1.3681 | 2022-07-22 05:30 | 2023-01-28 03:00 | 0 | 0 | [28 empty] | -19.48 | -19.48 | -19.48 | -19.48 | -19.48 | -19.48 | -19.48 | -19.48 | -19.48 | -19.48 | -19.48 | -19.48 | -19.48 | -19.48 | -19.51 | -19.51 | -19.51 | -19.49 | -19.49 | -19.51 | -19.49 | -19.49 | -19.49 | -19.49 | -19.49 | -19.49 | -19.49 | -19.49 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | -19.48 | -19.48 | -19.48 | -19.48 | -19.48 | -19.48 | -19.48 | -19.48 | -19.48 | -19.48 | -19.48 | -19.48 | -19.48 | -19.48 | -19.49 | -19.49 | -19.49 | -19.51 | -19.51 | -19.51 | -19.51 | -19.51 | -19.51 | -19.51 | -19.51 | -19.51 | -19.51 | -19.51 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  | -19.4874
MNA | -0.009307 | -1.5822 | 2.8747 | 4.3222 | 2022-08-27 12:30 | 2023-02-05 14:30 | 4.2418 | 10.6335 | 4.92 | 6.87 | 9.29 | 11.07 | 13.89 | 15.42 | 17.66 | 19.09 | 20.94 | 21.8 | 22.95 | 23.7 | 24.39 | 24.6 | 5.43 | 7.6 | 10.41 | 12.3 | 13.89 | 15.42 | 16.98 | 18.54 | 20.52 | 21.53 | 22.69 | 23.43 | 24.39 | 25.02 | -1.85 | -1.86 | -1.86 | -0.81 | -2.13 | -3.46 | -4.69 | -5.81 | -6.76 | -7.95 | -8.11 | -8.62 | -9.04 | -9.8 | -6.3 | -6.35 | -6.47 | -5.43 | -6.68 | -8.01 | -9.25 | -10.25 | -11.4 | -12.7 | -12.66 | -13.1 | -13.65 | -14.22 | 6.48 | 6.47 | 6.47 | 6.84 | 6.38 | 5.91 | 5.48 | 5.09 | 4.76 | 4.34 | 4.28 | 4.1 | 3.96 | 3.69 | 4.92 | 4.9 | 4.86 | 5.22 | 4.78 | 4.32 | 3.88 | 3.53 | 3.13 | 2.67 | 2.69 | 2.54 | 2.34 | 2.14 | 2.69 | 2.73 | 3.55 | 3.59 | 2.95 | 2.47 | 2.01 | 1.62 | 1.13 | 1.18 | 0.95 | 1.05 | 0.08 | -0.11 | -0.68 | -0.69 | 0.2 | -0.06 | -0.86 | -1.4 | -1.82 | -2.35 | -2.79 | -2.83 | -3.33 | -3.14 | -3.97 | -4.12 | 6.18 | 6.17 | 5.88 | 5.87 | 6.09 | 6.26 | 6.42 | 6.56 | 6.73 | 6.71 | 6.8 | 6.76 | 7.1 | 7.09 | 6.89 | 6.89 | 7.06 | 7.1 | 6.83 | 6.64 | 6.49 | 6.3 | 6.15 | 6.14 | 5.96 | 6.03 | 5.74 | 5.68 | -66 | -33 | -66 | -33 | -1.5822
MP | 11.9646 | 21.2173 | -2.3006 | -0.00052237 | 2022-05-21 04:00 | 2023-03-13 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.93 | 16.25 | 18.64 | 25.35 | 27.83 | 28.76 | 28.41 | 28.21 | 28.16 | 28.22 | 28.37 | 28.56 | 28.79 | 28.94 | 14.71 | 15.08 | 17.39 | 24.01 | 26.39 | 27.24 | 26.84 | 26.68 | 26.66 | 26.71 | 26.87 | 27.06 | 27.24 | 27.41 | -0.89 | -0.81 | -0.22 | 1.44 | 2.05 | 2.28 | 2.19 | 2.14 | 2.13 | 2.14 | 2.18 | 2.23 | 2.28 | 2.32 | -1.19 | -1.1 | -0.53 | 1.11 | 1.69 | 1.9 | 1.8 | 1.76 | 1.76 | 1.77 | 1.81 | 1.86 | 1.9 | 1.94 | 14.79 | 16.15 | 21.62 | 26.19 | 26.98 | 27.25 | 26.94 | 26.9 | 26.92 | 27.07 | 27.27 | 27.51 | 27.75 | 27.87 | 7.3 | 8.19 | 13.88 | 17.21 | 17.91 | 17.87 | 17.65 | 17.69 | 17.8 | 17.99 | 18.19 | 18.4 | 18.61 | 18.76 | -1.17 | -0.83 | 0.52 | 1.64 | 1.84 | 1.91 | 1.83 | 1.82 | 1.82 | 1.86 | 1.91 | 1.97 | 2.03 | 2.06 | -3.01 | -2.8 | -1.39 | -0.57 | -0.4 | -0.41 | -0.46 | -0.45 | -0.42 | -0.38 | -0.33 | -0.28 | -0.23 | -0.19 | -165 | -110 | -165 | -110 | 11.9646
MRO | -1.6664 | -3.254 | 0.37013 | 1.3037 | 2022-09-24 13:30 | 2022-12-29 14:00 | 4.5617 | 8.6835 | 4.57 | 6.27 | 7.78 | 12.04 | 14.3 | 16 | 17.57 | 19.03 | 20.58 | 21.94 | 23.49 | 24.9 | 25.74 | 27.38 | 4.53 | 5.97 | 7.68 | 13 | 14.3 | 16 | 17.1 | 18.82 | 20.23 | 22.47 | 23.89 | 25.08 | 27.48 | 28.01 | -2.77 | -2.81 | -2.81 | -1.72 | -1.89 | -3.09 | -4.33 | -5.63 | -7.12 | -8.73 | -9.79 | -10.96 | -12.07 | -13.5 | -4.37 | -4.42 | -4.46 | -3.33 | -3.55 | -4.76 | -5.97 | -7.22 | -8.64 | -10.28 | -11.28 | -12.52 | -13.7 | -14.97 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.44 | 0.4 | 0.08 | -0.25 | -0.6 | -0.99 | -1.42 | -1.7 | -2.01 | -1.9 | -1.56 | -0.26 | -0.28 | -0.29 | 0.01 | -0.04 | -0.36 | -0.68 | -1.02 | -1.39 | -1.83 | -2.09 | -1.79 | -1.51 | -1.2 | -1.33 | -1.35 | -0.75 | 0.1 | -0.2 | -0.83 | -1.4 | -2.08 | -2.78 | -3.53 | -4.29 | -4.66 | -5.99 | -6.75 | -2.81 | -2.86 | -2.35 | -1.44 | -1.62 | -2.24 | -2.76 | -3.5 | -4.2 | -4.97 | -5.65 | -6.23 | -7.48 | -8.29 | 0.55 | 0.54 | 0.7 | 0.87 | 0.84 | 0.68 | 0.53 | 0.35 | 0.16 | -0.04 | -0.24 | -0.34 | -0.69 | -0.89 | 0.15 | 0.14 | 0.27 | 0.52 | 0.47 | 0.3 | 0.17 | -0.03 | -0.22 | -0.42 | -0.6 | -0.75 | -1.08 | -1.3 | -27 | -13.5 | -27 | -13.5 | -3.254
MTC | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
MTMSOUTHYARRA
NC | 3.6258 | 2.5783 | -1.0709 | -0.66664 | 2022-09-22 13:00 | 2023-02-12 14:00 | 3.5482 | 4.924 | 2.92 | 4.08 | 5.49 | 6.79 | 8.8 | 11.21 | 13.53 | 17.25 | 21.04 | 26.65 | 32.35 | 38.48 | 46.99 | 56.38 | 3.13 | 4.36 | 6.13 | 7.23 | 8.82 | 11.02 | 13.3 | 16.93 | 20.84 | 26.36 | 32.01 | 38.09 | 46.25 | 55.4 | 1.23 | 1.15 | 1.36 | 2.33 | 1.61 | 0.5 | -0.76 | -2.84 | -5.33 | -9.21 | -12.75 | -17.4 | -23.52 | -32.5 | -0.96 | -0.9 | -0.69 | 0.23 | -0.6 | -1.71 | -3.11 | -5.19 | -7.66 | -11.26 | -14.93 | -19.41 | -25.52 | -34.32 | -1.68 | -1.69 | -1.66 | -1.51 | -1.62 | -1.79 | -1.75 | -1.43 | -1.06 | -0.47 | 0.07 | 0.78 | 1.71 | 3.07 | -1.72 | -1.73 | -1.76 | -1.83 | -1.77 | -1.6 | -1.39 | -1.08 | -0.7 | -0.15 | 0.4 | 1.08 | 2.01 | 3.35 | 3.34 | 3.28 | 4.29 | 4.54 | 4.42 | 4.25 | 3.88 | 3.1 | 1.91 | 0.83 | -1.61 | -3.93 | -10.26 | -15.47 | 1.59 | 1.53 | 2.3 | 2.93 | 2.8 | 2.66 | 2.23 | 1.42 | 0.06 | -1.19 | -3.68 | -6.44 | -12.4 | -17.83 | -1.36 | -1.37 | -1.21 | -1.18 | -1.19 | -1.22 | -1.27 | -1.39 | -1.57 | -1.74 | -1.62 | -1.27 | -0.31 | 0.48 | -1.62 | -1.63 | -1.52 | -1.42 | -1.44 | -1.46 | -1.53 | -1.65 | -1.86 | -1.68 | -1.31 | -0.89 | 0.02 | 0.84 | -60 | -30 | -60 | -30 | 2.5783
NHL | -4.6749 | -6.1409 | 2.7695 | 3.1198 | 2022-09-18 12:30 | 2022-11-19 13:00 | 1.3959 | 2.5537 | 1.08 | 1.49 | 2.01 | 4.15 | 4.83 | 5.71 | 6.27 | 7.16 | 8.15 | 9.66 | 10.5 | 11.27 | 12.57 | 13.82 | 0.72 | 1.29 | 1.47 | 4.19 | 4.98 | 5.59 | 6.91 | 8.13 | 9.01 | 9.78 | 10.68 | 11.79 | 12.86 | 13.93 | -5.43 | -5.46 | -5.45 | -4.49 | -3.41 | -3.63 | -3.9 | -4.29 | -4.83 | -5.53 | -6.06 | -6.73 | -7.61 | -8.86 | -7 | -7.07 | -7.05 | -6.03 | -4.85 | -5.05 | -5.29 | -5.71 | -6.2 | -6.95 | -7.55 | -8.16 | -9.02 | -10.34 | -1.74 | -1.73 | -1.74 | -1.49 | -0.88 | -1.01 | -1.16 | -1.38 | -1.68 | -1.71 | -1.57 | -1.38 | -1.14 | -0.79 | -1.31 | -1.29 | -1.29 | -1.58 | -1.69 | -1.8 | -1.78 | -1.66 | -1.53 | -1.32 | -1.16 | -0.99 | -0.75 | -0.38 | -2.8 | -2.82 | -2.48 | -0.93 | -0.71 | -0.82 | -0.89 | -1.03 | -1.24 | -1.49 | -1.74 | -1.97 | -2.66 | -3.16 | -5.19 | -5.22 | -4.8 | -3.23 | -3.17 | -3.24 | -3.39 | -3.55 | -3.76 | -4.1 | -4.66 | -4.68 | -5.72 | -6.32 | -0.54 | -0.55 | -0.36 | 0.52 | 0.64 | 0.58 | 0.54 | 0.46 | 0.34 | 0.2 | 0.06 | -0.07 | -0.46 | -0.74 | -1.81 | -1.8 | -1.66 | -0.78 | -0.74 | -0.78 | -0.87 | -0.96 | -1.08 | -1.27 | -1.58 | -1.59 | -1.66 | -1.49 | -20 | -10 | -20 | -10 | -6.1409
NKA | -12.0933 | -11.5222 | 2.2807 | 3.409 | 2022-09-04 12:30 | 2022-11-25 13:00 | 4.4657 | 9.672 | 4.34 | 5.62 | 7.7 | 9.65 | 11.14 | 12.71 | 14.14 | 15.54 | 16.56 | 17.79 | 18.8 | 19.47 | 19.4 | 19.94 | 4.36 | 5.87 | 7.92 | 9.75 | 11 | 12.53 | 14.04 | 15.17 | 16.51 | 17.23 | 18.14 | 18.62 | 19.11 | 19.66 | -14.96 | -14.99 | -15.14 | -13.88 | -11.38 | -10.97 | -11.77 | -12.6 | -13.38 | -14.28 | -14.2 | -14.62 | -14.86 | -15.69 | -19.55 | -19.55 | -19.75 | -18.47 | -16.17 | -15.78 | -16.35 | -17.19 | -17.96 | -18.83 | -18.63 | -19.18 | -19.36 | -20.1 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -12.67 | -12.79 | -12.45 | -8.58 | -7.59 | -7.52 | -7.7 | -7.93 | -7.98 | -8.02 | -8.11 | -8.15 | -8.81 | -8.78 | -17.47 | -17.64 | -17.38 | -13.5 | -12.6 | -12.43 | -12.71 | -13.01 | -12.92 | -12.92 | -13.1 | -13 | -13.83 | -13.6 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | -39.5 | -26 | -39.5 | -26 | -12.0933
NR | 14.5708 | 14.0099 | -1.263 | -1.5228 | 2022-04-17 04:00 | 2023-02-13 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 7.65 | 10.67 | 12.74 | 15.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 12.72 | 15.4 | 12.59 | 12.13 | 13.18 | 16.61 | 19.1 | 19.16 | 19.08 | 19.15 | 19.33 | 19.48 | 19.69 | 19.75 | 19.21 | 17.91 | 7.81 | 7.7 | 9.9 | 12.86 | 14.02 | 13.88 | 13.76 | 13.86 | 14.44 | 15.44 | 16.53 | 17.5 | 17.18 | 15.71 | -2.08 | -2.22 | -1.9 | -0.87 | -0.11 | -0.09 | -0.12 | -0.1 | -0.04 | 0 | 0.07 | 0.09 | -0.08 | -0.47 | -3.53 | -3.56 | -2.9 | -2 | -1.65 | -1.69 | -1.73 | -1.7 | -1.52 | -1.22 | -0.89 | -0.59 | -0.69 | -1.14 | 13.13 | 13.21 | 15.83 | 19.19 | 20.37 | 20.5 | 20.65 | 20.94 | 21.78 | 22.94 | 24.2 | 25.42 | 26.2 | 26.28 | 7.74 | 7.71 | 9.97 | 13.21 | 14.29 | 14.27 | 14.27 | 14.49 | 15.25 | 16.29 | 17.39 | 18.58 | 19.8 | 20.53 | -1.92 | -1.9 | -1.1 | -0.08 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.45 | 0.7 | 1.05 | 1.43 | 1.8 | 2.04 | 2.06 | -3.55 | -3.56 | -2.87 | -1.89 | -1.57 | -1.57 | -1.57 | -1.51 | -1.28 | -0.96 | -0.63 | -0.27 | 0.1 | 0.32 | -83 | -55 | -83 | -55 | 14.0099
NRB
NSF | -91.4092 | -99.408 | -26.8648 | -29.1383 | 2023-04-01 16:30 | 2023-02-07 17:30 | 0 | 0 | [28 empty] | -99.43 | -99.43 | -99.43 | -99.43 | -99.43 | -99.43 | -99.43 | -99.43 | -99.43 | -99.43 | -99.43 | -99.43 | -99.43 | -99.43 | -99.46 | -99.46 | -99.46 | -99.46 | -99.46 | -99.46 | -99.46 | -99.46 | -99.46 | -99.46 | -99.46 | -99.46 | -99.46 | -99.46 | 256.49 | 256.49 | 256.49 | 256.49 | 256.49 | 256.49 | 256.49 | 256.49 | 256.49 | 256.49 | 256.49 | 256.49 | 256.49 | 256.49 | 256.58 | 256.58 | 256.58 | 256.58 | 256.58 | 256.58 | 256.58 | 256.58 | 256.58 | 256.58 | 256.57 | 256.58 | 256.57 | 256.57 | -99.43 | -99.43 | -99.43 | -99.43 | -99.43 | -99.43 | -99.43 | -99.43 | -99.43 | -99.43 | -99.43 | -99.43 | -99.43 | -99.43 | -99.46 | -99.46 | -99.46 | -99.46 | -99.46 | -99.46 | -99.46 | -99.46 | -99.46 | -99.46 | -99.46 | -99.46 | -99.46 | -99.46 | 256.49 | 256.49 | 256.49 | 256.49 | 256.49 | 256.49 | 256.49 | 256.49 | 256.49 | 256.49 | 256.49 | 256.49 | 256.49 | 256.49 | 256.57 | 256.57 | 256.57 | 256.58 | 256.58 | 256.58 | 256.58 | 256.58 | 256.58 | 256.58 | 256.58 | 256.58 | 256.58 | 256.58 |  |  |  |  | -99.408
OWF | -62.11 | -61.999 | 16.31 | -19.3556 | 2023-06-08 17:30 | 2022-11-26 05:00 | 0 | 0 | [28 empty] | -63.07 | -63.07 | -63.07 | -63.07 | -63.07 | -63.07 | -63.07 | -63.07 | -63.07 | -63.07 | -63.07 | -63.07 | -63.07 | -63.07 | -63.08 | -63.08 | -63.08 | -63.08 | -63.08 | -63.08 | -63.08 | -63.08 | -63.08 | -63.08 | -63.08 | -63.08 | -63.08 | -63.08 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | -63.07 | -63.07 | -63.07 | -63.07 | -63.07 | -63.07 | -63.07 | -63.07 | -63.07 | -63.07 | -63.07 | -63.07 | -63.07 | -63.07 | -63.08 | -63.08 | -63.08 | -63.08 | -63.08 | -63.08 | -63.08 | -63.08 | -63.08 | -63.08 | -63.08 | -63.08 | -63.08 | -63.08 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 |  |  |  |  | -62.11
OYN | -0.067547 | -0.5048 | -1.5916 | -0.84839 | 2022-09-25 12:30 | 2022-11-24 14:00 | 1.3095 | 1.983 | 1.17 | 1.6 | 1.95 | 2.37 | 2.3 | 2.61 | 2.91 | 3.3 | 3.57 | 3.88 | 4.11 | 4.42 | 4.64 | 4.86 | 1.17 | 1.61 | 1.96 | 2.5 | 2.43 | 2.79 | 3.03 | 3.29 | 3.57 | 3.81 | 4.2 | 4.33 | 4.71 | 4.76 | -0.46 | -0.46 | -0.46 | -0.38 | -0.43 | -0.68 | -0.92 | -1.18 | -1.46 | -1.76 | -1.92 | -2.08 | -2.29 | -2.59 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | -0.75 | -0.76 | -1.02 | -1.27 | -1.53 | -1.78 | -2.12 | -2.26 | -2.44 | -2.63 | -2.92 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.75 | -0.78 | -0.91 | -1.04 | -1.18 | -1.33 | -1.49 | -1.58 | -1.66 | -1.77 | -1.94 | -0.98 | -0.98 | -0.98 | -0.95 | -0.96 | -1.1 | -1.23 | -1.37 | -1.5 | -1.68 | -1.76 | -1.85 | -1.96 | -2.11 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | 0.05 | -0.09 | -0.21 | -0.35 | -0.52 | -0.64 | -0.75 | -0.86 | -0.97 | -1.22 | -1.37 | -0.44 | -0.44 | -0.44 | -0.37 | -0.5 | -0.63 | -0.77 | -0.96 | -1.03 | -1.14 | -1.26 | -1.4 | -1.62 | -1.75 | -0.56 | -0.56 | -0.56 | -0.57 | -0.6 | -0.66 | -0.74 | -0.83 | -0.89 | -0.95 | -1.01 | -1.07 | -1.2 | -1.28 | -0.78 | -0.79 | -0.79 | -0.75 | -0.82 | -0.89 | -0.96 | -1.06 | -1.1 | -1.16 | -1.23 | -1.3 | -1.42 | -1.49 | -27 | -13.5 | -27 | -13.5 | -0.5048
PLD | 1.6873 | -0.66205 | -2.385 | 0.040751 | 2022-08-28 13:30 | 2022-12-25 14:30 | 1.9502 | 5.6675 | 2.99 | 3.9 | 4.91 | 5.74 | 6.68 | 8.13 | 9.15 | 10.11 | 11.17 | 12.35 | 13.4 | 14.19 | 14.84 | 15.58 | 3.22 | 4.15 | 5.23 | 6.16 | 7.31 | 8.39 | 9.27 | 10.71 | 11.8 | 12.79 | 13.65 | 14.4 | 15.13 | 15.92 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.02 | -0.2 | -0.98 | -1.81 | -2.74 | -3.63 | -4.6 | -5.17 | -5.81 | -6.32 | -7.14 | -1.27 | -1.28 | -1.28 | -1.22 | -1.51 | -2.32 | -3.15 | -4.1 | -4.95 | -5.9 | -6.56 | -7.23 | -7.81 | -8.6 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.57 | 1.27 | 0.94 | 0.58 | 0.23 | -0.15 | -0.37 | -0.63 | -0.82 | -1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.17 | 1.06 | 0.74 | 0.42 | 0.04 | -0.29 | -0.66 | -0.92 | -1.18 | -1.41 | -1.71 | 1.73 | 1.75 | 1.77 | 1.99 | 1.8 | 1.43 | 1 | 0.54 | 0.16 | -0.06 | -0.4 | -0.69 | -1.46 | -1.84 | 0.49 | 0.5 | 0.52 | 0.74 | 0.5 | 0.06 | -0.36 | -0.8 | -1.15 | -1.44 | -1.78 | -2.15 | -2.89 | -3.27 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.87 | 0.95 | 1.09 | 1.26 | 1.44 | 1.59 | 1.63 | 1.5 | 1.38 | 1.08 | 0.93 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.36 | 1.45 | 1.63 | 1.51 | 1.34 | 1.2 | 1.09 | 0.95 | 0.81 | 0.52 | 0.37 | -32 | -16 | -32 | -16 | -0.66205
PM | 4.0095 | 3.0499 | 0.022123 | -0.4404 | 2022-09-25 12:30 | 2023-03-13 04:30 | 0.54208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 1.97 | 2.22 | 2.63 | 2.91 | 3.09 | 3.25 | 3.3 | 3.36 | 0.23 | 0.33 | 0.47 | 0.07 | 0.08 | 1 | 1.2 | 1.42 | 2.25 | 2.48 | 2.62 | 2.72 | 2.8 | 2.86 | 3.47 | 3.32 | 3.49 | 8.48 | 9.18 | 9.02 | 8.73 | 8.45 | 8.24 | 7.97 | 7.93 | 7.88 | 7.86 | 7.77 | 2.17 | 2.08 | 2.15 | 7.36 | 7.88 | 7.75 | 7.57 | 7.4 | 7.14 | 6.9 | 6.95 | 6.83 | 6.85 | 6.68 | -0.27 | -0.32 | -0.26 | 1.41 | 1.74 | 1.67 | 1.53 | 1.39 | 1.31 | 1.22 | 1.21 | 1.19 | 1.18 | 1.15 | -0.7 | -0.73 | -0.71 | 1.02 | 1.19 | 1.15 | 1.09 | 1.03 | 0.94 | 0.87 | 0.88 | 0.84 | 0.85 | 0.79 | 3.52 | 3.44 | 6.03 | 9.17 | 9.34 | 9.27 | 9.18 | 9.09 | 9.02 | 9.01 | 9.05 | 9 | 8.96 | 8.96 | 2.26 | 2.21 | 4.78 | 7.88 | 8.02 | 7.97 | 7.9 | 7.86 | 7.83 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | 7.8 | 7.79 | -0.26 | -0.28 | 0.58 | 1.74 | 1.82 | 1.79 | 1.74 | 1.7 | 1.67 | 1.66 | 1.68 | 1.66 | 1.64 | 1.64 | -0.67 | -0.69 | 0.16 | 1.19 | 1.24 | 1.22 | 1.2 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | -27 | -13.5 | -27 | -13.5 | 3.0499
Q | 6.9875 | 6.8948 | -1.5528 | -1.7216 | 2022-04-17 04:30 | 2022-12-30 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 7.9 | 9.33 | 11.07 | 12.86 | 14.96 | 17.1 | 19.86 | 23.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.39 | 6.83 | 7.94 | 9.27 | 11.47 | 13.17 | 19.8 | 23.54 | 6.94 | 6.57 | 6.7 | 6.98 | 7.86 | 7.21 | 6.41 | 5.62 | 4.73 | 3.48 | 2.61 | 1.36 | -0.4 | -3.42 | 0.6 | 0.57 | 0.66 | 1.34 | 2.05 | 2.3 | 2.14 | 1.76 | 1.39 | 0.95 | 0.59 | -0.53 | -1.77 | -4.64 | -1.6 | -1.71 | -1.67 | -1.58 | -1.33 | -1.52 | -1.75 | -1.99 | -2.25 | -2.61 | -2.87 | -3.24 | -3.52 | -2.63 | -3.46 | -3.47 | -3.44 | -3.24 | -3.03 | -2.96 | -3.01 | -3.12 | -3.23 | -3.36 | -3.46 | -3.48 | -3.11 | -2.27 | 7.12 | 6.9 | 7.08 | 7.94 | 8.65 | 8.96 | 9.3 | 9.72 | 9.67 | 9.59 | 9.32 | 8.68 | 6.85 | 5.14 | 0.65 | 0.62 | 0.71 | 1.55 | 2.26 | 2.61 | 3.01 | 3.55 | 4.1 | 4.07 | 4.42 | 3.88 | 2.79 | 1.82 | -1.54 | -1.61 | -1.56 | -1.3 | -1.1 | -1 | -0.91 | -0.78 | -0.8 | -0.82 | -0.9 | -1.09 | -1.62 | -2.12 | -3.45 | -3.45 | -3.43 | -3.18 | -2.97 | -2.87 | -2.75 | -2.59 | -2.43 | -2.44 | -2.34 | -2.5 | -2.82 | -3.1 | -60 | -30 | -60 | -30 | 6.8948
R | 5.1234 | 4.8876 | -1.5964 | -1.8468 | 2022-04-16 04:00 | 2022-12-25 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 6.07 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.51 | 6.07 | 6.49 | 3.52 | 3.66 | 4.31 | 14.52 | 24.44 | 26.2 | 26.08 | 26.07 | 26.1 | 25.96 | 25.78 | 25.61 | 25.46 | 25.16 | 2.39 | 2.55 | 4.06 | 14.04 | 23.71 | 24.6 | 24.49 | 24.47 | 24.51 | 24.6 | 24.7 | 24.73 | 24.69 | 24.41 | -1.64 | -1.61 | -1.45 | 1.13 | 3.73 | 4.19 | 4.16 | 4.16 | 4.17 | 4.13 | 4.08 | 4.04 | 4 | 3.92 | -1.92 | -1.88 | -1.51 | 1 | 3.54 | 3.77 | 3.74 | 3.74 | 3.75 | 3.77 | 3.8 | 3.81 | 3.8 | 3.72 | 2.73 | 2.95 | 10.87 | 19.94 | 24.64 | 25.29 | 25.26 | 25.35 | 25.48 | 25.69 | 25.83 | 26.02 | 26.23 | 26.36 | 1.01 | 1.09 | 8.99 | 18.12 | 22.41 | 22.94 | 22.94 | 23.04 | 23.17 | 23.38 | 23.57 | 23.8 | 24.04 | 24.32 | -1.83 | -1.78 | 0.18 | 2.55 | 3.78 | 3.95 | 3.95 | 3.97 | 4 | 4.06 | 4.1 | 4.14 | 4.2 | 4.23 | -2.25 | -2.23 | -0.32 | 2.08 | 3.2 | 3.34 | 3.34 | 3.36 | 3.4 | 3.45 | 3.5 | 3.56 | 3.63 | 3.7 | -40 | -26.5 | -40 | -26.5 | 4.8876
RCT | 0.39667 | 0.26333 | -1.0733 | -1.9567 | 2022-09-25 10:30 | 2022-10-01 11:00 | 3.6729 | 4.0914 | 1.93 | 2.71 | 5.28 | 6.63 | 6.57 | 7.73 | 11.25 | 13.18 | 13.51 | 17.67 | 18.81 | 20.27 | 21.07 | 22.02 | 2.21 | 3.09 | 5.24 | 6.58 | 6.82 | 8.16 | 10.57 | 13.98 | 15.57 | 18.08 | 19.46 | 20.41 | 21.31 | 21.95 | 1.4 | 1.4 | 1.62 | 5.84 | 7.68 | 6.71 | 5.55 | 4.36 | 3.12 | 1.81 | 1.01 | 0.1 | -0.63 | -1.95 | -2.03 | -2.02 | -2.01 | 2.12 | 4.29 | 3.53 | 2.5 | 1.16 | 0.02 | -1.4 | -2.36 | -3.28 | -3.97 | -5.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 1.33 | 4.97 | 7.77 | 7.43 | 6.66 | 5.85 | 5.03 | 4.54 | 3.98 | 3.25 | 2.75 | 1.36 | 0.81 | -1.47 | -1.49 | 2.25 | 4.94 | 4.62 | 3.91 | 3.06 | 2.21 | 1.75 | 1.17 | 0.43 | -0.22 | -1.47 | -2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.26333
RD | 4.6204 | 3.7636 | -0.96172 | -0.79002 | 2022-09-22 13:30 | 2023-01-06 14:00 | 1.8396 | 4.6762 | 2.06 | 2.8 | 3.99 | 5.04 | 6.2 | 7.68 | 9.33 | 11.56 | 14.42 | 18.22 | 22.24 | 26.8 | 33.01 | 39.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 6.19 | 9.23 | 11.61 | 14.68 | 18.49 | 22.51 | 27.16 | 33.15 | 40.31 | 3.99 | 3.78 | 3.9 | 4.17 | 3.49 | 2.58 | 1.72 | -0.8 | -2.98 | -6.23 | -9.15 | -12.9 | -17.73 | -24.06 | 1.76 | 1.69 | 1.79 | 1.99 | 1.84 | 1.19 | 0.46 | -2.03 | -4.28 | -7.58 | -10.5 | -14.29 | -19.3 | -25.61 | -1.93 | -1.98 | -1.95 | -1.89 | -2.06 | -2.28 | -2.49 | -2.71 | -2.18 | -1.38 | -0.67 | 0.25 | 1.43 | 3.29 | -2.48 | -2.5 | -2.47 | -2.42 | -2.46 | -2.62 | -2.8 | -2.41 | -1.86 | -1.05 | -0.34 | 0.59 | 1.82 | 3.78 | 5.65 | 5.49 | 5.7 | 6.3 | 6.38 | 5.92 | 5.3 | 4.61 | 3.62 | 2.42 | 0.2 | -1.25 | -6.17 | -10.24 | 1.77 | 1.72 | 1.67 | 2.27 | 2.6 | 2.51 | 2.24 | 1.8 | 1.17 | 0.13 | -1.15 | -3.74 | -8.47 | -12.68 | -1.53 | -1.56 | -1.51 | -1.37 | -1.35 | -1.46 | -1.61 | -1.78 | -2.02 | -2.32 | -2.86 | -2.6 | -1.4 | -0.4 | -2.48 | -2.49 | -2.5 | -2.35 | -2.27 | -2.3 | -2.36 | -2.47 | -2.62 | -2.88 | -2.63 | -1.99 | -0.83 | 0.2 | -60 | -30 | -60 | -30 | 3.7636
RP | 1.32 | 1.3 | 0.2 | 0.20333 | 2020-09-13 03:30 | 2020-10-10 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.1 | 1.1 | 1.09 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.7 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.6 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.39 | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 1.36 | 1.34 | 1.32 | 1.31 | 1.29 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.24 | -0.43 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.41 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.7 | 0.7 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | -20 | -20 | -20 | -20 | 1.3
RVL | -8.2967 | -9.2437 | 2.95 | 2.3207 | 2022-09-19 11:00 | 2022-11-21 12:30 | 1.2433 | 2.1183 | 0.47 | 0.75 | 0.98 | 1.1 | 1.03 | 1.12 | 1.2 | 1.2 | 1.25 | 1.37 | 1.3 | 1.42 | 1.44 | 1.36 | 0.56 | 0.91 | 1.13 | 1.01 | 1.08 | 1.23 | 1.28 | 1.41 | 1.45 | 1.49 | 1.52 | 1.55 | 1.73 | 1.6 | -7.62 | -7.62 | -7.78 | -7.42 | -6.76 | -6.83 | -6.91 | -6.94 | -7 | -7.1 | -7.12 | -7.19 | -7.28 | -7.34 | -11.13 | -11.09 | -11.34 | -11.11 | -10.43 | -10.54 | -10.51 | -10.57 | -10.69 | -10.78 | -10.8 | -10.86 | -10.99 | -11.05 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.87 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.34 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.4 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | -9.81 | -9.96 | -10.02 | -9.22 | -9.19 | -9.18 | -9.21 | -9.2 | -9.21 | -9.22 | -9.27 | -9.34 | -9.42 | -9.35 | -12.59 | -12.82 | -12.87 | -12.1 | -12.12 | -12.1 | -12.1 | -12.1 | -12.12 | -12.15 | -12.22 | -12.31 | -12.4 | -12.31 | 0.53 | 0.5 | 0.5 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.6 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | -19.5 | -13 | -19.5 | -13 | -9.2437
SA | 0 | -2.8713 | 0 | -4.9007 | 2022-09-20 06:00 | 2022-10-20 13:30 | 0 | 17.3452 | 10.66 | 15.24 | 18.89 | 23.61 | 27.3 | 31.4 | 36.86 | 42.87 | 49.98 | 55.13 | 61.02 | 65.85 | 70.96 | 76.27 | 9.89 | 14.29 | 18.45 | 22.59 | 26.83 | 32.88 | 37.22 | 42.18 | 47.54 | 52.84 | 59.05 | 64.46 | 70.89 | 75.31 | -5.75 | -5.69 | -5.4 | -1.77 | -4.18 | -7.82 | -11.67 | -15.79 | -20.21 | -25.04 | -28.3 | -31.96 | -35.46 | -40.23 | -12.59 | -12.39 | -12.55 | -8.72 | -11.03 | -14.81 | -18.85 | -23.23 | -27.28 | -32.46 | -35.29 | -38.83 | -42.51 | -46.96 | -7.26 | -7.27 | -7.32 | -7.98 | -7.55 | -6.88 | -6.18 | -5.43 | -4.63 | -3.75 | -3.15 | -2.49 | -1.85 | -0.98 | -6.01 | -6.05 | -6.02 | -6.72 | -6.3 | -5.61 | -4.87 | -4.08 | -3.34 | -2.39 | -1.88 | -1.23 | -0.38 | 0.78 | 3.44 | 3.5 | 7.32 | 7.24 | 5.48 | 3.65 | 1.27 | -0.95 | -2.47 | -3.7 | -5.57 | -6.44 | -11.59 | -13.75 | -3.01 | -3.05 | 0.68 | 0.53 | -1.43 | -3.69 | -6.09 | -8.4 | -10.29 | -11.23 | -14 | -14.18 | -20.05 | -22.4 | -7.68 | -7.67 | -6.97 | -6.99 | -7.31 | -7.64 | -8.08 | -8.13 | -7.86 | -7.63 | -7.29 | -7.13 | -6.2 | -5.8 | -7.76 | -7.75 | -8.18 | -8.21 | -8.05 | -7.64 | -7.2 | -6.78 | -6.43 | -6.26 | -5.76 | -5.72 | -4.65 | -4.23 | -93 | -60 | -93 | -60 | -2.8713
SB | 14.6242 | 14.8105 | -0.68921 | -0.3513 | 2022-05-05 | 2022-12-13 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.59 | 10.18 | 12.2 | 20.43 | 22.24 | 24.47 | 24.72 | 24.1 | 23.54 | 23.25 | 23.97 | 24.75 | 25.61 | 26.42 | 8.35 | 8.92 | 10.72 | 18.76 | 20.57 | 22.68 | 22.72 | 22.04 | 21.46 | 21.18 | 21.86 | 22.59 | 23.4 | 24.16 | -0.9 | -0.78 | -0.37 | 1.29 | 1.66 | 2.11 | 2.21 | 2.04 | 1.92 | 1.86 | 2.01 | 2.22 | 2.57 | 2.89 | -1.15 | -1.04 | -0.67 | 0.96 | 1.32 | 1.75 | 1.76 | 1.62 | 1.5 | 1.44 | 1.58 | 1.73 | 1.9 | 2.05 | 9.82 | 11.41 | 20.16 | 21.57 | 23.79 | 24.59 | 24.06 | 23.49 | 23.02 | 23.66 | 24.44 | 25.29 | 26.11 | 26.83 | 8.47 | 9.86 | 18.4 | 19.73 | 21.87 | 22.54 | 21.97 | 21.36 | 20.89 | 21.48 | 22.21 | 23.01 | 23.8 | 24.49 | -0.85 | -0.53 | 1.24 | 1.52 | 1.97 | 2.16 | 2.03 | 1.91 | 1.82 | 1.95 | 2.1 | 2.44 | 2.77 | 3.06 | -1.13 | -0.85 | 0.88 | 1.15 | 1.59 | 1.72 | 1.6 | 1.48 | 1.39 | 1.51 | 1.65 | 1.82 | 1.98 | 2.12 | -110 | -55 | -110 | -55 | 14.6242
SBY
SCI_A | 4.9134 | 0 | 4.832 | 0 | 2022-08-15 19:30 | 2023-01-02 06:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -2.94 | -2.97 | -3 | -2.98 | -2.95 | -2.9 | -2.86 | -2.81 | -2.77 | -2.74 | -2.71 | -2.69 | -2.68 | -2.65 | -1.11 | -1.11 | -1.11 | -1.11 | -1.11 | -1.11 | -1.11 | -1.11 | -1.12 | -1.12 | -1.12 | -1.12 | -1.12 | -1.12 | 1.11 | 1.13 | 1.15 | 1.14 | 1.11 | 1.08 | 1.04 | 1.01 | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 0.91 | 0.9 | 0.87 | 4.75 | 4.8 | 4.81 | 4.77 | 4.7 | 4.63 | 4.56 | 4.49 | 4.43 | 4.38 | 4.35 | 4.32 | 4.28 | 4.2 | 1.87 | 1.89 | 1.89 | 1.88 | 1.85 | 1.82 | 1.8 | 1.77 | 1.74 | 1.72 | 1.71 | 1.7 | 1.68 | 1.65 | 2.52 | 2.56 | 2.56 | 2.53 | 2.48 | 2.42 | 2.36 | 2.31 | 2.26 | 2.23 | 2.2 | 2.18 | 2.15 | 2.09 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.1 |  |  |  |  | 0
SCI_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-02 00:30 | 2022-10-05 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.48 | -4.52 | -4.56 | -4.55 | -4.49 | -4.42 | -4.35 | -4.28 | -4.22 | -4.17 | -4.13 | -4.1 | -4.08 | -4.03 | -14.32 | -14.46 | -14.57 | -14.49 | -14.32 | -14.09 | -13.88 | -13.66 | -13.46 | -13.3 | -13.17 | -13.08 | -13.01 | -12.83 | 2.18 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.18 | 2.17 | 2.16 | 2.16 | 2.15 | 2.15 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 3.26 | 3.28 | 3.29 | 3.28 | 3.26 | 3.24 | 3.21 | 3.19 | 3.17 | 3.15 | 3.13 | 3.12 | 3.12 | 3.1 | -5.95 | -6.01 | -6.03 | -5.97 | -5.89 | -5.8 | -5.71 | -5.62 | -5.55 | -5.49 | -5.44 | -5.41 | -5.36 | -5.27 | -13.99 | -14.14 | -14.16 | -14.04 | -13.86 | -13.64 | -13.43 | -13.22 | -13.04 | -12.9 | -12.79 | -12.72 | -12.6 | -12.38 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.34 | 2.33 | 2.32 | 2.31 | 2.3 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.28 | 2.27 | 3.22 | 3.24 | 3.24 | 3.23 | 3.21 | 3.19 | 3.16 | 3.14 | 3.12 | 3.1 | 3.09 | 3.08 | 3.07 | 3.05 |  |  |  |  | 0
SHL | -14.2162 | -16.9334 | -1.7192 | -0.22437 | 2022-09-24 12:30 | 2022-10-22 14:30 | 6.0347 | 6.2438 | 4.31 | 5.82 | 7.55 | 9.28 | 10.84 | 11.08 | 12.13 | 14.74 | 15.74 | 16.95 | 17.3 | 17.76 | 18.5 | 19.13 | 4.3 | 5.84 | 7.59 | 8.6 | 9.65 | 10.82 | 11.63 | 12.66 | 14.17 | 15.69 | 16.34 | 16.58 | 18.5 | 18.72 | -14.95 | -14.9 | -14.93 | -13.02 | -10 | -10.43 | -11.03 | -11.59 | -12.24 | -13.16 | -13.38 | -13.79 | -14.16 | -15 | -18.97 | -18.92 | -18.97 | -16.89 | -13.86 | -14.14 | -14.68 | -15.17 | -15.52 | -16.41 | -16.33 | -16.71 | -17.11 | -17.91 | -4.72 | -4.71 | -4.72 | -4.23 | -3.47 | -3.58 | -3.73 | -3.87 | -4.04 | -4.27 | -4.33 | -4.43 | -4.52 | -4.74 | -5.03 | -5.04 | -5.03 | -5.21 | -4.45 | -4.52 | -4.65 | -4.78 | -4.87 | -5.09 | -5.07 | -5.17 | -5.27 | -5.24 | -13.63 | -13.67 | -13.18 | -9.17 | -8.18 | -8.42 | -8.56 | -8.87 | -8.98 | -9.18 | -9.44 | -9.54 | -10.21 | -10.28 | -17.59 | -17.65 | -17.23 | -13.14 | -11.94 | -12.01 | -12 | -12.31 | -12.4 | -12.55 | -12.76 | -12.82 | -13.46 | -13.54 | -4.39 | -4.4 | -4.28 | -3.26 | -3.01 | -3.07 | -3.11 | -3.19 | -3.21 | -3.27 | -3.33 | -3.35 | -3.52 | -3.54 | -5.3 | -5.29 | -5.3 | -4.26 | -3.96 | -3.98 | -3.98 | -4.06 | -4.08 | -4.12 | -4.17 | -4.18 | -4.35 | -4.37 | -40.5 | -27 | -40.5 | -27 | -16.9334
SHM
SHN | -6.2999 | -7.1295 | 1.3067 | -1.1315 | 2022-09-24 12:30 | 2023-02-05 14:30 | 6.6454 | 10.9427 | 4.7 | 6.81 | 9.41 | 11.97 | 14.4 | 16.51 | 18.41 | 20.04 | 23.03 | 24.59 | 26.05 | 26.76 | 27.7 | 28.28 | 4.86 | 7.07 | 10 | 11.97 | 13.92 | 16.58 | 18.47 | 20.95 | 23.01 | 24.59 | 26.24 | 26.76 | 27.73 | 28.13 | -6.53 | -6.52 | -6.65 | -6.23 | -4 | -5.54 | -7.09 | -8.29 | -9.52 | -11.03 | -11.24 | -11.79 | -12.36 | -12.94 | -9.65 | -9.68 | -9.85 | -9.63 | -7.15 | -8.69 | -10.18 | -11.41 | -12.68 | -14.21 | -14.5 | -14.99 | -15.57 | -16.14 | 0.42 | 0.42 | 0.4 | 0.47 | 0.86 | 0.59 | 0.32 | 0.11 | -0.1 | -0.36 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | -0.12 | -0.13 | -0.16 | -0.12 | 0.31 | 0.04 | -0.22 | -0.43 | -0.65 | -0.65 | -0.61 | -0.54 | -0.46 | -0.38 | -4.22 | -4.3 | -4.26 | -1.04 | -1.47 | -2.16 | -2.87 | -3.43 | -3.94 | -4.22 | -4.45 | -4.36 | -5.36 | -5.5 | -8.45 | -8.6 | -8.63 | -5.45 | -5.99 | -6.67 | -7.46 | -8.1 | -8.8 | -9.03 | -9.2 | -9.1 | -10.12 | -10.21 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 1.38 | 1.3 | 1.18 | 1.06 | 0.96 | 0.87 | 0.82 | 0.78 | 0.8 | 0.62 | 0.6 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.61 | 0.51 | 0.4 | 0.26 | 0.15 | 0.02 | -0.02 | -0.05 | -0.03 | -0.21 | -0.22 | -66 | -33 | -66 | -33 | -7.1295
SHP | -22.7476 | -24.2623 | 10.9571 | 12.4159 | 2022-04-16 12:30 | 2023-03-13 15:00 | 1.8663 | 1.7847 | 2.12 | 3.23 | 4.41 | 11.23 | 13.81 | 14.57 | 15.35 | 16.76 | 19.16 | 20.63 | 23.38 | 24.05 | 25.69 | 26.64 | 2.08 | 3.04 | 4.02 | 11.92 | 12.37 | 13.24 | 15.42 | 17.73 | 19.33 | 21.19 | 23.04 | 24.02 | 25.14 | 26.96 | -30.74 | -31.05 | -31.37 | -30.13 | -27.07 | -27.6 | -28.19 | -28.93 | -29.73 | -31 | -31.51 | -32.41 | -33.38 | -34.72 | -38.6 | -39.05 | -39.44 | -37.99 | -34.93 | -35.03 | -35.66 | -36.14 | -36.99 | -38.52 | -38.88 | -39.77 | -40.87 | -41.8 | 5.4 | 5.48 | 5.55 | 5.26 | 4.52 | 4.65 | 4.79 | 4.97 | 5.16 | 5.46 | 5.59 | 5.8 | 6.03 | 6.35 | 7.28 | 7.39 | 7.48 | 7.14 | 6.4 | 6.43 | 6.58 | 6.69 | 6.9 | 7.26 | 7.35 | 7.56 | 7.83 | 8.05 | -29.35 | -29.78 | -29.78 | -25.54 | -24.91 | -24.76 | -24.76 | -24.81 | -25.16 | -25.35 | -25.56 | -25.76 | -26.64 | -26.75 | -37.06 | -37.53 | -37.45 | -33.52 | -32.6 | -32.38 | -32.47 | -32.44 | -32.56 | -32.46 | -32.69 | -33.1 | -34.16 | -33.98 | 5.07 | 5.17 | 5.17 | 4.16 | 4 | 3.97 | 3.97 | 3.98 | 4.06 | 4.11 | 4.16 | 4.21 | 4.42 | 4.45 | 6.91 | 7.03 | 7.01 | 6.07 | 5.85 | 5.79 | 5.82 | 5.81 | 5.84 | 5.81 | 5.87 | 5.97 | 6.22 | 6.18 | -66 | -33 | -66 | -33 | -24.2623
SK | 13.5567 | 12.6967 | -0.45 | -0.81 | 2022-05-20 03:00 | 2022-11-25 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.09 | 12.02 | 12.41 | 13.37 | 15.65 | 15.7 | 15.74 | 16.39 | 17.17 | 18.05 | 19.06 | 20.09 | 21.21 | 22.29 | 10.54 | 9.77 | 10.15 | 11.64 | 13.25 | 13.25 | 13.37 | 13.98 | 14.75 | 15.61 | 16.57 | 17.56 | 18.6 | 19.61 | -1.33 | -1.75 | -1.6 | -1.23 | -0.36 | -0.34 | -0.32 | -0.08 | 0.23 | 0.56 | 0.95 | 1.34 | 1.77 | 2.18 | -2.31 | -2.6 | -2.46 | -1.89 | -1.27 | -1.27 | -1.23 | -0.99 | -0.7 | -0.37 | 0 | 0.37 | 0.77 | 1.16 | 12.15 | 11.82 | 12.33 | 14.95 | 15.67 | 15.81 | 16.24 | 17.04 | 17.97 | 18.99 | 20.03 | 21.19 | 22.43 | 23.57 | 9.1 | 8.75 | 9.35 | 11.87 | 12.67 | 12.81 | 13.22 | 14.01 | 14.94 | 15.97 | 16.98 | 17.96 | 19.07 | 19.86 | -1.69 | -1.82 | -1.62 | -0.62 | -0.35 | -0.3 | -0.13 | 0.18 | 0.53 | 0.92 | 1.32 | 1.76 | 2.23 | 2.67 | -2.86 | -2.99 | -2.77 | -1.8 | -1.49 | -1.44 | -1.29 | -0.98 | -0.63 | -0.23 | 0.15 | 0.53 | 0.95 | 1.25 | -87 | -57 | -87 | -57 | 12.6967
SO | 7.2693 | 7.7294 | -1.2815 | -1.1158 | 2022-05-21 04:00 | 2023-03-13 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 7.21 | 7.58 | 8.99 | 10.69 | 11.27 | 11.81 | 12.34 | 12.93 | 13.57 | 14.29 | 15.01 | 15.77 | 16.5 | 6.7 | 6.37 | 6.66 | 7.98 | 9.74 | 10.32 | 10.86 | 11.42 | 11.99 | 12.63 | 13.34 | 14.02 | 14.77 | 15.51 | -0.83 | -0.96 | -0.83 | -0.33 | 0.27 | 0.47 | 0.66 | 0.85 | 1.05 | 1.28 | 1.53 | 1.79 | 2.05 | 2.31 | -1.14 | -1.25 | -1.15 | -0.69 | -0.07 | 0.14 | 0.33 | 0.52 | 0.72 | 0.95 | 1.2 | 1.44 | 1.7 | 1.96 | 7.29 | 7.53 | 8.51 | 10.73 | 11.42 | 12.06 | 12.65 | 13.25 | 13.92 | 14.64 | 15.35 | 16.12 | 16.9 | 17.62 | 6.43 | 6.67 | 7.82 | 9.85 | 10.54 | 11.18 | 11.79 | 12.41 | 13.11 | 13.87 | 14.58 | 15.35 | 16.12 | 16.86 | -0.93 | -0.84 | -0.5 | 0.28 | 0.52 | 0.75 | 0.96 | 1.17 | 1.4 | 1.66 | 1.91 | 2.18 | 2.45 | 2.7 | -1.23 | -1.15 | -0.74 | -0.03 | 0.21 | 0.44 | 0.65 | 0.87 | 1.12 | 1.38 | 1.63 | 1.91 | 2.18 | 2.44 | -87 | -57 | -87 | -57 | 7.2693
SRC | 22.2642 | 27.7765 | -5.4593 | -0.77853 | 2022-08-21 13:30 | 2023-02-28 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.68 | 23.86 | 24.08 | 23.94 | 23.69 | 23.31 | 22.96 | 22.59 | 22.25 | 21.98 | 21.77 | 21.62 | 21.51 | 21.22 | 17.91 | 17.97 | 18.14 | 18.06 | 17.87 | 17.6 | 17.34 | 17.06 | 16.8 | 16.59 | 16.42 | 16.3 | 16.22 | 16.03 | -4.84 | -4.78 | -4.69 | -4.74 | -4.84 | -4.99 | -5.12 | -5.26 | -5.39 | -5.5 | -5.58 | -5.64 | -5.68 | -5.79 | -7.06 | -7.04 | -6.97 | -7 | -7.08 | -7.18 | -7.28 | -7.39 | -7.49 | -7.57 | -7.63 | -7.68 | -7.71 | -7.78 | 17.33 | 17.5 | 17.51 | 17.35 | 17.1 | 16.84 | 16.58 | 16.32 | 16.11 | 15.94 | 15.81 | 15.72 | 15.57 | 15.27 | 5.56 | 5.62 | 5.62 | 5.57 | 5.5 | 5.41 | 5.33 | 5.25 | 5.17 | 5.12 | 5.08 | 5.05 | 5 | 4.91 | -7.28 | -7.22 | -7.22 | -7.28 | -7.37 | -7.47 | -7.57 | -7.67 | -7.75 | -7.82 | -7.87 | -7.9 | -7.96 | -8.07 | -11.81 | -11.78 | -11.78 | -11.8 | -11.83 | -11.86 | -11.9 | -11.93 | -11.95 | -11.97 | -11.99 | -12 | -12.02 | -12.06 |  |  |  |  | 22.2642
SSE | 15.3844 | 12.2298 | 1.9032 | 3.2053 | 2022-09-25 12:30 | 2022-12-24 14:00 | 7.3438 | 11.9655 | 6.71 | 9.85 | 12.67 | 14.91 | 17.25 | 19.68 | 22.24 | 25.74 | 28.99 | 32.41 | 35.38 | 38.58 | 42.27 | 45.38 | 6.72 | 9.82 | 12.54 | 14.83 | 17.13 | 19.53 | 22.08 | 25.04 | 28.14 | 31.42 | 34.65 | 37.56 | 40.84 | 43.76 | 9.72 | 9.43 | 11.45 | 19.5 | 18.64 | 16.06 | 13.5 | 10.71 | 7.49 | 4.13 | 1.36 | -1.2 | -3.49 | -6.43 | 5.31 | 5.17 | 7.77 | 15.22 | 14.25 | 11.77 | 9.38 | 6.19 | 3.23 | 0.2 | -2.53 | -5.34 | -6.91 | -10.51 | -1.52 | -1.61 | -1 | 1.44 | 1.18 | 0.4 | -0.38 | -1.22 | -2.19 | -3.21 | -4.05 | -4.09 | -3.4 | -2.51 | -2.85 | -2.9 | -2.11 | 0.14 | -0.15 | -0.9 | -1.62 | -2.59 | -3.48 | -4.4 | -3.69 | -2.84 | -2.37 | -1.28 | 15.27 | 15.1 | 22.76 | 25.53 | 25.12 | 23.97 | 22.65 | 21.23 | 19.96 | 18.92 | 17.76 | 17.01 | 14.53 | 13.38 | 9.62 | 9.5 | 17.25 | 20.46 | 21.05 | 20.56 | 19.99 | 18.76 | 17.5 | 16.37 | 14.73 | 13.97 | 11.5 | 10.08 | 0.16 | 0.11 | 2.42 | 3.26 | 3.13 | 2.79 | 2.39 | 1.96 | 1.58 | 1.26 | 0.91 | 0.68 | -0.07 | -0.41 | -1.55 | -1.59 | 0.76 | 1.73 | 1.9 | 1.76 | 1.58 | 1.21 | 0.83 | 0.49 | 0 | -0.24 | -0.98 | -1.41 | -99 | -66 | -99 | -66 | 12.2298
STL | 3.0218 | 3.5099 | 2.6573 | 1.5126 | 2022-05-21 13:30 | 2023-02-12 14:30 | 0.73552 | 3.8082 | 2.09 | 2.61 | 3.43 | 7.29 | 7.77 | 9.06 | 9.61 | 10.31 | 10.88 | 11.61 | 12.28 | 12.63 | 13.42 | 14.01 | 2.01 | 2.6 | 3.34 | 6.52 | 7.36 | 7.74 | 8.85 | 9.49 | 10.88 | 11.49 | 12.54 | 12.69 | 13.51 | 14.31 | 2.59 | 2.62 | 2.64 | 2.93 | 5.04 | 4.48 | 3.94 | 3.33 | 2.76 | 1.96 | 1.65 | 1.16 | 0.68 | -0.27 | 1.16 | 1.18 | 1.18 | 1.4 | 3.63 | 3.11 | 2.61 | 2.07 | 1.56 | 0.79 | 0.55 | 0.02 | -0.36 | -1.32 | 1.99 | 1.98 | 1.98 | 1.97 | 1.89 | 1.91 | 1.93 | 1.96 | 1.98 | 2.01 | 2.02 | 2.04 | 2.06 | 2.08 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.03 | 1.94 | 1.97 | 1.98 | 2.01 | 2.03 | 2.06 | 2.07 | 2.09 | 2.07 | 2.04 | 4.36 | 4.4 | 4.4 | 6.49 | 6.88 | 6.59 | 6.33 | 6.01 | 5.7 | 5.48 | 5.23 | 4.96 | 4.3 | 3.86 | 1.29 | 1.31 | 1.32 | 3.59 | 4.21 | 4.19 | 4.19 | 4.21 | 4.15 | 4.1 | 3.95 | 3.76 | 2.95 | 2.47 | 1.92 | 1.91 | 1.91 | 1.83 | 1.82 | 1.83 | 1.84 | 1.85 | 1.86 | 1.87 | 1.88 | 1.89 | 1.92 | 1.94 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 1.95 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.93 | 1.93 | 1.94 | 1.97 | 1.99 | -27 | -13.5 | -27 | -13.5 | 3.0218
STN | -2.6738 | -6.3345 | 3.4866 | 4.8458 | 2022-09-24 11:00 | 2022-10-17 13:00 | 6.6621 | 9.8177 | 5.36 | 7.92 | 10.34 | 15.36 | 20.02 | 22.08 | 22.74 | 26.34 | 28.8 | 30.04 | 31.89 | 33.96 | 35.2 | 36.22 | 5.01 | 7.51 | 10.02 | 15.18 | 20.18 | 22.25 | 24.6 | 26.76 | 28.46 | 31.01 | 32.97 | 34 | 35.69 | 36.84 | -3.22 | -3.25 | -3.3 | -3.13 | -3.6 | -5.59 | -7.28 | -9.08 | -11 | -13.08 | -13.74 | -14.86 | -15.62 | -17.18 | -6.88 | -6.94 | -7.07 | -6.86 | -7.39 | -9.46 | -11.55 | -13.25 | -15.11 | -17.24 | -18.16 | -19.34 | -20.27 | -21.67 | 5.52 | 5.51 | 5.5 | 5.54 | 5.43 | 4.99 | 4.62 | 4.22 | 3.8 | 3.34 | 3.19 | 2.94 | 2.77 | 2.43 | 4.71 | 4.69 | 4.67 | 4.71 | 4.59 | 4.14 | 3.67 | 3.3 | 2.89 | 2.41 | 2.21 | 1.95 | 1.74 | 1.86 | 0.31 | 0.31 | 0.4 | 0.85 | 0.05 | -0.9 | -1.99 | -3.01 | -3.96 | -4.58 | -5.12 | -5.07 | -6.87 | -7.38 | -4.28 | -4.36 | -4.3 | -3.88 | -4.61 | -5.55 | -6.51 | -7.39 | -8.26 | -8.87 | -9.46 | -9.32 | -11.07 | -11.52 | 6.16 | 6.16 | 6.14 | 6.04 | 6.22 | 6.03 | 5.79 | 5.56 | 5.35 | 5.22 | 5.1 | 5.11 | 4.71 | 4.6 | 5.28 | 5.27 | 5.28 | 5.37 | 5.21 | 5 | 4.79 | 4.59 | 4.4 | 4.27 | 4.14 | 4.17 | 3.78 | 3.68 | -79 | -46 | -79 | -46 | -6.3345
SU | 14.9561 | 11.1972 | -1.5278 | -0.26432 | 2022-09-25 12:30 | 2022-12-18 13:00 | 11.6326 | 21.1804 | 9.16 | 13.42 | 17.74 | 20.92 | 25.84 | 29.4 | 33.71 | 38.98 | 42.86 | 47.67 | 50.71 | 54.33 | 57.52 | 61.31 | 8.99 | 13.32 | 17.32 | 20.48 | 25.91 | 29.92 | 34.43 | 38.49 | 42.86 | 47.67 | 51.15 | 54.33 | 57.57 | 61.31 | 11.52 | 11.39 | 12.43 | 23.29 | 21.78 | 18.22 | 17.09 | 13.87 | 10.64 | 7.07 | 5.06 | 2.83 | 0.96 | -1.79 | 6.7 | 6.62 | 7.19 | 18.45 | 16.84 | 13.21 | 12.07 | 8.78 | 5.37 | 1.8 | -0.35 | -2.47 | -4.49 | -7.38 | -0.69 | -0.69 | -0.68 | -0.56 | -0.58 | -0.62 | -0.63 | -0.66 | -0.7 | -0.73 | -0.76 | -0.78 | -0.8 | -0.79 | -0.74 | -0.74 | -0.73 | -0.62 | -0.63 | -0.67 | -0.68 | -0.72 | -0.75 | -0.79 | -0.8 | -0.78 | -0.76 | -0.73 | 17.78 | 18.07 | 29.66 | 30.91 | 29.49 | 28.66 | 28.83 | 27.52 | 26.27 | 25.44 | 24.87 | 24.39 | 21.59 | 20.34 | 13.67 | 13.95 | 25.37 | 26.52 | 24.83 | 24.17 | 23.83 | 22.5 | 20.98 | 20.27 | 19.37 | 19 | 15.68 | 14.44 | -0.62 | -0.62 | -0.5 | -0.49 | -0.5 | -0.51 | -0.51 | -0.52 | -0.53 | -0.54 | -0.55 | -0.55 | -0.58 | -0.6 | -0.67 | -0.66 | -0.54 | -0.53 | -0.55 | -0.56 | -0.56 | -0.57 | -0.59 | -0.6 | -0.61 | -0.61 | -0.64 | -0.66 | -99 | -66 | -99 | -66 | 11.1972
TK | 11.91 | 9.2378 | -1.46 | -1.4985 | 2022-04-16 03:30 | 2023-03-29 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.52 | 0.64 | 0.86 | 1.06 | 9.36 | 12.78 | 15.03 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.65 | 0.81 | 2.02 | 10.07 | 12.15 | 14.69 | 9.84 | 9.88 | 11.05 | 15.64 | 18.6 | 22.8 | 25.01 | 25.5 | 25.99 | 26.35 | 27.12 | 27.29 | 26.39 | 24.75 | 7.34 | 7.59 | 9.93 | 14.28 | 17.45 | 21.24 | 22.9 | 23.65 | 24.24 | 24.9 | 25.26 | 24.9 | 23.94 | 22.68 | -1.29 | -1.28 | -0.86 | 0.76 | 1.81 | 3.29 | 4.07 | 4.25 | 4.42 | 4.55 | 4.82 | 4.88 | 4.56 | 3.98 | -2.17 | -2.09 | -1.26 | 0.28 | 1.4 | 2.74 | 3.33 | 3.59 | 3.8 | 4.04 | 4.16 | 4.03 | 3.7 | 3.25 | 10.23 | 10.66 | 14.78 | 17.48 | 21.07 | 24.61 | 26.13 | 26.76 | 27.54 | 28.37 | 29.29 | 30.22 | 30.87 | 31.1 | 9.45 | 9.9 | 13.96 | 16.76 | 20.3 | 23.85 | 25.37 | 26 | 26.81 | 27.64 | 28.56 | 29.47 | 29.77 | 29.45 | -1.15 | -1 | 0.46 | 1.41 | 2.68 | 3.93 | 4.47 | 4.69 | 4.97 | 5.26 | 5.59 | 5.92 | 6.15 | 6.23 | -1.43 | -1.27 | 0.17 | 1.16 | 2.41 | 3.66 | 4.2 | 4.42 | 4.71 | 5 | 5.33 | 5.65 | 5.76 | 5.64 | -87 | -57 | -87 | -57 | 9.2378
TNA | -8.5796 | -17.8285 | -5.5141 | -7.7709 | 2022-09-25 14:00 | 2022-12-18 14:00 | 15.3497 | 37.1509 | 10.71 | 21.66 | 33.19 | 32.18 | 44.11 | 50.54 | 53.59 | 54.98 | 56.12 | 61.03 | 60.34 | 63.86 | 57.47 | 62.36 | 11.28 | 22.13 | 33.19 | 32.95 | 46.46 | 50.85 | 54.27 | 56.98 | 58.91 | 61.49 | 62.84 | 65.8 | 61.99 | 63.38 | -8.12 | -9.14 | -8.49 | 18.03 | 32.72 | 30.42 | 28.62 | 27.21 | 26.42 | 25.71 | 25.97 | 26.67 | 26.74 | 26.77 | -12.07 | -13.61 | -13.58 | 11.22 | 27.24 | 24.64 | 22.62 | 20.79 | 20.03 | 19.11 | 18.77 | 19.25 | 19.77 | 19.53 | -1.9 | -1.82 | -1.87 | -1.17 | 0.03 | -0.19 | -0.36 | -0.49 | -0.55 | -0.61 | -0.59 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -1.61 | -1.49 | -1.5 | -1.67 | -0.49 | -0.68 | -0.83 | -0.97 | -1.02 | -1.09 | -1.11 | -1.08 | -1.04 | -1.06 | -4.77 | -5.31 | 7.11 | 33.52 | 37.69 | 37.12 | 36.78 | 36.81 | 37.16 | 38.03 | 38.61 | 38.79 | 37.7 | 37.91 | -9.98 | -11.14 | 1.37 | 27.49 | 31.05 | 30.01 | 29.16 | 29.38 | 28.87 | 29.66 | 29.69 | 29.62 | 28.22 | 28.3 | -2.14 | -2.1 | -1.97 | 0.1 | 0.5 | 0.44 | 0.41 | 0.41 | 0.45 | 0.53 | 0.58 | 0.6 | 0.5 | 0.52 | -1.76 | -1.68 | -2.39 | -0.47 | -0.13 | -0.23 | -0.31 | -0.29 | -0.34 | -0.26 | -0.26 | -0.27 | -0.4 | -0.39 | -99 | -66 | -99 | -66 | -17.8285
TQY | -0.63858 | -3.4533 | -4.4067 | -4.12 | 2022-09-07 13:00 | 2022-12-06 14:30 | 5.3436 | 10.9393 | 4.98 | 6.83 | 9.4 | 11.06 | 14.39 | 16.88 | 21.21 | 24.44 | 27.56 | 30.02 | 32.39 | 33.85 | 35.57 | 37.63 | 4.71 | 6.52 | 9.06 | 10.7 | 13.88 | 17.09 | 22.17 | 24.82 | 27.51 | 30.71 | 32.8 | 34.39 | 35.01 | 37.85 | -5.2 | -5.51 | -5.71 | -5.66 | -7.25 | -8.98 | -10.82 | -12.92 | -14.7 | -16.69 | -18.24 | -19.14 | -20.46 | -21.38 | -6.29 | -6.67 | -6.9 | -6.91 | -8.43 | -10.2 | -12.2 | -14.18 | -15.99 | -17.97 | -19.58 | -20.52 | -21.98 | -22.74 | -4.34 | -4.35 | -4.36 | -4.35 | -4.39 | -4.42 | -4.46 | -4.51 | -4.55 | -4.59 | -4.53 | -4.45 | -4.33 | -4.25 | -4.37 | -4.38 | -4.38 | -4.38 | -4.41 | -4.45 | -4.49 | -4.54 | -4.57 | -4.56 | -4.41 | -4.33 | -4.2 | -4.13 | -3.05 | -3.2 | -3.18 | -3.62 | -4.4 | -5.11 | -5.89 | -6.76 | -7.5 | -7.58 | -8.41 | -8.48 | -10.29 | -10.78 | -4.77 | -4.99 | -4.98 | -5.48 | -6.29 | -7.06 | -7.95 | -8.93 | -9.82 | -10.02 | -10.88 | -11.06 | -12.74 | -13.24 | -4.3 | -4.3 | -4.3 | -4.31 | -4.33 | -4.34 | -4.36 | -4.38 | -4.39 | -4.4 | -4.41 | -4.41 | -4.45 | -4.46 | -4.34 | -4.34 | -4.34 | -4.35 | -4.37 | -4.38 | -4.4 | -4.42 | -4.44 | -4.45 | -4.47 | -4.47 | -4.51 | -4.52 | -66 | -33 | -66 | -33 | -3.4533
TRG | -2.7474 | -4.7349 | 4.6319 | 2.081 | 2022-09-14 12:30 | 2022-11-20 13:30 | 2.4419 | 3.6179 | 1.98 | 2.71 | 3.43 | 3.98 | 4.72 | 5.52 | 5.96 | 6.79 | 7.4 | 7.65 | 7.83 | 8.31 | 8.68 | 8.63 | 1.83 | 2.64 | 3.38 | 3.95 | 4.8 | 5.3 | 5.89 | 6.74 | 7.16 | 7.62 | 8.14 | 8.55 | 8.23 | 8.4 | -4.86 | -4.93 | -4.98 | -4.95 | -5.43 | -5.84 | -6.24 | -6.59 | -6.86 | -7.15 | -7.18 | -7.24 | -7.36 | -7.42 | -6.79 | -6.88 | -6.95 | -6.93 | -7.41 | -7.84 | -8.15 | -8.45 | -8.55 | -8.95 | -8.98 | -8.92 | -9.03 | -9.12 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.25 | 1.27 | 1.29 | 1.31 | 1.33 | 1.34 | 1.34 | 1.35 | 1.35 | 1.36 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.36 | 1.38 | 1.39 | 1.41 | 1.42 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.45 | -3.57 | -3.63 | -3.62 | -3.71 | -3.88 | -4.04 | -4.12 | -4.2 | -4.27 | -4.19 | -4.2 | -4.17 | -4.33 | -4.3 | -5.31 | -5.39 | -5.39 | -5.46 | -5.63 | -5.72 | -5.84 | -5.97 | -6.09 | -5.89 | -6.01 | -5.9 | -6.18 | -6.1 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | -46.5 | -13.5 | -46.5 | -13.5 | -4.7349
TYA | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VM | 14.8965 | 15.2636 | -0.10896 | -0.37108 | 2022-05-21 04:30 | 2022-12-25 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.04 | 9.88 | 12.36 | 31.64 | 34.28 | 34.67 | 34.14 | 33.92 | 33.83 | 33.85 | 34 | 34.19 | 34.45 | 34.6 | 8.24 | 9.09 | 11.39 | 30.78 | 33.17 | 33.35 | 32.76 | 32.55 | 32.46 | 32.49 | 32.62 | 32.84 | 33.12 | 33.31 | -0.51 | -0.41 | -0.14 | 2.73 | 3.49 | 3.6 | 3.45 | 3.39 | 3.36 | 3.37 | 3.41 | 3.47 | 3.54 | 3.58 | -0.59 | -0.5 | -0.25 | 2.49 | 3.17 | 3.23 | 3.05 | 3 | 2.97 | 2.98 | 3.02 | 3.08 | 3.16 | 3.21 | 8.59 | 9.79 | 24.53 | 32.53 | 33.71 | 33.71 | 33.24 | 33.08 | 33.05 | 33.13 | 33.31 | 33.62 | 33.96 | 34.22 | 7.56 | 8.62 | 23.25 | 31.12 | 32.22 | 32.18 | 31.7 | 31.52 | 31.51 | 31.56 | 31.77 | 32.05 | 32.4 | 32.58 | -0.56 | -0.42 | 1.21 | 2.99 | 3.33 | 3.33 | 3.19 | 3.15 | 3.14 | 3.16 | 3.21 | 3.3 | 3.4 | 3.48 | -0.67 | -0.55 | 1.07 | 2.58 | 2.9 | 2.89 | 2.75 | 2.7 | 2.7 | 2.71 | 2.77 | 2.85 | 2.95 | 3 | -57 | -54 | -57 | -54 | 14.8965
VRNorthMel
VRRUSHALL
VRVICPARK
VR_BURNLEY
VR_CREMORNE
WA | 5.6333 | 5.4833 | 0.6 | 0.72 | 2022-04-27 04:00 | 2023-02-16 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 6.51 | 8.44 | 10.46 | 10.91 | 11.32 | 11.69 | 11.97 | 12.26 | 12.57 | 12.92 | 13.32 | 13.77 | 14.15 | 3.23 | 3.59 | 5.35 | 6.41 | 6.66 | 6.9 | 7.12 | 7.3 | 7.51 | 7.75 | 8.03 | 8.32 | 8.65 | 8.97 | -0.63 | -0.52 | -0.17 | 0.21 | 0.29 | 0.37 | 0.43 | 0.49 | 0.54 | 0.6 | 0.66 | 0.74 | 0.82 | 0.89 | -1.13 | -1.07 | -0.74 | -0.54 | -0.5 | -0.45 | -0.41 | -0.38 | -0.34 | -0.3 | -0.24 | -0.19 | -0.13 | -0.07 | 6.38 | 7.51 | 10.41 | 11.03 | 11.47 | 11.87 | 12.21 | 12.48 | 12.79 | 13.18 | 13.56 | 13.98 | 14.43 | 14.8 | 4.67 | 5.47 | 8.01 | 8.52 | 8.88 | 9.24 | 9.53 | 9.77 | 10.07 | 10.45 | 10.68 | 11.02 | 11.39 | 11.7 | -0.55 | -0.34 | 0.2 | 0.31 | 0.39 | 0.47 | 0.53 | 0.58 | 0.64 | 0.71 | 0.78 | 0.86 | 0.94 | 1.01 | -0.87 | -0.72 | -0.25 | -0.15 | -0.09 | -0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.13 | 0.21 | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | -84 | -54 | -84 | -54 | 5.4833
WB | 5.4289 | 4.5536 | 0.14679 | 0.2891 | 2022-04-17 04:00 | 2022-10-31 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.66 | 7.63 | 8.69 | 10.16 | 11.64 | 13.46 | 15.38 | 17.35 | 19.81 | 22.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 8.78 | 10.16 | 11.74 | 13.65 | 15.39 | 17.18 | 19.81 | 22.89 | 4.53 | 4.22 | 4.28 | 4.85 | 8.51 | 8.83 | 8.23 | 7.54 | 6.83 | 5.81 | 5.01 | 4.03 | 2.62 | 0.66 | 3.67 | 3.42 | 3.47 | 3.99 | 7.73 | 8.07 | 7.43 | 6.73 | 5.98 | 4.95 | 4.06 | 3.09 | 1.7 | -0.26 | 1.35 | 1.39 | 1.38 | 1.32 | 0.94 | 0.91 | 0.97 | 1.04 | 1.11 | 1.22 | 1.3 | 1.41 | 1.55 | 1.76 | 1.44 | 1.47 | 1.46 | 1.41 | 1.02 | 0.98 | 1.05 | 1.12 | 1.2 | 1.31 | 1.4 | 1.5 | 1.65 | 1.8 | 5.3 | 5.14 | 5.33 | 7.38 | 10.59 | 11.05 | 11.33 | 11.61 | 11.61 | 11.93 | 11.83 | 11.9 | 10.37 | 9.38 | 4.87 | 4.73 | 4.94 | 7.14 | 10.22 | 10.5 | 10.42 | 10.46 | 10.46 | 10.68 | 10.56 | 10.26 | 8.8 | 7.67 | 1.27 | 1.29 | 1.27 | 1.06 | 0.72 | 0.67 | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.75 | 0.85 | 1.32 | 1.33 | 1.31 | 1.08 | 0.76 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.71 | 0.73 | 0.76 | 0.91 | 1.03 | -52.7 | -31.8 | -52.7 | -31.8 | 4.5536
WBE | -9.1425 | -20.9295 | -4.9259 | -1.1645 | 2022-09-25 12:00 | 2022-12-18 13:30 | 23.7302 | 41.2833 | 16.18 | 26.07 | 35.45 | 44.53 | 53.14 | 65.77 | 74.06 | 82.19 | 89.88 | 96.8 | 101.63 | 105.67 | 109.55 | 113.42 | 16.08 | 25.9 | 35.6 | 44.53 | 52.39 | 63.09 | 72.15 | 80.25 | 88.44 | 96.27 | 102.85 | 107.14 | 111.78 | 114.41 | -17.99 | -18.59 | -19.29 | -16.39 | -19.06 | -25.45 | -31.67 | -37.4 | -42.78 | -47.91 | -50.02 | -52.17 | -53.93 | -56.38 | -26.94 | -27.86 | -29.2 | -26.54 | -28.92 | -35.36 | -41.62 | -47.76 | -52.94 | -58.36 | -60.35 | -62.56 | -64.5 | -67.35 | -3.7 | -3.67 | -3.63 | -3.8 | -3.64 | -3.26 | -2.9 | -2.08 | -1.18 | -0.33 | 0.02 | 0.38 | 0.68 | 1.08 | -3.18 | -3.12 | -3.04 | -3.2 | -3.06 | -2.42 | -1.38 | -0.35 | 0.51 | 1.41 | 1.75 | 2.11 | 2.44 | 2.91 | -5.61 | -5.85 | -3.34 | -1.42 | -3.95 | -5.9 | -8.37 | -10.01 | -11.6 | -12.01 | -12.47 | -11.45 | -15.12 | -15.4 | -16.07 | -16.86 | -14.81 | -13.32 | -16.31 | -18.88 | -20.93 | -23.35 | -25.26 | -25.89 | -26.85 | -26.86 | -30.1 | -30.51 | -4.43 | -4.41 | -4.56 | -4.67 | -4.52 | -4.41 | -4.27 | -4.17 | -4.08 | -4.05 | -4.02 | -4.08 | -3.87 | -3.85 | -3.81 | -3.77 | -3.89 | -3.98 | -3.8 | -3.65 | -3.53 | -3.39 | -3.28 | -3.24 | -3.18 | -3.18 | -2.99 | -2.97 | -99 | -66 | -99 | -66 | -20.9295
WBL | 14.5915 | 9.3538 | -5.1563 | 0.48758 | 2022-04-30 14:00 | 2023-02-05 15:00 | 1.2519 | 4.5295 | 3.57 | 5.05 | 6.9 | 8.15 | 10.18 | 12.87 | 15.05 | 16.89 | 20.79 | 23.67 | 26.52 | 29.4 | 31.71 | 35.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 5.47 | 15.53 | 18.21 | 20.93 | 24.08 | 26.78 | 29.64 | 32.72 | 35.4 | 12.3 | 12.35 | 12.57 | 14.51 | 16.06 | 14.42 | 12.56 | 10.65 | 8.21 | 5.45 | 3.34 | 1.03 | -1.14 | -4.59 | 7.72 | 7.8 | 8.11 | 10.8 | 12.31 | 11.74 | 10.45 | 8.12 | 5.66 | 2.61 | 0.51 | -1.83 | -3.92 | -7.46 | -4.06 | -4.04 | -3.98 | -3.42 | -2.96 | -3.44 | -3.98 | -4.53 | -5.24 | -6.05 | -6.66 | -7.33 | -7.3 | -6.3 | -5.39 | -5.37 | -5.28 | -4.49 | -4.06 | -4.22 | -4.59 | -5.27 | -5.99 | -6.87 | -7.48 | -7.1 | -6.49 | -5.46 | 13.86 | 14.01 | 14.54 | 17.99 | 18.68 | 18.09 | 17.32 | 16.3 | 15.16 | 14.24 | 12.96 | 12.22 | 9.6 | 8.09 | 10 | 10.11 | 10.59 | 14.11 | 15.21 | 15.23 | 15.11 | 14.51 | 13.33 | 12.22 | 10.8 | 9.69 | 6.59 | 4.73 | -3.6 | -3.56 | -3.41 | -2.4 | -2.2 | -2.38 | -2.6 | -2.9 | -3.23 | -3.49 | -3.86 | -4.08 | -4.84 | -5.28 | -4.72 | -4.69 | -4.55 | -3.53 | -3.21 | -3.2 | -3.24 | -3.41 | -3.76 | -4.08 | -4.49 | -4.82 | -5.71 | -6.26 | -79.5 | -46.5 | -79.5 | -46.5 | 9.3538
WG | 14.9091 | 18.5005 | -0.11449 | 0.84182 | 2022-04-18 12:30 | 2023-03-13 04:30 | 0.061802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.47 | 15.17 | 17.93 | 20.63 | 22.33 | 23.82 | 25.2 | 26.27 | 27.32 | 28.44 | 29.61 | 30.82 | 32.12 | 33.24 | 12.66 | 13.29 | 15.86 | 18.28 | 19.74 | 21.04 | 22.23 | 23.2 | 24.14 | 25.14 | 26.19 | 27.27 | 28.42 | 29.38 | 3.03 | 3.02 | 2.98 | 2.95 | 2.92 | 2.9 | 2.88 | 3.13 | 3.43 | 3.74 | 4.07 | 4.41 | 4.78 | 5.1 | 3.05 | 3.04 | 3.01 | 2.98 | 2.96 | 2.94 | 2.92 | 2.91 | 2.9 | 2.88 | 3.11 | 3.41 | 3.74 | 4.01 | 14.59 | 16.01 | 19.07 | 21.2 | 22.82 | 24.27 | 25.54 | 26.59 | 27.64 | 28.75 | 29.94 | 31.2 | 32.47 | 33.49 | 13.04 | 14.29 | 17.06 | 19.05 | 20.51 | 21.82 | 22.98 | 23.93 | 24.93 | 25.95 | 27.04 | 28.19 | 29.26 | 30.19 | 3.03 | 3.01 | 2.97 | 2.94 | 2.92 | 2.9 | 2.92 | 3.22 | 3.52 | 3.83 | 4.17 | 4.52 | 4.88 | 5.17 | 3.05 | 3.03 | 2.99 | 2.97 | 2.95 | 2.93 | 2.91 | 2.9 | 2.89 | 3.04 | 3.35 | 3.67 | 3.98 | 4.24 | -81 | -54 | -81 | -54 | 14.9091
WIN | -0.46842 | -1.4625 | -3.8999 | -3.7128 | 2022-09-07 13:00 | 2022-12-19 13:30 | 1.533 | 4.0665 | 1.95 | 2.7 | 3.51 | 4.03 | 4.94 | 5.53 | 6.3 | 6.97 | 7.57 | 8.16 | 8.43 | 9.09 | 9.39 | 9.8 | 1.89 | 2.61 | 3.42 | 3.93 | 4.73 | 5.57 | 6.3 | 6.98 | 7.54 | 8.22 | 8.66 | 9.14 | 9.47 | 9.88 | -1.23 | -1.28 | -1.3 | -1.22 | -1.68 | -2.22 | -2.73 | -3.3 | -3.79 | -4.3 | -4.57 | -4.86 | -5.12 | -5.51 | -1.66 | -1.72 | -1.75 | -1.68 | -2.14 | -2.67 | -3.19 | -3.77 | -4.26 | -4.81 | -5.08 | -5.37 | -5.66 | -6.01 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.88 | -3.9 | -3.91 | -3.93 | -3.94 | -3.95 | -3.96 | -3.97 | -3.97 | -3.96 | -3.88 | -3.88 | -3.88 | -3.88 | -3.89 | -3.91 | -3.92 | -3.94 | -3.95 | -3.97 | -3.98 | -3.96 | -3.95 | -3.94 | -0.2 | -0.21 | -0.18 | -0.27 | -0.52 | -0.78 | -0.99 | -1.27 | -1.47 | -1.56 | -1.75 | -1.82 | -2.23 | -2.36 | -0.82 | -0.84 | -0.82 | -0.91 | -1.19 | -1.46 | -1.69 | -1.95 | -2.12 | -2.23 | -2.47 | -2.52 | -2.96 | -3.09 | -3.84 | -3.84 | -3.84 | -3.84 | -3.85 | -3.86 | -3.86 | -3.87 | -3.87 | -3.88 | -3.88 | -3.88 | -3.9 | -3.9 | -3.86 | -3.86 | -3.86 | -3.86 | -3.87 | -3.87 | -3.88 | -3.89 | -3.89 | -3.9 | -3.9 | -3.9 | -3.92 | -3.92 | -20.5 | -7 | -20.5 | -7 | -1.4625
WMN | -1.989 | -1.8955 | -4.1694 | -3.7082 | 2022-07-24 12:00 | 2022-10-16 15:00 | 0.20243 | 0.35556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.38 | -3.39 | -3.27 | -1.83 | -1.45 | -1.4 | -1.33 | -1.29 | -1.24 | -1.2 | -1.17 | -1.15 | -1.13 | -1.09 | -8.03 | -8.05 | -7.86 | -6.49 | -6.06 | -5.93 | -5.8 | -5.68 | -5.57 | -5.47 | -5.4 | -5.34 | -5.31 | -5.23 | -3.25 | -3.24 | -3.28 | -3.7 | -3.81 | -3.82 | -3.84 | -3.86 | -3.87 | -3.88 | -3.89 | -3.9 | -3.9 | -3.91 | -1.39 | -1.38 | -1.47 | -2.11 | -2.31 | -2.38 | -2.44 | -2.49 | -2.55 | -2.59 | -2.63 | -2.65 | -2.67 | -2.71 | -2.75 | -2.77 | -1.96 | -0.88 | -0.79 | -0.75 | -0.71 | -0.67 | -0.63 | -0.6 | -0.58 | -0.56 | -0.55 | -0.51 | -5.96 | -6.01 | -5.3 | -4.13 | -3.96 | -3.86 | -3.77 | -3.68 | -3.59 | -3.53 | -3.48 | -3.45 | -3.41 | -3.34 | -3.43 | -3.43 | -3.66 | -3.97 | -4 | -4.01 | -4.02 | -4.04 | -4.05 | -4.06 | -4.06 | -4.07 | -4.07 | -4.08 | -2.36 | -2.34 | -2.67 | -3.03 | -3.08 | -3.11 | -3.14 | -3.16 | -3.19 | -3.21 | -3.22 | -3.23 | -3.24 | -3.26 | -46.5 | -13.5 | -46.5 | -13.5 | -1.989
WND | -0.84561 | -2.3765 | -1.0499 | -0.84465 | 2022-09-22 11:00 | 2023-02-18 12:30 | 5.9239 | 11.4814 | 6.43 | 8.52 | 11.88 | 13.28 | 16.67 | 19.13 | 20.86 | 24.53 | 26.79 | 29.34 | 31.43 | 33.19 | 34.73 | 36.06 | 6.7 | 8.8 | 11.69 | 13.39 | 15.56 | 19.45 | 21.91 | 24.43 | 26.76 | 29.03 | 31.2 | 32.97 | 34.25 | 36.26 | -2.76 | -2.84 | -2.81 | -1.09 | -1.96 | -3.8 | -5.65 | -7.61 | -9.5 | -11.69 | -12.72 | -13.85 | -14.79 | -16.15 | -3.9 | -4 | -3.97 | -2.24 | -3.08 | -4.97 | -6.82 | -8.75 | -10.66 | -12.92 | -13.99 | -15.15 | -16.09 | -17.33 | -1.13 | -1.13 | -1.13 | -1.14 | -1.13 | -1.12 | -1.1 | -1.09 | -1.07 | -0.97 | -0.88 | -0.78 | -0.7 | -0.58 | -1.12 | -1.12 | -1.12 | -1.13 | -1.12 | -1.11 | -1.1 | -1.08 | -1.06 | -0.86 | -0.77 | -0.67 | -0.59 | -0.48 | -0.66 | -0.68 | -0.07 | 1.31 | 0.54 | -0.33 | -1.33 | -2.22 | -3.05 | -3.61 | -4.16 | -4.22 | -5.84 | -6.39 | -2.1 | -2.16 | -1.62 | -0.14 | -0.83 | -1.77 | -2.77 | -3.92 | -5.07 | -5.64 | -6.37 | -6.49 | -8.23 | -8.79 | -1.14 | -1.14 | -1.15 | -1.14 | -1.14 | -1.15 | -1.14 | -1.13 | -1.12 | -1.12 | -1.12 | -1.12 | -1.1 | -1.1 | -1.13 | -1.13 | -1.14 | -1.15 | -1.14 | -1.13 | -1.13 | -1.12 | -1.11 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.08 | -1.08 | -66 | -33 | -66 | -33 | -2.3765
WP | 4.8613 | 7.2302 | -0.58323 | 0.24636 | 2022-05-21 05:00 | 2022-11-28 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 3.45 | 5.04 | 6.18 | 6.96 | 6.87 | 7.1 | 7.27 | 7.45 | 7.65 | 7.87 | 8.09 | 8.35 | 8.57 | 1.99 | 2.4 | 3.36 | 4.76 | 5.65 | 5.64 | 5.93 | 6.11 | 6.28 | 6.46 | 6.67 | 6.86 | 7.08 | 7.28 | -0.92 | -0.75 | -0.35 | -0.06 | 0.13 | 0.11 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.3 | 0.36 | 0.41 | 0.48 | 0.53 | -1.11 | -1.01 | -0.77 | -0.42 | -0.2 | -0.2 | -0.13 | -0.08 | -0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.11 | 0.16 | 0.21 | 3.15 | 4.13 | 6.07 | 6.65 | 7.39 | 7.53 | 7.79 | 8.03 | 8.27 | 8.5 | 8.75 | 9.02 | 9.3 | 9.5 | 2.1 | 2.81 | 4.34 | 4.98 | 5.27 | 5.42 | 5.65 | 5.85 | 6.07 | 6.3 | 6.51 | 6.74 | 6.95 | 7.12 | -0.82 | -0.58 | -0.09 | 0.05 | 0.24 | 0.27 | 0.34 | 0.4 | 0.46 | 0.51 | 0.58 | 0.64 | 0.71 | 0.76 | -1.08 | -0.91 | -0.52 | -0.37 | -0.29 | -0.25 | -0.2 | -0.15 | -0.09 | -0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.13 | 0.17 | -110 | -55 | -110 | -55 | 4.8613
WPD | -0.079426 | -6.0933 | -2.8481 | -2.2267 | 2022-09-22 13:30 | 2022-12-10 14:30 | 6.5189 | 13.4287 | 5.59 | 8.15 | 11.67 | 14.64 | 17.97 | 21.96 | 26.63 | 31.18 | 37.11 | 41.97 | 46.51 | 50.62 | 55.29 | 59.54 | 5.71 | 8.04 | 11.77 | 14.82 | 19 | 23.42 | 27.49 | 32.12 | 36.84 | 41.58 | 47.11 | 50.72 | 56.75 | 60.18 | -6.54 | -6.93 | -7.34 | -6.24 | -7.25 | -10.44 | -14.12 | -18.04 | -21.51 | -25.78 | -28.61 | -31.9 | -35.02 | -39.07 | -10.55 | -11.21 | -11.87 | -10.96 | -12.22 | -15.79 | -19.51 | -23.55 | -27.43 | -31.79 | -34.75 | -38.15 | -41.27 | -45.38 | -3.06 | -3.08 | -3.1 | -3.05 | -3.09 | -3.22 | -3.36 | -3.5 | -3.58 | -3.68 | -3.75 | -3.82 | -3.9 | -3.99 | -3.22 | -3.25 | -3.27 | -3.24 | -3.29 | -3.43 | -3.53 | -3.63 | -3.72 | -3.82 | -3.89 | -3.97 | -4.04 | -4.14 | -0.14 | -0.15 | 0.57 | 1.87 | 0.87 | -0.82 | -2.75 | -4.08 | -5.53 | -6.61 | -8.35 | -9.16 | -12.45 | -14.19 | -4.19 | -4.45 | -3.62 | -2.96 | -4.49 | -6.55 | -8.89 | -10.48 | -12.19 | -13.6 | -15.69 | -16.74 | -20.3 | -22.19 | -2.81 | -2.81 | -2.83 | -2.88 | -2.84 | -2.84 | -2.91 | -2.97 | -3.02 | -3.07 | -3.13 | -3.17 | -3.3 | -3.36 | -2.97 | -2.98 | -2.95 | -2.92 | -2.98 | -3.06 | -3.16 | -3.22 | -3.29 | -3.34 | -3.42 | -3.46 | -3.55 | -3.6 | -79.5 | -46.5 | -79.5 | -46.5 | -6.0933
WSF | -85.5126 | -88.0489 | -5.4214 | -5.4656 | 2022-09-20 09:30 | 2022-12-03 16:30 | 0 | 0 | [28 empty] | -88.06 | -88.06 | -88.06 | -88.06 | -88.06 | -88.06 | -88.06 | -88.06 | -88.06 | -88.06 | -88.06 | -88.06 | -88.06 | -88.06 | -88.07 | -88.07 | -88.07 | -88.07 | -88.07 | -88.07 | -88.07 | -88.07 | -88.07 | -88.07 | -88.07 | -88.07 | -88.07 | -88.07 | -8.11 | -8.11 | -8.11 | -8.11 | -8.11 | -8.11 | -8.11 | -8.11 | -8.11 | -8.11 | -8.11 | -8.11 | -8.11 | -8.11 | -8.11 | -8.11 | -8.11 | -8.11 | -8.11 | -8.11 | -8.11 | -8.11 | -8.11 | -8.11 | -8.11 | -8.11 | -8.11 | -8.11 | -88.06 | -88.06 | -88.06 | -88.06 | -88.06 | -88.06 | -88.06 | -88.06 | -88.06 | -88.06 | -88.06 | -88.06 | -88.06 | -88.06 | -88.07 | -88.07 | -88.07 | -88.07 | -88.07 | -88.07 | -88.07 | -88.07 | -88.07 | -88.07 | -88.07 | -88.07 | -88.07 | -88.07 | -8.11 | -8.11 | -8.11 | -8.11 | -8.11 | -8.11 | -8.11 | -8.11 | -8.11 | -8.11 | -8.11 | -8.11 | -8.11 | -8.11 | -8.11 | -8.11 | -8.11 | -8.11 | -8.11 | -8.11 | -8.11 | -8.11 | -8.11 | -8.11 | -8.11 | -8.11 | -8.11 | -8.11 |  |  |  |  | -88.0489
YDW | -140.1237 | -133.6188 | 3.7366 | 11.1405 | 2022-09-18 01:00 | 2022-10-23 23:30 | 0 | 0 | [28 empty] | -137.62 | -137.62 | -137.62 | -137.62 | -137.62 | -137.62 | -137.62 | -137.62 | -137.62 | -137.62 | -137.62 | -137.62 | -137.62 | -137.62 | -140.12 | -140.12 | -140.12 | -140.12 | -140.12 | -140.12 | -140.12 | -140.12 | -140.12 | -140.12 | -140.12 | -140.12 | -140.12 | -140.12 | 1097.6899 | 1097.6899 | 1097.6899 | 1097.6899 | 1097.6899 | 1097.6899 | 1097.6899 | 1097.6899 | 1097.6899 | 1097.6899 | 1097.6899 | 1097.6899 | 1097.6899 | 1097.6899 | 1117.64 | 1117.64 | 1117.64 | 1117.64 | 1117.64 | 1117.64 | 1117.64 | 1117.64 | 1117.64 | 1117.64 | 1117.64 | 1117.64 | 1117.64 | 1117.64 | -137.62 | -137.62 | -137.62 | -137.62 | -137.62 | -137.62 | -137.62 | -137.62 | -137.62 | -137.62 | -137.62 | -137.62 | -137.62 | -137.62 | -140.12 | -140.12 | -140.12 | -140.12 | -140.12 | -140.12 | -140.12 | -140.12 | -140.12 | -140.12 | -140.12 | -140.12 | -140.12 | -140.12 | 1097.6899 | 1097.6899 | 1097.6899 | 1097.6899 | 1097.6899 | 1097.6899 | 1097.6899 | 1097.6899 | 1097.6899 | 1097.6899 | 1097.6899 | 1097.6899 | 1097.6899 | 1097.6899 | 1117.64 | 1117.64 | 1117.64 | 1117.64 | 1117.64 | 1117.64 | 1117.64 | 1117.64 | 1117.64 | 1117.64 | 1117.64 | 1117.64 | 1117.64 | 1117.64 |  |  |  |  | -140.1237
YSF | -81.0772 | -81.0974 | -14.2467 | -14.22 | 2022-09-29 08:30 | 2022-12-03 12:30 | 0 | 0 | [28 empty] | -81.09 | -81.08 | -81.08 | -81.08 | -81.09 | -81.09 | -81.09 | -81.08 | -81.08 | -81.09 | -81.09 | -81.09 | -81.09 | -81.09 | -81.1 | -81.1 | -81.1 | -81.1 | -81.1 | -81.1 | -81.1 | -81.1 | -81.1 | -81.1 | -81.1 | -81.1 | -81.1 | -81.1 | -5.05 | -5.05 | -5.05 | -5.05 | -5.05 | -5.05 | -5.05 | -5.05 | -5.05 | -5.05 | -5.05 | -5.05 | -5.05 | -5.05 | -5.05 | -5.05 | -5.05 | -5.05 | -5.05 | -5.05 | -5.05 | -5.05 | -5.05 | -5.05 | -5.05 | -5.05 | -5.05 | -5.05 | -81.09 | -81.09 | -81.09 | -81.09 | -81.09 | -81.09 | -81.09 | -81.09 | -81.09 | -81.09 | -81.09 | -81.09 | -81.09 | -81.08 | -81.1 | -81.1 | -81.1 | -81.1 | -81.1 | -81.1 | -81.1 | -81.1 | -81.1 | -81.1 | -81.1 | -81.1 | -81.1 | -81.1 | -5.05 | -5.05 | -5.05 | -5.05 | -5.05 | -5.05 | -5.05 | -5.05 | -5.05 | -5.05 | -5.05 | -5.05 | -5.05 | -5.05 | -5.05 | -5.05 | -5.05 | -5.05 | -5.05 | -5.05 | -5.05 | -5.05 | -5.05 | -5.05 | -5.05 | -5.05 | -5.05 | -5.05 |  |  |  |  | -81.0974
YSW | -29.7827 | -24.1249 | 11.2923 | -8.4375 | 2023-06-29 11:30 | 2022-11-20 12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.95 | -33.1 | -33.42 | -33.26 | -32.92 | -32.4 | -31.92 | -31.41 | -30.92 | -30.55 | -30.27 | -30.05 | -29.88 | -29.49 | -36.94 | -37.18 | -37.51 | -37.3 | -36.97 | -36.39 | -35.84 | -35.26 | -34.72 | -34.25 | -33.99 | -33.73 | -33.55 | -33.12 | -7.54 | -7.57 | -7.65 | -7.61 | -7.53 | -7.41 | -7.3 | -7.19 | -7.07 | -6.99 | -6.93 | -6.88 | -6.84 | -6.75 | -8.45 | -8.5 | -8.58 | -8.53 | -8.46 | -8.32 | -8.2 | -8.07 | -7.94 | -7.84 | -7.78 | -7.72 | -7.68 | -7.58 | -32.89 | -33.23 | -33.28 | -33.02 | -32.59 | -32.09 | -31.6 | -31.1 | -30.66 | -30.33 | -30.07 | -29.88 | -29.64 | -29.12 | -36.21 | -36.57 | -36.6 | -36.32 | -35.83 | -35.29 | -34.73 | -34.2 | -33.73 | -33.36 | -33.08 | -32.87 | -32.6 | -31.99 | -7.53 | -7.6 | -7.61 | -7.56 | -7.46 | -7.34 | -7.23 | -7.12 | -7.02 | -6.94 | -6.88 | -6.84 | -6.78 | -6.66 | -8.28 | -8.37 | -8.37 | -8.31 | -8.2 | -8.07 | -7.95 | -7.82 | -7.72 | -7.63 | -7.57 | -7.52 | -7.46 | -7.32 |  |  |  |  | -29.7827
YWF | -29.6867 | -30.219 | 5.0367 | -8.1444 | 2023-07-08 | 2023-02-03 14:30 |  | 0 | [28 empty] | -30.02 | -30.02 | -30.02 | -30.02 | -30.02 | -30.02 | -30.02 | -30.02 | -30.02 | -30.02 | -30.02 | -30.02 | -30.02 | -30.02 | -30.19 | -30.19 | -30.19 | -30.19 | -30.19 | -30.19 | -30.19 | -30.19 | -30.19 | -30.19 | -30.19 | -30.19 | -30.19 | -30.19 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | -30.02 | -30.02 | -30.01 | -30.02 | -30.02 | -30.02 | -30.02 | -30.02 | -30.02 | -30.02 | -30.02 | -30.02 | -30.02 | -30.02 | -30.19 | -30.19 | -30.19 | -30.19 | -30.19 | -30.19 | -30.19 | -30.19 | -30.19 | -30.19 | -30.19 | -30.19 | -30.19 | -30.19 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |  |  |  |  | -30.219

## zss_md_forecast_dapr (hidden)
Zone substation | Station N Rating (MVA) | Station N-1 Rating (MVA) | Hours load is 95% of MD | Station Power Factor at MD (2024) | Actual Maximum Demand (MVA) | 10% PoE Forecast Maximum Demand (MVA) | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | 50% PoE Forecast Maximum Demand (MVA) | Column13 | Column14 | Column15 | Column16 | Energy at Risk 10% PoE (MWh) | Column18 | Column19 | Column20 | Column21 | Hours at Risk 10% PoE | Column23 | Column24 | Column25 | Column26 | Expected Energy at Risk 10% PoE (MWh) | Column28 | Column29 | Column30 | Column31 | Energy at Risk 50% PoE (MWh) | Column33 | Column34 | Column35 | Column36 | Hours at Risk 50% PoE | Column38 | Column39 | Column40 | Column41 | Expected Energy at Risk 50% PoE (MWh) | Column43 | Column44 | Column45 | Column46 | pct_above_n-1
[6 empty] | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
AP | 70 | 70 | 8.77 | 1 | 46.38 | 54.15 | 56.83 | 57.47 | 57.95 | 61.58 | 49.05 | 51.53 | 53.01 | 56.24 | 59.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29929
AR | 61.8 | 32.9 | 3.66 | 1 | 33.35 | 36.1 | 37.49 | 38.44 | 41.16 | 43.85 | 32.47 | 34.01 | 36.47 | 39.08 | 41.75 | 14.29 | 35.54 | 38.01 | 44.31 | 56 | 13.5 | 25.5 | 24.5 | 22.5 | 24 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0 | 1.09 | 1.83 | 7.23 | 16.73 | 0 | 2.5 | 3.5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | -0.01307
B | 69.4 | 29 | 8.94 | 0.99 | 29.45 | 39.55 | 44.68 | 45.23 | 45.46 | 45.71 | 36 | 41.13 | 41.59 | 41.76 | 41.95 | 900.7 | 4407.2598 | 5375.0498 | 6057.79 | 7174.71 | 277.5 | 1281.5 | 1531 | 1696.5 | 1952 | 0.9 | 4.42 | 5.39 | 6.08 | 7.2 | 316.7 | 2094 | 2577.1299 | 2894.02 | 3410.01 | 144.5 | 695.5 | 848 | 946 | 1104.5 | 0.32 | 2.1 | 2.58 | 2.9 | 3.42 | 0.24138
BC | 109.6 | 71.6 | 3.6 | 0.99 | 44.24 | 49.6 | 51.09 | 51.69 | 54.32 | 56.95 | 44.74 | 47.3 | 49.7 | 52.35 | 55.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37514
BK | 27.2 | 27.2 | 1.98 | 0.99 | 13.76 | 18.36 | 19.8 | 21.16 | 22.58 | 24.17 | 17.57 | 18.91 | 20.17 | 21.56 | 23.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35404
BQ | 64.9 | 64.9 | 10.19 | 0.98 | 67.49 | 91.46 | 95.82 | 96.12 | 94.56 | 94.28 | 83.59 | 87.78 | 87.97 | 85.81 | 87.5 | 3231.5801 | 5988.2202 | 6530.98 | 5922.6499 | 4851.0098 | 455 | 836.5 | 901.5 | 860 | 764 | 3233.1299 | 5991.1001 | 6534.1201 | 5925.5 | 4853.3398 | 1106.52 | 2227.55 | 2446.5 | 2098.6399 | 1617.7 | 197 | 333.5 | 356.5 | 322 | 280 | 1107.05 | 2228.6201 | 2447.6799 | 2099.6499 | 1618.48 | 0.28798
C | 29.4 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1
CL | 106.5 | 71.7 | 6.62 | 0.99 | 48.29 | 56.71 | 57.72 | 57.88 | 57.48 | 57.54 | 49.16 | 50.15 | 50 | 49.63 | 51.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31437
CW | 65.3 | 34.4 | 12.41 | 0.99 | 25.47 | 29.58 | 33.94 | 36.46 | 38.79 | 41.09 | 28.08 | 32.77 | 35.06 | 37.23 | 39.46 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18372
DA | 43.8 | 29.2 | 24.34 | 0.98 | 21.33 | 31.35 | 32.56 | 32.57 | 32.48 | 32.36 | 29.49 | 30.75 | 30.69 | 30.54 | 30.39 | 13.45 | 78.15 | 75.36 | 70.1 | 70.64 | 27.5 | 91 | 85 | 79 | 78 | 0.02 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0 | 3.95 | 3.26 | 2.23 | 2.26 | 0 | 8.5 | 7 | 6.5 | 7 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.0099315
E | 10.9 | 0 | 21.22 | 0.91 | 1.44 | 2.87 | 3.32 | 3.74 | 4.13 | 4.45 | 2.42 | 2.8 | 3.16 | 3.49 | 3.76 | 9118.54 | 10521.9102 | 11786.7598 | 12986.0996 | 13986.8496 | 8637 | 8640.5 | 8642.5 | 8648 | 8651 | 29.59 | 34.14 | 38.24 | 42.13 | 45.38 | 4574.5298 | 5279.5298 | 5902.4102 | 6496.23 | 6974.3599 | 7512 | 7526.5 | 7527 | 7533.5 | 7531.5 | 14.84 | 17.13 | 19.15 | 21.08 | 22.63
F | 30.2 | 13.5 | 1.7 | 1 | 13.11 | 17.32 | 18.55 | 19.73 | 21.22 | 22.97 | 16.47 | 17.68 | 18.9 | 20.4 | 22.09 | 10.97 | 29.37 | 52.29 | 101.06 | 180.76 | 16 | 29.5 | 43.5 | 63 | 100.5 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.16 | 1.9 | 7.52 | 16.6 | 40.53 | 86.81 | 4 | 8.5 | 18 | 31.5 | 57 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.22
FB | 113.7 | 63.7 | 16.92 | 0.98 | 26.13 | 35.73 | 40.12 | 44.15 | 47.97 | 51.15 | 34.2 | 38.39 | 42.24 | 45.86 | 48.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46311
FR | 109.6 | 61.3 | 8.95 | 0.98 | 37.95 | 48.51 | 51.81 | 52.65 | 52.8 | 52.37 | 42.9 | 46.33 | 47.21 | 47.31 | 46.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30016
J | 53.5 | 15.4 | 7.34 | 0.91 | 0 | 14.19 | 14.11 | 13.93 | 13.74 | 13.55 | 7.84 | 7.81 | 7.71 | 7.59 | 7.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.49091
JA | 203.5 | 127.8 | 9.55 | 0.99 | 98.23 | 130.81 | 142.24 | 143.83 | 148.63 | 152.28 | 122.49 | 134.16 | 135.39 | 139.76 | 143.18 | 2.01 | 148.34 | 193.55 | 427.37 | 727.95 | 3 | 35.5 | 39 | 70 | 92.5 | 0 | 0.19 | 0.24 | 0.54 | 0.92 | 0 | 16.71 | 23.93 | 78.9 | 227.61 | 0 | 6 | 6.5 | 25 | 48.5 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.1 | 0.29 | -0.041549
L | 76.6 | 32.1 | 2.25 | 0.98 | 40.21 | 48.88 | 49.5 | 50.48 | 51.53 | 52.49 | 42.95 | 44.06 | 44.68 | 45.37 | 46.54 | 568.19 | 596.46 | 620.19 | 691.84 | 857.31 | 117 | 115.5 | 113.5 | 122 | 155.5 | 0.55 | 0.58 | 0.6 | 0.67 | 0.83 | 189.46 | 221.36 | 230.57 | 260.63 | 344.08 | 58.5 | 60.5 | 61 | 61.5 | 73.5 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.33 | 0.33801
LQ | 131.8 | 131.8 | 6.08 | 0.96 | 64.94 | 101.12 | 112.82 | 117.04 | 119.41 | 125.59 | 86.16 | 96.89 | 100.42 | 109.29 | 117.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34628
LS | 38.2 | 24.2 |  |  | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1
MG | 64.3 | 64.3 | 11.44 | 1 | 31.77 | 37.79 | 40.08 | 40.46 | 40.55 | 40.61 | 35.34 | 37.5 | 37.71 | 37.8 | 37.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45039
MP | 202.3 | 124 | 7.24 | 0.98 | 76.42 | 100.6 | 103.54 | 104.96 | 104.78 | 103.95 | 90.12 | 92.86 | 94.24 | 94.01 | 93.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27323
NC | 72.8 | 31.9 | 2.32 | 1 | 29.53 | 38.41 | 39.55 | 40.83 | 43.65 | 47.63 | 33.43 | 35.87 | 38.76 | 42.17 | 46.16 | 51.04 | 76.77 | 122.44 | 195.82 | 334.57 | 23 | 30.5 | 40.5 | 55 | 78.5 | 0.04 | 0.06 | 0.1 | 0.16 | 0.27 | 1.84 | 4.43 | 11.47 | 35.48 | 94.67 | 2 | 3 | 9.5 | 18 | 36.5 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.047962
NR | 97.1 | 65.2 | 10.98 | 0.99 | 53.3 | 59.85 | 62.48 | 63.04 | 63.44 | 65.56 | 56.71 | 59.41 | 59.89 | 60.66 | 63.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13021
PM | 34.8 | 17.4 | 13.8 | 0.95 | 14.91 | 23.39 | 23.97 | 24 | 23.91 | 23.81 | 21.21 | 21.92 | 21.84 | 21.72 | 21.77 | 377.09 | 573.71 | 618.87 | 627.6 | 562.12 | 230.5 | 322 | 342.5 | 353 | 332.5 | 0.95 | 1.44 | 1.56 | 1.58 | 1.42 | 97 | 199.04 | 202.98 | 192.67 | 148.01 | 104.5 | 176 | 179.5 | 186.5 | 159 | 0.24 | 0.5 | 0.51 | 0.49 | 0.37 | 0.21897
Q | 54.4 | 27.2 | 2.39 | 0.99 | 34.07 | 39.55 | 40.48 | 40.76 | 41.33 | 42.26 | 36 | 36.84 | 37.06 | 37.56 | 38.94 | 515.62 | 573.75 | 545.93 | 559.41 | 620.62 | 155 | 165.5 | 140 | 132 | 146.5 | 0.53 | 0.59 | 0.56 | 0.57 | 0.63 | 197.16 | 242.61 | 234.06 | 236.54 | 287.03 | 78.5 | 84 | 75.5 | 69.5 | 76.5 | 0.2 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.32353
R | 49.9 | 30.1 | 21.41 | 0.98 | 25.16 | 42.73 | 49.78 | 51.12 | 51.22 | 51.96 | 41.17 | 47.32 | 48.73 | 49.14 | 50.38 | 1574.58 | 12081.8398 | 16824.4492 | 17884.9004 | 19434.0801 | 453.5 | 2877 | 3606.5 | 3739 | 3924 | 1.69 | 13 | 18.18 | 19.44 | 21.07 | 820.34 | 8602.8203 | 12910.4004 | 13640.0898 | 14849.6201 | 266.5 | 2319 | 3122.5 | 3250 | 3423 | 0.88 | 9.26 | 13.89 | 14.68 | 15.98 | 0.36777
RD | 54.4 | 24.9 | 1.63 | 0.98 | 34.52 | 42.62 | 43.3 | 43.86 | 44.38 | 45.03 | 36.05 | 36.48 | 36.78 | 37.17 | 37.76 | 757.07 | 826.2 | 872.48 | 949.11 | 1134.6899 | 157 | 166.5 | 173 | 181 | 229 | 0.6 | 0.65 | 0.69 | 0.75 | 0.9 | 228.37 | 244.31 | 259.53 | 279.01 | 336.96 | 69 | 68 | 67.5 | 72 | 83 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.27 | 0.44779
RP | 40.6 | 9.5 | 5.72 | 0.88 |  | 9.59 | 9.57 | 9.47 | 9.33 | 9.2 | 8.84 | 8.83 | 8.74 | 8.62 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.069474
SB | 137.8 | 59.7 | 17.16 | 0.97 | 39.54 | 53.22 | 57.27 | 60.31 | 61.05 | 61.06 | 49.4 | 53.31 | 56.41 | 57.12 | 57.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17253
SK | 105.4 | 63.2 | 11.83 | 0.97 | 45.94 | 48.19 | 50.61 | 51.15 | 52.09 | 55.38 | 44.91 | 47.37 | 47.83 | 48.28 | 51.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2894
SO | 63.7 | 63.7 | 9.91 | 0.97 | 32.77 | 39.17 | 41.46 | 42.91 | 46.03 | 50.26 | 35.69 | 37.94 | 40.17 | 44.21 | 48.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43972
TK | 110.2 | 52.5 | 10.73 | 0.97 | 47.68 | 57.01 | 60.97 | 65.48 | 68.51 | 71.1 | 52.88 | 57.27 | 62.24 | 65.35 | 68.06 | 10.85 | 107.04 | 453.62 | 648.07 | 682.59 | 9 | 57.5 | 146.5 | 189.5 | 200.5 | 0.01 | 0.1 | 0.43 | 0.62 | 0.65 | 0 | 6.87 | 119.02 | 234.2 | 267.62 | 0 | 8 | 61.5 | 90.5 | 84 | 0 | 0.01 | 0.11 | 0.22 | 0.25 | 0.0072381
VM | 62.8 | 62.8 | 37.76 | 0.99 | 42.02 | 60.29 | 62.84 | 63.68 | 64.33 | 65.38 | 58.08 | 60.66 | 61.44 | 61.99 | 62.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.075159
WA | 67.1 | 67.1 | 7.96 | 0.99 | 34.33 | 56.31 | 58.64 | 60.46 | 62.21 | 63.04 | 49.95 | 52.06 | 53.77 | 55.26 | 56.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25559
WB | 34.2 | 17.1 | 2.2 | 1 | 19.69 | 29.74 | 34.17 | 36.92 | 39.83 | 43.06 | 28.15 | 32.56 | 35.18 | 37.94 | 41.01 | 1069.59 | 5798.1802 | 8319.7695 | 11117.4697 | 15223.9697 | 558.5 | 2499.5 | 3170 | 3588.5 | 4131.5 | 0.6 | 3.27 | 4.69 | 11.17 | 23.28 | 497.3 | 3329.77 | 5175.75 | 7327.3701 | 10497.0303 | 277 | 1585 | 2174 | 2620.5 | 3084 | 0.28 | 1.88 | 2.92 | 4.77 | 13.84 | 0.6462
WP | 143.3 | 71.7 | 6.27 | 0.97 | 27.55 | 30.31 | 32.36 | 33.26 | 34.34 | 34.99 | 27.82 | 29.75 | 30.54 | 31.55 | 32.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.61199
WG | 109.9 | 67.6 | 10.82 | 0.98 | 45.55 | 54.36 | 58.66 | 62.42 | 65.84 | 68.55 | 50.56 | 54.54 | 58.07 | 61.31 | 63.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25207
AC | 60 | 30 | 7.01 | 0.97 | 1.95 | 7.19 | 7.28 | 7.27 | 7.26 | 7.25 | 7.05 | 7.13 | 7.12 | 7.11 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.765
AL | 34.2 | 0 | 2.58 | 0.99 | 21.83 | 22.67 | 22.85 | 22.83 | 22.87 | 22.94 | 20.82 | 20.97 | 20.98 | 21.05 | 21.11 | 76375.5234 | 76541.2891 | 75488.5938 | 74673.7578 | 74001.6562 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 71.46 | 71.62 | 70.63 | 69.87 | 69.24 | 67927.9531 | 68013.25 | 67086.2812 | 66253.1016 | 65457.8203 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 63.56 | 63.64 | 62.77 | 61.99 | 61.25
ART | 28.2 | 13.6 | 0.69 | 1 | 13.57 | 16.89 | 17.02 | 16.71 | 16.52 | 16.38 | 14.05 | 14.2 | 14.03 | 13.9 | 13.8 | 14.46 | 19.72 | 16.37 | 15.56 | 16.03 | 15.5 | 22.5 | 20 | 20 | 22 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.22 | 0.29 | 0.21 | 0.14 | 0.09 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033088
BAN | 145.4 | 96.4 | 5.48 | 0.99 | 75.54 | 97.38 | 100.25 | 101.18 | 103.14 | 105.24 | 93.72 | 96.15 | 97.79 | 99.67 | 101.62 | 0.02 | 3.48 | 2.19 | 2.01 | 2.36 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.027801
BAS | 116.8 | 76 | 2.98 | 1 | 69.83 | 80.95 | 83.19 | 85.56 | 88.21 | 91.02 | 77.25 | 79.49 | 81.9 | 84.47 | 87.28 | 3.98 | 12.11 | 16.69 | 30.1 | 52.34 | 3 | 5 | 7 | 12 | 17 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016447
BBD | 92.4 | 45.2 | 6.9 | 0.98 | 27.59 | 35.59 | 35.16 | 34.34 | 33.58 | 32.85 | 33.5 | 33.09 | 32.33 | 31.62 | 30.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25885
BGO | 77 | 38.5 | 3.26 | 1 | 37.19 | 47.9 | 48.59 | 47.93 | 47.68 | 47.47 | 42.24 | 43.26 | 42.84 | 42.65 | 42.43 | 195.29 | 256.16 | 228.21 | 219.82 | 211.59 | 64.5 | 79 | 76 | 77 | 77 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 10.86 | 24.26 | 19.99 | 18.25 | 16.19 | 7.5 | 15.5 | 14 | 13 | 12 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.097143
BMH | 38.2 | 19.1 | 4.34 | 1 | 26.67 | 34.34 | 35.22 | 35.21 | 35.65 | 36.35 | 31.46 | 32.31 | 32.34 | 32.68 | 33.33 | 3771.01 | 4972.6201 | 5166.8398 | 5797.5 | 6659.1201 | 1164 | 1444.5 | 1461.5 | 1557 | 1685 | 5.87 | 7.74 | 8.04 | 9.03 | 10.37 | 1466.91 | 2031.55 | 2179.0701 | 2478.0901 | 2942.21 | 531 | 694.5 | 720.5 | 793 | 890 | 2.28 | 3.16 | 3.39 | 3.86 | 4.58 | 0.64712
CDN | 34.4 | 17.2 | 0.89 | 1 | 11.74 | 15.32 | 15.18 | 14.94 | 14.74 | 14.54 | 14.23 | 14.08 | 13.88 | 13.69 | 13.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17267
CHA | 38.6 | 15.2 | 2.01 | 1 | 11.91 | 16.5 | 16.37 | 16.08 | 15.79 | 15.54 | 15.42 | 15.25 | 14.99 | 14.73 | 14.5 | 2.57 | 3.17 | 1.33 | 0.55 | 0.2 | 6 | 7.5 | 4.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014474
CHM | 36.9 | 0 | 1.31 | 0.96 | 2.07 | 2.91 | 2.86 | 2.8 | 2.75 | 2.71 | 2.64 | 2.6 | 2.55 | 2.5 | 2.46 | 5882.7202 | 5594.79 | 5334.3701 | 5039.3799 | 4849.5898 | 8714 | 8670.5 | 8581.5 | 8459.5 | 8287 | 1.41 | 1.34 | 1.28 | 1.21 | 1.17 | 3549.3101 | 3402.8301 | 3205.1699 | 3048.48 | 2936.0701 | 7963.5 | 7701 | 7327.5 | 7012.5 | 6585.5 | 0.85 | 0.82 | 0.77 | 0.73 | 0.71
CLC | 101.2 | 49.2 | 4.25 | 1 | 36.17 | 40.41 | 40.57 | 40.37 | 40.31 | 40.21 | 38.6 | 38.78 | 38.64 | 38.58 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21545
CME | 50.4 | 32.3 | 6.34 | 1 | 34.41 | 38.53 | 41.46 | 41.01 | 40.77 | 40.52 | 34.46 | 37.68 | 37.33 | 37.09 | 36.89 | 183.81 | 694.36 | 591.21 | 528.75 | 464.65 | 99.5 | 261.5 | 228.5 | 209 | 192 | 0.21 | 0.78 | 0.66 | 0.59 | 0.52 | 5.43 | 76.29 | 64.17 | 54.36 | 45.43 | 6 | 45 | 42 | 36 | 31 | 0.01 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.066873
CMN | 86 | 43 | 3.04 | 1 | 26.09 | 29.85 | 29.84 | 29.72 | 29.78 | 29.88 | 27.18 | 27.12 | 26.88 | 26.89 | 26.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36791
COB | 38.5 | 15 | 3.02 | 0.94 | 12.82 | 19.14 | 19 | 18.69 | 18.39 | 18.11 | 16.7 | 16.63 | 16.36 | 16.11 | 15.86 | 20.59 | 25.66 | 19.09 | 14.05 | 10.12 | 21 | 34 | 22 | 17.5 | 12 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.93 | 0.88 | 0.44 | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11333
CRO | 74.7 | 34.3 | 5.63 | 0.98 | 33.62 | 31.62 | 31.54 | 31.14 | 30.83 | 30.72 | 27.99 | 27.91 | 27.63 | 27.33 | 27.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18397
CTN | 55 | 33.7 | 3.62 | 0.98 | 18.35 | 21.31 | 21.23 | 20.75 | 20.44 | 20.17 | 19.3 | 19.18 | 18.87 | 18.59 | 18.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4273
DDL | 79.4 | 39.7 | 3.89 | 1 | 75.25 | 89.84 | 93.7 | 94.47 | 95.59 | 96.81 | 72.95 | 75.95 | 76.55 | 77.81 | 78.8 | 23396.9492 | 32819.0508 | 35823.6602 | 39245.8789 | 42455.0117 | 1996.5 | 2434.5 | 2524 | 2609 | 2664.5 | 94.48 | 237.77 | 291.93 | 375.34 | 470.49 | 6444.0498 | 10137.4404 | 11187.0898 | 12881.7803 | 14229.7998 | 851 | 1205.5 | 1294 | 1427 | 1496 | 3.1 | 4.87 | 5.38 | 6.19 | 6.84 | 0.83753
DLF | 86.5 | 42 | 13.47 | 1 | 16.04 | 17.15 | 18.29 | 19.28 | 20.14 | 20.76 | 15.91 | 16.99 | 17.92 | 18.76 | 19.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62119
ECA | 52.8 | 34.6 | 5.32 | 1 | 32.57 | 39.32 | 40.54 | 40.13 | 39.74 | 39.36 | 35.13 | 36.49 | 36.14 | 35.78 | 35.56 | 59.97 | 148.85 | 127.01 | 104.76 | 80.18 | 39.5 | 85 | 76 | 67 | 53.5 | 0.09 | 0.22 | 0.19 | 0.15 | 0.12 | 0.66 | 4.93 | 3.42 | 2.3 | 1.49 | 1.5 | 5 | 4.5 | 3 | 2 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.015318
EHK | 72.8 | 36.4 | 3.81 | 0.98 | 44.2 | 56.44 | 58.91 | 58.96 | 59.03 | 58.95 | 48.64 | 50.88 | 50.85 | 50.8 | 50.89 | 1492.8 | 2798.4199 | 3015.46 | 3124.29 | 3139.9399 | 330 | 596 | 617 | 620.5 | 615 | 1.56 | 2.93 | 3.16 | 3.27 | 3.29 | 271.74 | 534.14 | 574.24 | 588.06 | 613.4 | 74 | 140.5 | 153 | 161 | 167 | 0.28 | 0.56 | 0.6 | 0.62 | 0.64 | 0.33626
FNS | 130.8 | 87.2 | 4.7 | 0.99 | 40.2 | 59.67 | 65.51 | 65.33 | 65.1 | 65.06 | 57.71 | 62.04 | 61.95 | 61.87 | 62.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33819
GB | 56.4 | 37.6 | 8.09 | 0.93 | 13.82 | 27.88 | 29.75 | 29.71 | 29.66 | 29.84 | 27.13 | 28.89 | 28.88 | 28.9 | 29.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27846
GCY | 75.6 | 37.8 | 7.21 | 0.98 | 46.7 | 54.61 | 55.34 | 54.37 | 53.39 | 52.73 | 50.15 | 50.95 | 50.12 | 49 | 48.29 | 1599.0699 | 1800.11 | 1442.66 | 960.88 | 695.3 | 312 | 375 | 324.5 | 244.5 | 177 | 0.77 | 0.87 | 0.69 | 0.46 | 0.33 | 755.83 | 827.2 | 572.8 | 317.41 | 233.44 | 196.5 | 223 | 170 | 102.5 | 74.5 | 0.36 | 0.4 | 0.28 | 0.15 | 0.11 | 0.32672
GHP | 99 | 49.5 | 5.81 | 1 | 23.17 | 43.49 | 44.96 | 44.94 | 45.14 | 45.34 | 40.09 | 41.64 | 41.64 | 41.9 | 42.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1901
GL | 102.1 | 47.6 | 3.16 | 1 | 35.36 | 33.37 | 34.41 | 34.22 | 34.46 | 34.75 | 31.44 | 32.59 | 32.57 | 32.61 | 32.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3395
GLE | 84.3 | 53.3 | 4.26 | 1 | 51.84 | 56.48 | 60.69 | 61.54 | 61.19 | 61.16 | 52.5 | 56.91 | 57.81 | 58.11 | 58.97 | 5.83 | 60.49 | 88.95 | 82.43 | 83.61 | 4.5 | 24 | 32.5 | 32 | 32.5 | 0.01 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0 | 8.27 | 15.74 | 14.67 | 13.75 | 0 | 5.5 | 11.5 | 10.5 | 10 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.015009
GSB | 99 | 49.5 | 1.48 | 1 | 18.75 | 24.96 | 25.21 | 25.38 | 25.6 | 25.9 | 23.95 | 24.2 | 24.35 | 24.59 | 24.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51616
HSM | 59.6 | 39.7 | 1.22 | 1 | 37.48 | 47.49 | 49.11 | 48.34 | 47.74 | 47.43 | 43.92 | 45.52 | 44.83 | 44.28 | 43.71 | 60.83 | 149.45 | 126.46 | 112.07 | 108.62 | 32.5 | 61.5 | 56 | 53.5 | 52.5 | 0.1 | 0.23 | 0.2 | 0.18 | 0.17 | 7.13 | 23.65 | 17.87 | 14.23 | 10.87 | 5.5 | 16.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.1063
HTN | 51.7 | 34.2 | 0.51 | 1 | 23.39 | 27.55 | 27.9 | 27.35 | 26.93 | 26.48 | 25.15 | 25.67 | 25.13 | 24.68 | 24.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26462
KRT | 52.5 | 33.4 | 2.23 | 1 | 24.98 | 28.67 | 28.68 | 28.59 | 28.6 | 28.6 | 26.6 | 26.71 | 26.62 | 26.66 | 26.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20359
KYM | 52.6 | 33.8 | 8.88 | 1 | 23.12 | 29.99 | 30.97 | 30.65 | 30.34 | 30 | 28.43 | 29.36 | 29.06 | 28.82 | 28.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15888
LV | 119.7 | 79.8 | 7.56 | 1 | 89.3 | 106.08 | 107.86 | 107.76 | 108.91 | 109.84 | 97.61 | 99.7 | 100.03 | 100.79 | 102.09 | 2078.49 | 2850.21 | 3116.3999 | 3439.3601 | 3616.73 | 315.5 | 410.5 | 451 | 478 | 490 | 1.5 | 2.05 | 2.25 | 2.48 | 2.61 | 422.62 | 619.85 | 709.57 | 761.6 | 880.67 | 73 | 96.5 | 112.5 | 117.5 | 135 | 0.3 | 0.45 | 0.51 | 0.55 | 0.63 | 0.22318
LVN | 111 | 79.7 | 6.56 | 0.96 | 68.44 | 106.39 | 108.04 | 108.6 | 109.16 | 109.83 | 103.44 | 105.04 | 105.6 | 106.15 | 106.75 | 1526.75 | 3881.23 | 3684.1299 | 3600.51 | 3455.6201 | 290 | 691.5 | 659 | 652.5 | 639 | 3.31 | 8.41 | 7.98 | 7.8 | 7.49 | 832.25 | 2299.3501 | 2166.8201 | 2131.76 | 2043.89 | 191.5 | 433.5 | 415 | 415.5 | 402.5 | 1.8 | 4.98 | 4.69 | 4.62 | 4.43 | 0.29787
LVN11 | 32.5 | 0 | 2.67 | 0.89 | 13.27 | 19.98 | 19.51 | 18.99 | 18.48 | 17.99 | 16.92 | 16.61 | 16.17 | 15.77 | 15.35 | 44711.6719 | 44199.6602 | 43473.6602 | 42730.9492 | 42073.8398 | 8759.5 | 8759.5 | 8759.5 | 8759.5 | 8759.5 | 22.79 | 22.53 | 22.16 | 21.79 | 21.45 | 31811.6797 | 31418.3691 | 30892.7109 | 30338.2793 | 29886.3398 | 8470.5 | 8467.5 | 8470 | 8463.5 | 8464.5 | 16.22 | 16.02 | 15.75 | 15.47 | 15.24
MBN | 83.2 | 37.6 | 2.44 | 0.99 | 40.8 | 51.17 | 54.02 | 53.47 | 53.12 | 52.89 | 48.82 | 51.78 | 51.22 | 50.85 | 50.55 | 457.01 | 1139.25 | 1142.49 | 1148.36 | 1128.2 | 122 | 282 | 290 | 298 | 295.5 | 0.41 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 215.68 | 588.25 | 584.39 | 577.52 | 559.44 | 67.5 | 150 | 155.5 | 156.5 | 155 | 0.19 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.5 | 0.2984
MDA | 79.4 | 39.7 | 3.12 | 0.99 | 46.29 | 52.1 | 52.35 | 51.46 | 50.86 | 50.51 | 48.18 | 48.73 | 47.88 | 47.12 | 46.45 | 290.83 | 323.86 | 292.19 | 273.32 | 265.91 | 81.5 | 88.5 | 86.5 | 85 | 85.5 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 74.34 | 94.44 | 79.99 | 67.84 | 57.04 | 31 | 35.5 | 32.5 | 28.5 | 27.5 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.2136
MLN | 119.7 | 79.8 | 3.36 | 1 | 80.96 | 93.95 | 102.51 | 104.95 | 107.5 | 109.55 | 87.24 | 95.45 | 97.42 | 99.84 | 103.88 | 190.72 | 823.72 | 1106.65 | 1477.3101 | 1878.6899 | 42.5 | 117.5 | 150.5 | 196.5 | 239 | 0.14 | 0.59 | 0.8 | 1.06 | 1.35 | 23.4 | 240.92 | 347.53 | 495.72 | 649.91 | 9.5 | 49 | 61 | 73 | 88 | 0.02 | 0.17 | 0.25 | 0.36 | 0.47 | 0.093233
MNA | 74 | 37 | 3.66 | 0.98 | 38.54 | 44.24 | 44.23 | 43.94 | 43.91 | 43.55 | 41.16 | 41.05 | 40.83 | 40.71 | 40.59 | 92.01 | 99.68 | 90.58 | 90.96 | 75.21 | 47.5 | 51.5 | 50 | 51.5 | 43 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 11.35 | 11.61 | 10.24 | 9.52 | 8.54 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.11243
MRO | 36.6 | 18.3 | 2.13 | 1 | 19.81 | 24.4 | 24.97 | 24.78 | 24.63 | 24.52 | 22.9 | 23.49 | 23.33 | 23.18 | 23.08 | 244.54 | 369.92 | 358.56 | 361.51 | 379.14 | 145 | 204.5 | 198 | 201.5 | 212.5 | 0.19 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 90.95 | 157.86 | 153.2 | 152.35 | 161.25 | 74 | 108 | 106.5 | 107.5 | 112 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.25137
NHL | 26 | 13 | 0.42 | 1 | 9.63 | 13.68 | 14.46 | 14.11 | 13.87 | 13.57 | 12.34 | 13.13 | 12.88 | 12.66 | 12.41 | 0.34 | 1.99 | 0.93 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 4.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.050769
NKA | 48.8 | 30.5 | 7.44 | 1 | 27.04 | 33.09 | 34.98 | 35.83 | 35.4 | 34.92 | 30.46 | 32.39 | 33.3 | 32.99 | 32.77 | 17.55 | 151.9 | 286.97 | 222.37 | 161.69 | 23.5 | 122.5 | 189 | 162 | 129 | 0.03 | 0.25 | 0.47 | 0.36 | 0.27 | 0 | 4.51 | 16.29 | 12.07 | 9.18 | 0 | 7.5 | 18.5 | 16 | 14 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -0.0013115
OYN | 32 | 15.2 | 1.42 | 0.85 | 7.28 | 10.26 | 10.07 | 9.85 | 9.66 | 9.51 | 8.83 | 8.66 | 8.46 | 8.31 | 8.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41908
PLD | 44.2 | 22.1 | 1.3 | 0.99 | 14.89 | 20.3 | 20.45 | 20.42 | 20.47 | 20.51 | 18.74 | 18.9 | 18.89 | 18.9 | 18.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15204
RVL | 32.8 | 20.4 | 6.73 | 1 | 17.28 | 24.7 | 24.94 | 24.82 | 24.74 | 24.59 | 21.43 | 21.8 | 21.72 | 21.66 | 21.59 | 123.3 | 154.71 | 145.92 | 138.09 | 125.37 | 97 | 119.5 | 113 | 108 | 101 | 0.2 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.2 | 1.54 | 3 | 2.69 | 2.43 | 2.2 | 2.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05049
SA | 124.5 | 81.2 | 4.05 | 0.99 | 79.12 | 92.3 | 93.09 | 92.85 | 93.15 | 93.56 | 85.72 | 86.37 | 86.13 | 86.22 | 86.79 | 89.12 | 114.08 | 110.75 | 120.09 | 133.62 | 24 | 29.5 | 29.5 | 30 | 31.5 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 7.61 | 10.13 | 9.43 | 9.97 | 12.94 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 6 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.055665
SHL | 55.5 | 36.7 | 2.36 | 1 | 34.69 | 39.26 | 41.58 | 40.98 | 40.31 | 39.65 | 37.52 | 39.85 | 39.27 | 38.64 | 38.04 | 4.53 | 44.37 | 30.12 | 17.76 | 10.05 | 6 | 31 | 25 | 17 | 11 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.4 | 9.4 | 5.38 | 2.48 | 1 | 0.5 | 9 | 6 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.022343
SHN | 80 | 40 | 3.74 | 1 | 33.47 | 38.43 | 40.86 | 40.64 | 40.53 | 40.42 | 36.64 | 39.08 | 38.81 | 38.73 | 38.7 | 0 | 0.93 | 0.56 | 0.4 | 0.22 | 0 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.084
SHP | 84.9 | 36.6 | 29.49 | 0.99 | 19.23 | 28.45 | 32.05 | 31.04 | 30.15 | 29.41 | 25.31 | 27.97 | 27.59 | 27.36 | 27.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30847
SSE | 131.8 | 89.7 | 5.05 | 0.97 | 66.05 | 80.97 | 81.53 | 80.48 | 79.88 | 79.68 | 75.96 | 76.48 | 75.36 | 74.68 | 74.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15318
STL | 37 | 18.5 | 1.68 | 0.98 | 20.01 | 22.2 | 23.72 | 23.35 | 23.09 | 22.82 | 21.51 | 22.43 | 22.14 | 21.87 | 21.67 | 27.33 | 121.78 | 103.43 | 92.39 | 97.45 | 32.5 | 98.5 | 89 | 84.5 | 89.5 | 0.04 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 5.81 | 38.31 | 32.49 | 27.07 | 30.35 | 9.5 | 39.5 | 38 | 35 | 36.5 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.1627
STN | 112.3 | 61.9 | 3.41 | 0.99 | 45.55 | 49.28 | 50.14 | 49.76 | 49.44 | 49.11 | 45.76 | 46.62 | 46.27 | 45.95 | 45.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26074
SU | 139.5 | 93 | 5.07 | 0.99 | 79.05 | 91.59 | 92.79 | 92.39 | 94.95 | 95.28 | 86.74 | 88.07 | 87.55 | 90 | 90.54 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.067312
TNA | 142.8 | 95.2 | 3.86 | 1 | 27.65 | 82.38 | 92.9 | 100.05 | 107.2 | 114.35 | 78.19 | 87.94 | 94.61 | 101.46 | 108.03 | 0 | 0 | 3.78 | 34.05 | 89.43 | 0 | 0 | 1.5 | 8 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 27.36 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -0.17868
TRG | 58.3 | 19.2 | 0.95 | 1 | 16.59 | 25.08 | 24.68 | 24.36 | 24.02 | 23.72 | 21.32 | 21.07 | 20.8 | 20.54 | 20.28 | 14.1 | 11.62 | 9.92 | 8.5 | 7.46 | 8.5 | 7 | 7 | 4.5 | 4 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.97 | 1.59 | 1.23 | 0.89 | 0.65 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11042
TQY | 99 | 49.5 | 7.72 | 1 | 43.49 | 55.5 | 57.07 | 57.91 | 59.12 | 59.79 | 48.29 | 49.72 | 50.39 | 51.65 | 52.13 | 68.97 | 150.47 | 212.76 | 307.16 | 381.64 | 34 | 65 | 79.5 | 102.5 | 122.5 | 0.15 | 0.33 | 0.46 | 0.67 | 0.83 | 0 | 0.11 | 1.08 | 4.3 | 6.7 | 0 | 1 | 1.5 | 4 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | -0.024444
WBE | 123.7 | 82.8 | 3.74 | 1 | 100.29 | 119.19 | 124.46 | 126.88 | 129.87 | 132.1 | 108.61 | 113.22 | 115.05 | 117.99 | 120.41 | 2475.3999 | 4902.1099 | 6686.29 | 8647.7305 | 10341.1396 | 276 | 515.5 | 650 | 774.5 | 880.5 | 1.78 | 3.61 | 7.49 | 17.21 | 31.87 | 645.82 | 1165.83 | 1554.0699 | 2139.24 | 2804.3899 | 75.5 | 128.5 | 173.5 | 237 | 299.5 | 0.47 | 0.84 | 1.12 | 1.54 | 2.02 | 0.31171
WBL | 82 | 49.2 | 5.25 | 0.99 | 52.52 | 58.65 | 60.37 | 59.39 | 58.48 | 57.42 | 53.58 | 55.09 | 54.2 | 53.24 | 52.35 | 185.91 | 313.35 | 258.17 | 201.32 | 127.68 | 65.5 | 95.5 | 87 | 76.5 | 55 | 0.6 | 1.02 | 0.84 | 0.65 | 0.42 | 17.24 | 46.17 | 29.81 | 15.11 | 6.06 | 13.5 | 27.5 | 21.5 | 11.5 | 6 | 0.06 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.089024
WIN | 29.7 | 10.5 | 0.97 | 0.91 | 8.65 | 9.79 | 9.79 | 9.8 | 9.81 | 9.87 | 9.5 | 9.51 | 9.52 | 9.53 | 9.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.095238
WMN | 33 | 17.2 | 5.6 | 0.97 | 22.31 | 26.16 | 26.08 | 25.65 | 25.23 | 24.82 | 24.15 | 24.1 | 23.69 | 23.31 | 22.95 | 597.74 | 615.64 | 547.34 | 486.65 | 430.59 | 220.5 | 231.5 | 214 | 197 | 183 | 0.29 | 0.3 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 273.48 | 281.92 | 241.33 | 207.54 | 177.03 | 132.5 | 138 | 125.5 | 114.5 | 105 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.09 | 0.40407
WND | 76.6 | 37.5 | 1.04 | 1 | 24.6 | 41.83 | 42.41 | 42.78 | 43.33 | 44.04 | 36.97 | 37.54 | 37.92 | 38.42 | 39.07 | 0 | 0 | 0.02 | 0.3 | 0.86 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.014133
WPD | 96.5 | 56.8 | 3.27 | 0.99 | 45.36 | 70.85 | 72.44 | 73.03 | 75.3 | 77.24 | 63.85 | 65.75 | 66.6 | 68.45 | 70.18 | 300.55 | 434.36 | 492.25 | 723.25 | 975.34 | 75 | 93.5 | 104.5 | 137 | 171.5 | 0.31 | 0.44 | 0.5 | 0.73 | 0.99 | 25.1 | 57.17 | 76.42 | 130.51 | 203.67 | 13.5 | 20 | 24.5 | 39.5 | 53 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.21 | 0.12412
ATD |  |  |  | 1 | 17 | 2024: 50.33; 2025: 70.16; 2026: 75.83; 2027: 85.55; 2028: 106.36; 2024: 43.63; 2025: 63.58; 2026: 69.4; 2027: 79.19; 2028: 100.07
AWT |  |  |  | 1 | 2.77 | 2024: 20.12; 2025: 20.07; 2026: 20.01; 2027: 19.95; 2028: 19.89; 2024: 19.5; 2025: 19.46; 2026: 19.41; 2027: 19.36; 2028: 19.3
BAE | [5 empty] | 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0
BCG |  |  |  | 0.96 | 0.19 | 2024: 7.5; 2025: 7.42; 2026: 7.3; 2027: 7.2; 2028: 7.08; 2024: 6.02; 2025: 5.95; 2026: 5.86; 2027: 5.77; 2028: 5.68
BET |  |  |  | 1 | 71.48 | 2024: 79.99; 2025: 81.17; 2026: 80.89; 2027: 81.01; 2028: 80.95; 2024: 72.79; 2025: 73.77; 2026: 73.6; 2027: 73.54; 2028: 73.86
BGF |  |  |  | 0.94 | 5.29 | 2024: 6; 2025: 5.92; 2026: 5.82; 2027: 5.72; 2028: 5.62; 2024: 5.44; 2025: 5.37; 2026: 5.28; 2027: 5.19; 2028: 5.1
BGL |  |  |  | 0.89 | 2.82 | 2024: 3.59; 2025: 3.55; 2026: 3.49; 2027: 3.44; 2028: 3.38; 2024: 3.2; 2025: 3.16; 2026: 3.11; 2027: 3.06; 2028: 3.01
BLT |  |  |  | 0.94 | 40.67 | 2024: 74.78; 2025: 81.05; 2026: 81.02; 2027: 80.27; 2028: 79.79; 2024: 68.16; 2025: 72.84; 2026: 73.16; 2027: 73.47; 2028: 74.25
BNG |  |  |  | 0.97 | 29.48 | 2024: 33.63; 2025: 33.24; 2026: 32.7; 2027: 32.2; 2028: 31.68; 2024: 29.1; 2025: 28.77; 2026: 28.3; 2027: 27.87; 2028: 27.41
BPA |  |  |  | 0.93 | 5.41 | 2024: 6.51; 2025: 6.43; 2026: 6.32; 2027: 6.21; 2028: 6.09; 2024: 5.8; 2025: 5.73; 2026: 5.63; 2027: 5.53; 2028: 5.43
BSP |  |  |  | 1 | 0.36 | 2024: 90.81; 2025: 89.48; 2026: 88.12; 2027: 86.74; 2028: 85.4; 2024: 26.33; 2025: 26.05; 2026: 25.64; 2027: 25.26; 2028: 24.86
CBW |  |  |  | 0.89 | 0.24 | 2024: 12.62; 2025: 12.48; 2026: 12.28; 2027: 12.1; 2028: 11.91; 2024: 6.19; 2025: 6.12; 2026: 6.02; 2027: 5.93; 2028: 5.84
CHW |  |  |  | 0.32 | 8.32 | 2024: 44.59; 2025: 44.08; 2026: 43.37; 2027: 42.72; 2028: 42.03; 2024: 22.85; 2025: 22.59; 2026: 22.22; 2027: 21.89; 2028: 21.54
CPL |  |  |  | 0.99 | 56.82 | 2024: 70.82; 2025: 69.7; 2026: 68.48; 2027: 67.27; 2028: 66.08; 2024: 39.03; 2025: 38.32; 2026: 37.6; 2027: 36.86; 2028: 36.15
CWF |  |  |  |  | 0
DTN |  |  |  | 0.97 | 13.73 | 2024: 16.98; 2025: 16.78; 2026: 16.5; 2027: 16.25; 2028: 15.97; 2024: 15.57; 2025: 15.39; 2026: 15.13; 2027: 14.9; 2028: 14.65
FDN |  |  |  | 0.96 | 0.72 | 2024: 3.79; 2025: 3.73; 2026: 3.67; 2027: 3.61; 2028: 3.56; 2024: 2.94; 2025: 2.9; 2026: 2.85; 2027: 2.81; 2028: 2.76
GSF |  |  |  | 1 | 25.19 | 2024: 26.17; 2025: 25.81; 2026: 25.41; 2027: 25.02; 2028: 24.63; 2024: 20.94; 2025: 20.67; 2026: 20.35; 2027: 20.04; 2028: 19.72
HCP |  |  |  | 1 | 9.53 | 2024: 10.02; 2025: 9.91; 2026: 9.75; 2027: 9.61; 2028: 9.45; 2024: 7.94; 2025: 7.85; 2026: 7.73; 2027: 7.62; 2028: 7.49
HKT |  |  |  | 0.71 |  | 10.61 | 17.68 | 24.75 | 31.82 | 38.89 | 10.61 | 17.68 | 24.75 | 31.82 | 38.89
HYT |  |  |  | 0.96 | 1.52 | 2.38 | 2.34 | 2.3 | 2.26 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.94 | 1.91 | 1.87
KGT |  |  |  | 1 | 8.58 | 11.92 | 12.68 | 12.47 | 12.34 | 12.19 | 10.39 | 11.07 | 10.89 | 10.74 | 10.6
KSF |  |  |  | 0.78 | 0.51 | 46.39 | 45.83 | 45.11 | 44.45 | 43.74 | 18.86 | 18.67 | 18.38 | 18.11 | 17.83
KWF |  |  |  | 0.1 | 9.9 | 263.3 | 259.89 | 255.85 | 251.94 | 247.99 | 124.17 | 122.49 | 120.62 | 118.75 | 116.92
MGW |  |  |  | 0.06 | 8.03 | 634.46 | 625.01 | 615.28 | 605.37 | 595.8 | 325.47 | 320.95 | 315.72 | 310.62 | 305.5
MLW |  |  |  | 0.97 | 0.25 | 9 | 8.89 | 8.74 | 8.62 | 8.48 | 4.06 | 4.01 | 3.95 | 3.89 | 3.83
MTC | [5 empty] | 9.62 | 25.46 | 25.46 | 25.46 | 25.46 | 9.62 | 25.46 | 25.46 | 25.46 | 25.46
NSF |  |  |  | 0.52 | 1.11 | 20.29 | 20.06 | 19.71 | 19.4 | 19.07 | 2.74 | 2.7 | 2.63 | 2.58 | 2.52
OWF |  |  |  | 0.96 | 4.15 | 37.8 | 37.37 | 36.78 | 36.23 | 35.66 | 18.09 | 17.89 | 17.6 | 17.34 | 17.06
RCT |  |  |  | 1 | 36.94 | 46.39 | 47.63 | 47.02 | 46.5 | 45.91 | 42.3 | 43.85 | 43.44 | 42.98 | 42.6
SCI_A |  |  |  | 0.82 | 38.39 | 44.79 | 44.22 | 43.53 | 42.87 | 42.2 | 40.19 | 39.77 | 39.16 | 38.58 | 37.98
SCI_B |  |  |  | 1 | 78.28 | 89.08 | 88 | 86.61 | 85.4 | 84.05 | 80.15 | 79.24 | 78.02 | 76.87 | 75.64
SRC |  |  |  | 0.95 | 48.04 | 60.14 | 59.45 | 58.38 | 57.35 | 56.28 | 52.51 | 51.86 | 50.92 | 50.04 | 49.11
TYA |  |  |  | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WSF |  |  |  | 1 | 0.57 | 6.06 | 6 | 5.91 | 5.82 | 5.73 | 2.55 | 2.52 | 2.48 | 2.45 | 2.41
YDW |  |  |  | 0.12 | 18.14 | 484.31 | 478.54 | 470.96 | 463.9 | 456.52 | 225 | 222.66 | 218.94 | 215.69 | 212.26
YSF |  |  |  | 0.95 | 0.97 | 17.04 | 16.85 | 16.58 | 16.33 | 16.07 | 2.53 | 2.5 | 2.47 | 2.44 | 2.4
YSW |  |  |  | 0.97 | 25.46 | 5.97 | 5.9 | 5.81 | 5.72 | 5.63 | 3.23 | 3.19 | 3.15 | 3.1 | 3.04
YWF |  |  |  | 0.99 | 6.38 | 28.11 | 27.82 | 27.39 | 26.98 | 26.55 | 8.72 | 8.63 | 8.5 | 8.37 | 8.24

## zss_md_forecast (hidden)
ZSS | Station N Summer Rating (MVA) | Station N-1 Summer Rating (MVA) | Station N Winter Rating (MVA) | Station N-1 Winter Rating (MVA) | Last winter actual MD (MW) | Last summer actual MD (MW) | Last winter actual MD (MVAr) | Last summer actual MD (MVAr) | Last winter MD DateTime | Last summer MD DateTime | Last winter PV at MD (MW) | Last summer PV at MD (MW) | PV at MD 10% POE (MW) | Column15 | Column16 | Column17 | Column18 | Column19 | Column20 | Column21 | Column22 | Column23 | Column24 | Column25 | Column26 | Column27 | PV at MD 50% POE (MW) | Column29 | Column30 | Column31 | Column32 | Column33 | Column34 | Column35 | Column36 | Column37 | Column38 | Column39 | Column40 | Column41 | 10% POE (MW) summer | Column43 | Column44 | Column45 | Column46 | Column47 | Column48 | Column49 | Column50 | Column51 | Column52 | Column53 | Column54 | Column55 | 50% POE (MW) summer | Column57 | Column58 | Column59 | Column60 | Column61 | Column62 | Column63 | Column64 | Column65 | Column66 | Column67 | Column68 | Column69 | 10% POE (MVAr) summer | Column71 | Column72 | Column73 | Column74 | Column75 | Column76 | Column77 | Column78 | Column79 | Column80 | Column81 | Column82 | Column83 | 50% POE (MVAr) summer | Column85 | Column86 | Column87 | Column88 | Column89 | Column90 | Column91 | Column92 | Column93 | Column94 | Column95 | Column96 | Column97 | 10% POE (MW) winter | Column99 | Column100 | Column101 | Column102 | Column103 | Column104 | Column105 | Column106 | Column107 | Column108 | Column109 | Column110 | Column111 | 50% POE (MW) winter | Column113 | Column114 | Column115 | Column116 | Column117 | Column118 | Column119 | Column120 | Column121 | Column122 | Column123 | Column124 | Column125 | 10% POE (MVAr) winter | Column127 | Column128 | Column129 | Column130 | Column131 | Column132 | Column133 | Column134 | Column135 | Column136 | Column137 | Column138 | Column139 | 50% POE (MVAr) winter | Column141 | Column142 | Column143 | Column144 | Column145 | Column146 | Column147 | Column148 | Column149 | Column150 | Column151 | Column152 | Column153
[13 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034
AC | 60 | 30 | 60 | 30 | 2.0549 | 1.9077 | 0.49607 | 0.38111 | 2022-06-01 08:30 | 2023-03-28 07:00 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 2.2 | 2.17 | 3.3 | 6.46 | 7.05 | 7.04 | 7.02 | 7.02 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.02 | 7.04 | 7.04 | 2.03 | 2.01 | 3.16 | 6.32 | 6.9 | 6.89 | 6.88 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.88 | 6.9 | 6.9 | 0.56 | 0.55 | 0.85 | 1.68 | 1.83 | 1.83 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.83 | 1.83 | 0.51 | 0.51 | 0.81 | 1.64 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 2.23 | 2.24 | 5.08 | 6.96 | 7.03 | 7.02 | 7.01 | 7 | 7 | 7 | 7.01 | 7.02 | 7.03 | 7.02 | 2.07 | 2.08 | 4.91 | 6.82 | 6.88 | 6.87 | 6.86 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.86 | 6.87 | 6.88 | 6.86 | 0.57 | 0.57 | 1.31 | 1.81 | 1.83 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.83 | 1.82 | 0.52 | 0.53 | 1.27 | 1.77 | 1.79 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.79 | 1.78
AL | 34.2 | 0 | 38.6 | 0 | 17.9959 | 21.1173 | 3.3177 | 5.538 | 2022-06-07 18:00 | 2023-01-17 19:00 | 0 | 0.23545 | 0.21 | 0.25 | 0.34 | 0.44 | 0.51 | 0.61 | 0.66 | 0.75 | 0.86 | 0.83 | 0.13 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.18 | 0.24 | 0.33 | 0.58 | 0.51 | 0.67 | 0.83 | 0.75 | 0.86 | 0.79 | 0.31 | 0.01 | 0 | -0.01 | 21.27 | 21.2 | 21.68 | 22.29 | 22.46 | 22.43 | 22.47 | 22.54 | 22.64 | 22.84 | 22.98 | 23.3 | 23.7 | 24.23 | 19.56 | 19.49 | 19.91 | 20.53 | 20.67 | 20.68 | 20.74 | 20.8 | 20.93 | 21.14 | 21.33 | 21.62 | 21.95 | 22.48 | 3.77 | 3.74 | 3.93 | 4.17 | 4.24 | 4.23 | 4.24 | 4.27 | 4.31 | 4.39 | 4.44 | 4.57 | 4.73 | 4.93 | 3.09 | 3.07 | 3.23 | 3.48 | 3.53 | 3.54 | 3.56 | 3.59 | 3.64 | 3.72 | 3.79 | 3.91 | 4.04 | 4.25 | 17.21 | 17.35 | 17.64 | 18.43 | 18.77 | 19.09 | 19.5 | 19.9 | 20.35 | 20.83 | 21.16 | 21.5 | 22 | 22.1 | 16.53 | 16.67 | 16.95 | 17.72 | 18.06 | 18.4 | 18.79 | 19.2 | 19.63 | 20.12 | 20.43 | 20.76 | 21.26 | 21.37 | 2.17 | 2.23 | 2.34 | 2.65 | 2.78 | 2.91 | 3.07 | 3.23 | 3.41 | 3.59 | 3.73 | 3.86 | 4.06 | 4.1 | 1.9 | 1.96 | 2.07 | 2.37 | 2.51 | 2.64 | 2.79 | 2.95 | 3.12 | 3.32 | 3.44 | 3.57 | 3.77 | 3.81
AP | 70 | 70 | 71.3 | 71.3 | 38.1557 | 45.395 | 4.8395 | 9.4968 | 2022-06-01 11:30 | 2023-02-17 15:30 | 0.33723 | 1.5154 | 0.57 | 0.52 | 0.69 | 0.82 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0.57 | 0.75 | 0.98 | 1.16 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 50.58 | 47.96 | 50.71 | 53.92 | 56.58 | 57.22 | 57.69 | 58.09 | 58.7 | 60.13 | 62.04 | 64.39 | 66.96 | 69.33 | 45.58 | 43.26 | 45.78 | 48.85 | 51.31 | 51.83 | 52.16 | 52.51 | 53.13 | 54.57 | 56.54 | 58.84 | 61.44 | 63.81 | 4.62 | 4.3 | 4.63 | 5.02 | 5.33 | 5.41 | 5.47 | 5.51 | 5.59 | 5.76 | 5.99 | 6.27 | 6.57 | 6.86 | 4.02 | 3.74 | 4.04 | 4.41 | 4.71 | 4.77 | 4.81 | 4.85 | 4.92 | 5.09 | 5.33 | 5.6 | 5.91 | 6.2 | 38.97 | 39.04 | 41.93 | 47.02 | 50.98 | 54.24 | 57.67 | 61.3 | 65.36 | 69.81 | 72.8 | 75.89 | 78.89 | 81.34 | 37.58 | 37.63 | 40.43 | 45.71 | 49.66 | 52.78 | 55.99 | 59.39 | 63.18 | 67.45 | 70.36 | 73.35 | 76.31 | 78.69 | 3.23 | 3.24 | 3.59 | 4.19 | 4.67 | 5.06 | 5.46 | 5.9 | 6.38 | 6.91 | 7.27 | 7.64 | 8 | 8.29 | 3.07 | 3.07 | 3.41 | 4.04 | 4.51 | 4.88 | 5.26 | 5.67 | 6.12 | 6.63 | 6.98 | 7.34 | 7.69 | 7.97
AR | 61.8 | 32.9 | 67.4 | 35.8 | 27.5008 | 32.7671 | 2.2223 | 6.1885 | 2022-05-31 18:30 | 2023-02-17 15:30 | 0 | 1.2124 | 0.33 | 0.45 | 0.64 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.33 | 0.45 | 0.77 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 34.72 | 33.51 | 35.22 | 35.92 | 37.3 | 37.52 | 37.74 | 38 | 38.99 | 40.45 | 42.19 | 44 | 46.21 | 48.43 | 31.23 | 30.18 | 31.71 | 32.33 | 33.65 | 33.95 | 34.17 | 34.83 | 35.86 | 37.44 | 39.27 | 41.24 | 43.27 | 45.56 | 3.42 | 3.25 | 3.49 | 3.59 | 3.78 | 3.81 | 3.85 | 3.88 | 4.02 | 4.23 | 4.48 | 4.73 | 5.05 | 5.36 | 2.92 | 2.77 | 2.99 | 3.08 | 3.27 | 3.31 | 3.34 | 3.43 | 3.58 | 3.8 | 4.06 | 4.34 | 4.63 | 4.95 | 28.47 | 28.69 | 29.76 | 32.78 | 35.71 | 38.24 | 40.94 | 43.6 | 46.81 | 50.28 | 52.59 | 55.17 | 57.73 | 59.72 | 26.78 | 27.02 | 28.03 | 31.02 | 33.85 | 36.28 | 38.87 | 41.52 | 44.39 | 47.55 | 49.86 | 52.33 | 54.81 | 56.76 | 2.53 | 2.56 | 2.72 | 3.14 | 3.56 | 3.92 | 4.3 | 4.68 | 5.13 | 5.62 | 5.95 | 6.32 | 6.68 | 6.96 | 2.29 | 2.33 | 2.47 | 2.89 | 3.3 | 3.64 | 4.01 | 4.38 | 4.79 | 5.24 | 5.56 | 5.91 | 6.26 | 6.54
ARD
ART | 28.2 | 13.6 | 31.4 | 15.2 | 14.0327 | 13.4619 | 0.69449 | 1.7009 | 2022-07-20 08:00 | 2023-02-16 19:00 | 0.079933 | 0.30033 | 0.25 | 0.2 | 0.33 | 0.48 | 0.41 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.22 | 0.3 | 0.26 | 0.3 | 0.38 | 0.6 | 0.64 | 0.39 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 16.23 | 16.28 | 16.51 | 16.88 | 17.01 | 16.7 | 16.51 | 16.37 | 16.39 | 16.35 | 16.43 | 16.48 | 16.57 | 16.58 | 13.42 | 13.44 | 13.59 | 14.04 | 14.19 | 14.02 | 13.89 | 13.79 | 13.71 | 13.74 | 13.78 | 13.83 | 13.92 | 13.97 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 13.81 | 13.9 | 13.96 | 14.62 | 14.61 | 14.51 | 14.44 | 14.43 | 14.44 | 14.52 | 14.55 | 14.6 | 14.66 | 14.56 | 13 | 13.09 | 13.17 | 13.82 | 13.84 | 13.74 | 13.7 | 13.69 | 13.7 | 13.77 | 13.8 | 13.85 | 13.93 | 13.85 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62
ATD |  |  |  |  | 13.6635 | 17.0013 | 0.24456 | -0.13846 | 2022-08-02 14:30 | 2022-12-21 12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.48 | 22.57 | 36.32 | 48.13 | 67.87 | 73.61 | 83.21 | 103.88 | 103.95 | 103.83 | 103.62 | 103.46 | 103.36 | 103.1 | 17.72 | 17.86 | 32.05 | 43.47 | 63.27 | 69.05 | 78.75 | 99.47 | 99.58 | 99.46 | 99.32 | 99.2 | 99.1 | 98.9 | 1.02 | 1.04 | 2.8 | 4.32 | 6.85 | 7.59 | 8.82 | 11.47 | 11.48 | 11.47 | 11.44 | 11.42 | 11.4 | 11.37 | 0.41 | 0.43 | 2.25 | 3.72 | 6.26 | 7 | 8.25 | 10.91 | 10.92 | 10.91 | 10.89 | 10.87 | 10.86 | 10.83 | 24.05 | 24.29 | 40.32 | 50.12 | 69.8 | 75.43 | 85.07 | 105.71 | 105.4 | 105.15 | 104.97 | 104.83 | 104.65 | 104.27 | 17.37 | 17.55 | 33.6 | 43.46 | 63.23 | 68.96 | 78.7 | 99.44 | 99.21 | 99.03 | 98.9 | 98.8 | 98.67 | 98.39 | 1.23 | 1.26 | 3.31 | 4.57 | 7.1 | 7.82 | 9.06 | 11.71 | 11.67 | 11.64 | 11.61 | 11.59 | 11.57 | 11.52 | 0.37 | 0.39 | 2.45 | 3.72 | 6.25 | 6.99 | 8.24 | 10.9 | 10.87 | 10.85 | 10.83 | 10.82 | 10.8 | 10.77
AWT |  |  |  |  | 2.3 | 2.7698 | -0.1 | -0.1517 | 2023-08-02 18:00 | 2023-02-17 14:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 4.12 | 14.19 | 20.12 | 20.07 | 20.01 | 19.95 | 19.89 | 19.83 | 19.78 | 19.75 | 19.72 | 19.7 | 19.65 | 3.46 | 3.5 | 12.94 | 19.5 | 19.46 | 19.41 | 19.36 | 19.3 | 19.26 | 19.22 | 19.19 | 19.16 | 19.15 | 19.1 | -0.16 | -0.16 | -0.08 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.17 | -0.17 | -0.09 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 3.18 | 3.21 | 17.57 | 19.2 | 19.16 | 19.11 | 19.06 | 19.02 | 18.97 | 18.94 | 18.91 | 18.9 | 18.87 | 18.83 | 2.82 | 2.85 | 17.42 | 18.84 | 18.8 | 18.76 | 18.71 | 18.67 | 18.63 | 18.61 | 18.58 | 18.57 | 18.55 | 18.5 | -0.17 | -0.17 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.17 | -0.17 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05
B | 69.4 | 29 | 75.7 | 32.2 | 26.3063 | 28.6694 | 3.6137 | 6.7196 | 2022-07-12 12:30 | 2023-01-17 15:00 | 0.1437 | 0.8813 | 0.35 | 0.43 | 0.65 | 0.79 | 1.05 | 1.32 | 1.6 | 1.86 | 1.85 | 2.06 | 2.09 | 2.26 | 2.5 | 2.12 | 0.43 | 0.51 | 0.77 | 0.98 | 1.27 | 1.56 | 1.88 | 1.86 | 1.99 | 2.31 | 2.55 | 2.06 | 2.27 | 0.19 | 32.82 | 31.28 | 34.97 | 39.12 | 44.16 | 44.7 | 44.92 | 45.17 | 45.56 | 46.04 | 46.51 | 47.12 | 47.7 | 48.19 | 29.64 | 28.15 | 31.7 | 35.62 | 40.67 | 41.12 | 41.29 | 41.47 | 41.71 | 42.15 | 42.51 | 42.97 | 43.6 | 44.2 | 4.71 | 4.44 | 5.09 | 5.84 | 6.82 | 6.93 | 6.97 | 7.02 | 7.09 | 7.19 | 7.28 | 7.4 | 7.51 | 7.61 | 4.15 | 3.89 | 4.51 | 5.2 | 6.14 | 6.23 | 6.26 | 6.3 | 6.34 | 6.43 | 6.5 | 6.59 | 6.71 | 6.83 | 26.97 | 26.79 | 30.05 | 36.9 | 39.97 | 40.73 | 41.47 | 42.22 | 43.06 | 44.04 | 44.72 | 45.45 | 45.98 | 46.34 | 24.95 | 24.85 | 28.05 | 34.84 | 37.71 | 38.4 | 39.06 | 39.76 | 40.58 | 41.57 | 42.19 | 42.84 | 43.39 | 43.92 | 3.68 | 3.65 | 4.22 | 5.43 | 6 | 6.15 | 6.3 | 6.44 | 6.61 | 6.8 | 6.93 | 7.07 | 7.17 | 7.24 | 3.32 | 3.31 | 3.87 | 5.07 | 5.57 | 5.7 | 5.83 | 5.96 | 6.12 | 6.32 | 6.44 | 6.56 | 6.67 | 6.77
BAE | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BAN | 145.4 | 96.4 | 157.5 | 104.4 | 84.5227 | 74.5542 | 9.0505 | 12.1761 | 2022-05-31 18:00 | 2023-01-17 17:30 | 0 | 5.7117 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 83.53 | 84.76 | 91.02 | 96.44 | 99.22 | 98.43 | 98.25 | 98.37 | 99.1 | 100.38 | 101.99 | 103.29 | 105.03 | 107.46 | 76.39 | 77.51 | 83.03 | 88.5 | 91.37 | 90.88 | 91.01 | 91.23 | 92 | 93.01 | 94.51 | 96.07 | 97.66 | 99.95 | 9.59 | 9.97 | 11.87 | 13.52 | 14.37 | 14.13 | 14.07 | 14.11 | 14.33 | 14.72 | 15.21 | 15.61 | 16.14 | 16.88 | 7.42 | 7.76 | 9.44 | 11.11 | 11.98 | 11.83 | 11.87 | 11.94 | 12.17 | 12.48 | 12.94 | 13.41 | 13.89 | 14.59 | 79.07 | 80.38 | 88.11 | 95.94 | 98.44 | 100.12 | 102.01 | 104.05 | 106.47 | 109.2 | 110.52 | 111.69 | 113.96 | 114.25 | 76.52 | 77.79 | 85.22 | 92.89 | 95.24 | 96.83 | 98.66 | 100.54 | 102.99 | 105.69 | 107.01 | 108.21 | 110.42 | 110.75 | 8.23 | 8.63 | 10.99 | 13.37 | 14.13 | 14.64 | 15.22 | 15.84 | 16.58 | 17.41 | 17.81 | 18.17 | 18.86 | 18.95 | 7.46 | 7.85 | 10.11 | 12.44 | 13.16 | 13.64 | 14.2 | 14.77 | 15.52 | 16.34 | 16.74 | 17.11 | 17.78 | 17.88
BAS | 116.8 | 76 | 130.1 | 84.6 | 79.4793 | 69.4278 | 7.4018 | 7.5009 | 2022-05-31 18:00 | 2023-01-17 18:00 | 0 | 4.357 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | 73.94 | 76.52 | 79.58 | 79.81 | 81.88 | 82.51 | 83.78 | 85.04 | 86.81 | 88.59 | 90.6 | 93.08 | 95.98 | 100.41 | 67.31 | 69.68 | 72.44 | 72.94 | 74.75 | 75.23 | 76.37 | 77.42 | 79.14 | 81.13 | 82.9 | 85.07 | 88.01 | 92.17 | 4.69 | 5.15 | 5.71 | 5.75 | 6.13 | 6.24 | 6.47 | 6.7 | 7.02 | 7.34 | 7.71 | 8.16 | 8.68 | 9.49 | 3.49 | 3.92 | 4.42 | 4.51 | 4.84 | 4.92 | 5.13 | 5.32 | 5.63 | 5.99 | 6.31 | 6.71 | 7.24 | 7.99 | 73.77 | 76.35 | 75.4 | 80.74 | 82.95 | 85.29 | 87.91 | 90.69 | 93.33 | 96.61 | 98.77 | 101.56 | 104.61 | 105.99 | 70.06 | 72.5 | 71.86 | 77.07 | 79.29 | 81.67 | 84.22 | 87 | 89.48 | 92.8 | 94.88 | 97.68 | 100.88 | 102.26 | 4.66 | 5.12 | 4.95 | 5.92 | 6.32 | 6.75 | 7.22 | 7.73 | 8.2 | 8.8 | 9.19 | 9.7 | 10.25 | 10.5 | 3.98 | 4.43 | 4.31 | 5.25 | 5.66 | 6.09 | 6.55 | 7.05 | 7.5 | 8.11 | 8.48 | 8.99 | 9.57 | 9.82
BBD | 92.4 | 45.2 | 99.5 | 49.5 | 9.7523 | 26.8841 | 2.2096 | 6.2077 | 2022-09-19 15:00 | 2023-02-17 17:00 | 0.40784 | 0.45585 | 0.18 | 0.63 | 0.71 | 0.87 | 0.8 | 0.81 | 0.81 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.81 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.17 | 0.55 | 0.85 | 0.68 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.6 | 0.52 | 0.53 | 0.62 | 0.64 | 0.5 | 32.05 | 32.3 | 32.98 | 34.84 | 34.43 | 33.62 | 32.88 | 32.17 | 31.56 | 30.95 | 30.47 | 30.06 | 29.75 | 29.21 | 29.96 | 30.23 | 30.94 | 32.8 | 32.4 | 31.66 | 30.97 | 30.3 | 29.67 | 29.13 | 28.7 | 28.32 | 28.03 | 27.51 | 6.63 | 6.69 | 6.84 | 7.27 | 7.17 | 6.99 | 6.82 | 6.66 | 6.52 | 6.38 | 6.27 | 6.17 | 6.1 | 5.98 | 6.15 | 6.21 | 6.37 | 6.8 | 6.71 | 6.54 | 6.38 | 6.23 | 6.08 | 5.96 | 5.86 | 5.78 | 5.71 | 5.59 | 24.69 | 24.88 | 26.53 | 27.5 | 27.08 | 26.48 | 25.92 | 25.38 | 24.89 | 24.47 | 24.11 | 23.74 | 23.44 | 22.96 | 20.92 | 21.08 | 22.76 | 23.77 | 23.43 | 22.9 | 22.43 | 21.97 | 21.55 | 21.19 | 20.91 | 20.62 | 20.35 | 19.92 | 4.94 | 4.99 | 5.37 | 5.59 | 5.49 | 5.35 | 5.23 | 5.1 | 4.99 | 4.89 | 4.81 | 4.72 | 4.66 | 4.55 | 4.08 | 4.12 | 4.5 | 4.73 | 4.65 | 4.53 | 4.43 | 4.32 | 4.22 | 4.14 | 4.08 | 4.01 | 3.95 | 3.85
BC | 109.6 | 71.6 | 123.8 | 70.6 | 38.8439 | 43.5637 | 2.5802 | 7.6802 | 2022-05-31 19:00 | 2023-02-17 15:30 | 0 | 1.1831 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0.12 | 0.16 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | 48.08 | 45.7 | 47.78 | 49.08 | 50.54 | 50.94 | 51.71 | 52.65 | 53.98 | 55.59 | 57.59 | 59.86 | 62.13 | 64.43 | 43.46 | 40.95 | 42.93 | 44.07 | 45.6 | 46.01 | 46.7 | 47.58 | 48.98 | 50.76 | 52.89 | 55.08 | 57.55 | 59.83 | 6.9 | 6.32 | 6.82 | 7.14 | 7.49 | 7.59 | 7.77 | 8 | 8.32 | 8.71 | 9.19 | 9.74 | 10.29 | 10.84 | 5.78 | 5.17 | 5.65 | 5.93 | 6.29 | 6.39 | 6.56 | 6.77 | 7.11 | 7.54 | 8.06 | 8.58 | 9.18 | 9.73 | 41.49 | 41.31 | 42.7 | 46.07 | 48.73 | 51.13 | 53.69 | 56.25 | 59.14 | 62.48 | 64.87 | 67.49 | 70.05 | 71.96 | 39.7 | 39.56 | 40.86 | 44.33 | 46.84 | 49.18 | 51.77 | 54.4 | 57.36 | 60.54 | 62.89 | 65.49 | 68.14 | 70.1 | 5.3 | 5.26 | 5.6 | 6.41 | 7.05 | 7.63 | 8.25 | 8.87 | 9.56 | 10.37 | 10.95 | 11.58 | 12.2 | 12.66 | 4.87 | 4.84 | 5.15 | 5.99 | 6.6 | 7.16 | 7.79 | 8.42 | 9.14 | 9.9 | 10.47 | 11.1 | 11.74 | 12.21
BCG |  |  |  |  | 0.16667 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | 2023-06-08 07:30 | 2022-11-30 09:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 7.19 | 7.24 | 7.19 | 7.11 | 7 | 6.9 | 6.79 | 6.68 | 6.61 | 6.55 | 6.5 | 6.46 | 6.38 | 5.69 | 5.74 | 5.78 | 5.75 | 5.68 | 5.59 | 5.51 | 5.42 | 5.35 | 5.28 | 5.23 | 5.19 | 5.16 | 5.1 | 2.1 | 2.12 | 2.13 | 2.12 | 2.1 | 2.08 | 2.05 | 2.02 | 2 | 1.98 | 1.97 | 1.95 | 1.95 | 1.93 | 1.76 | 1.77 | 1.78 | 1.78 | 1.76 | 1.74 | 1.72 | 1.7 | 1.68 | 1.66 | 1.65 | 1.64 | 1.63 | 1.62 | 6.64 | 6.71 | 6.74 | 6.69 | 6.59 | 6.49 | 6.39 | 6.29 | 6.21 | 6.15 | 6.09 | 6.05 | 6 | 5.9 | 5.36 | 5.41 | 5.43 | 5.38 | 5.31 | 5.23 | 5.15 | 5.07 | 5 | 4.95 | 4.91 | 4.88 | 4.84 | 4.75 | 1.99 | 2.01 | 2.01 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.93 | 1.91 | 1.89 | 1.87 | 1.86 | 1.85 | 1.84 | 1.81 | 1.68 | 1.69 | 1.7 | 1.69 | 1.67 | 1.65 | 1.63 | 1.61 | 1.6 | 1.58 | 1.57 | 1.56 | 1.56 | 1.54
BET |  |  |  |  | 60.8639 | 71.4842 | 0 | 0 | 2022-05-31 18:30 | 2023-02-17 19:00 | 0 | 1.1357 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | 0.44 | 0.6 | 0.79 | 0.58 | 0.41 | 1.06 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | 0.1 | -0.04 | 74.13 | 75.51 | 77.28 | 79.99 | 81.17 | 80.89 | 81.01 | 80.95 | 81.35 | 82.29 | 82.65 | 84.25 | 85.99 | 89.06 | 67.03 | 68.29 | 70.06 | 72.79 | 73.77 | 73.6 | 73.54 | 73.86 | 74.1 | 74.53 | 75.56 | 76.94 | 78.03 | 81.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.15 | 59.32 | 61.09 | 64.81 | 66.06 | 66.92 | 68.07 | 69.1 | 70.35 | 71.8 | 72.69 | 74.31 | 76.81 | 77.52 | 55.34 | 56.47 | 58.2 | 61.81 | 63.06 | 63.86 | 64.97 | 66.18 | 67.32 | 68.77 | 69.66 | 71.31 | 73.67 | 74.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BGF |  |  |  |  | 5.0518 | 4.9506 | 1.7292 | 1.8779 | 2022-09-06 00:00 | 2023-02-09 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 5.56 | 5.61 | 5.57 | 5.51 | 5.42 | 5.34 | 5.26 | 5.18 | 5.12 | 5.07 | 5.03 | 5.01 | 4.94 | 5.05 | 5.09 | 5.13 | 5.1 | 5.05 | 4.97 | 4.89 | 4.82 | 4.74 | 4.69 | 4.64 | 4.61 | 4.59 | 4.52 | 2.17 | 2.21 | 2.24 | 2.22 | 2.17 | 2.11 | 2.05 | 1.99 | 1.93 | 1.88 | 1.85 | 1.82 | 1.8 | 1.75 | 1.84 | 1.87 | 1.9 | 1.88 | 1.83 | 1.78 | 1.72 | 1.67 | 1.61 | 1.57 | 1.54 | 1.51 | 1.5 | 1.46 | 5.38 | 5.43 | 5.45 | 5.4 | 5.32 | 5.24 | 5.16 | 5.08 | 5.01 | 4.96 | 4.92 | 4.89 | 4.84 | 4.76 | 4.99 | 5.04 | 5.06 | 5.02 | 4.95 | 4.88 | 4.8 | 4.73 | 4.66 | 4.61 | 4.57 | 4.54 | 4.5 | 4.43 | 2.08 | 2.12 | 2.12 | 2.09 | 2.03 | 1.97 | 1.92 | 1.86 | 1.81 | 1.77 | 1.74 | 1.72 | 1.68 | 1.62 | 1.79 | 1.83 | 1.84 | 1.81 | 1.76 | 1.71 | 1.65 | 1.6 | 1.55 | 1.51 | 1.48 | 1.47 | 1.46 | 1.44
BGL |  |  |  |  | 1.77 | 2.562 | 0.882 | 1.17 | 2022-07-29 17:30 | 2022-12-27 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 3.18 | 3.21 | 3.19 | 3.16 | 3.11 | 3.06 | 3.01 | 2.97 | 2.93 | 2.9 | 2.88 | 2.87 | 2.83 | 2.81 | 2.84 | 2.86 | 2.85 | 2.81 | 2.77 | 2.73 | 2.68 | 2.64 | 2.61 | 2.59 | 2.57 | 2.56 | 2.52 | 1.61 | 1.63 | 1.64 | 1.63 | 1.61 | 1.59 | 1.56 | 1.54 | 1.52 | 1.5 | 1.48 | 1.47 | 1.47 | 1.45 | 1.44 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.44 | 1.42 | 1.39 | 1.37 | 1.35 | 1.34 | 1.32 | 1.31 | 1.31 | 1.29 | 2.77 | 2.8 | 2.81 | 2.79 | 2.75 | 2.71 | 2.67 | 2.63 | 2.59 | 2.56 | 2.54 | 2.52 | 2.5 | 2.46 | 2.34 | 2.36 | 2.37 | 2.35 | 2.32 | 2.29 | 2.25 | 2.22 | 2.18 | 2.16 | 2.14 | 2.13 | 2.11 | 2.08 | 1.42 | 1.43 | 1.44 | 1.43 | 1.41 | 1.39 | 1.36 | 1.34 | 1.32 | 1.31 | 1.3 | 1.29 | 1.28 | 1.26 | 1.2 | 1.21 | 1.21 | 1.2 | 1.19 | 1.17 | 1.15 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.06
BGO | 77 | 38.5 | 90.8 | 45.4 | 32.0111 | 37.132 | 1.4809 | 2.0048 | 2022-05-31 18:00 | 2023-02-17 16:30 | 0 | 5.0238 | 2.77 | 3.65 | 4.71 | 5.36 | 6.01 | 6.45 | 0.13 | 0.14 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 1.1 | 1.46 | 1.89 | 2.22 | 2.26 | 1.95 | 0.81 | 0.06 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 41.52 | 42.35 | 44.91 | 47.84 | 48.53 | 47.87 | 47.63 | 47.42 | 47.33 | 47.48 | 47.93 | 48.27 | 49.11 | 50.03 | 36.13 | 36.86 | 39.23 | 42.21 | 43.23 | 42.81 | 42.62 | 42.4 | 42.43 | 42.81 | 43.21 | 43.53 | 44.11 | 44.96 | 1.37 | 1.48 | 1.84 | 2.26 | 2.35 | 2.26 | 2.23 | 2.2 | 2.18 | 2.21 | 2.27 | 2.32 | 2.44 | 2.57 | 0.61 | 0.71 | 1.04 | 1.46 | 1.61 | 1.55 | 1.52 | 1.49 | 1.49 | 1.55 | 1.6 | 1.65 | 1.73 | 1.85 | 34.5 | 35.2 | 38.09 | 41.42 | 41.85 | 41.85 | 41.94 | 42.09 | 42.39 | 42.91 | 43.26 | 43.65 | 44.04 | 44.04 | 32.76 | 33.42 | 36.27 | 39.65 | 40.19 | 40.25 | 40.37 | 40.54 | 40.88 | 41.36 | 41.61 | 41.94 | 42.23 | 42.25 | 0.37 | 0.47 | 0.88 | 1.35 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.45 | 1.49 | 1.56 | 1.61 | 1.67 | 1.72 | 1.72 | 0.13 | 0.22 | 0.62 | 1.1 | 1.18 | 1.19 | 1.2 | 1.23 | 1.27 | 1.34 | 1.38 | 1.42 | 1.47 | 1.47
BK | 27.2 | 27.2 | 28.6 | 28.6 | 14.2516 | 13.6856 | 1.4452 | 1.4701 | 2022-05-31 18:00 | 2023-01-17 19:00 | 0 | 0.13722 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 15.31 | 14.47 | 14.96 | 16.79 | 17.92 | 18.53 | 19.31 | 20.33 | 21.51 | 22.76 | 24.3 | 25.82 | 27.31 | 28.91 | 14.21 | 13.42 | 13.82 | 15.6 | 16.73 | 17.27 | 17.99 | 18.96 | 20.14 | 21.52 | 22.99 | 24.51 | 26.01 | 27.61 | 1.65 | 1.55 | 1.61 | 1.83 | 1.96 | 2.03 | 2.12 | 2.24 | 2.38 | 2.53 | 2.71 | 2.89 | 3.06 | 3.25 | 1.52 | 1.43 | 1.48 | 1.69 | 1.82 | 1.88 | 1.97 | 2.08 | 2.22 | 2.38 | 2.56 | 2.73 | 2.91 | 3.1 | 14.9 | 14.65 | 15.48 | 18.26 | 19.69 | 21.03 | 22.44 | 24.02 | 25.98 | 28.1 | 29.93 | 31.59 | 33.42 | 34.92 | 14.16 | 13.9 | 14.73 | 17.46 | 18.8 | 20.05 | 21.43 | 23.12 | 25.08 | 27.18 | 28.97 | 30.74 | 32.53 | 34 | 1.6 | 1.57 | 1.67 | 2 | 2.17 | 2.33 | 2.49 | 2.68 | 2.91 | 3.16 | 3.37 | 3.57 | 3.78 | 3.96 | 1.52 | 1.49 | 1.58 | 1.9 | 2.06 | 2.21 | 2.37 | 2.57 | 2.8 | 3.05 | 3.26 | 3.47 | 3.68 | 3.85
BLT |  |  |  |  | 39.4762 | 38.9206 | 11.4323 | 11.7844 | 2022-07-21 09:00 | 2023-01-17 16:30 | 0.46585 | 2.284 | 0.99 | 1.42 | 1.89 | 0.79 | 0.76 | 0.8 | 0.99 | 0.99 | 0.73 | 0.78 | 0.83 | 0.78 | 0.75 | 0.76 | 1.39 | 1.99 | 2.61 | 0.79 | 0.87 | 0.75 | 0.86 | 0.95 | 0.92 | 0.86 | 0.76 | 0.78 | 0.6 | 0.63 | 66.73 | 66.02 | 67.28 | 69.95 | 75.74 | 75.7 | 75.01 | 74.33 | 74.14 | 74.16 | 74.45 | 74.89 | 75.49 | 75.35 | 58.05 | 57.49 | 58.64 | 61.23 | 66.97 | 66.68 | 65.89 | 65.28 | 65.12 | 65.04 | 65.22 | 65.55 | 65.88 | 65.73 | 25.07 | 24.77 | 25.3 | 26.42 | 28.86 | 28.85 | 28.56 | 28.27 | 28.19 | 28.2 | 28.32 | 28.51 | 28.76 | 28.7 | 21.41 | 21.17 | 21.66 | 22.75 | 25.17 | 25.04 | 24.71 | 24.45 | 24.39 | 24.35 | 24.43 | 24.57 | 24.71 | 24.65 | 61.2 | 61.46 | 62.65 | 68.37 | 72.86 | 73.18 | 73.67 | 74.57 | 75.87 | 77.29 | 78.11 | 78.93 | 79.61 | 79.85 | 56.99 | 57.21 | 58.34 | 63.85 | 68.17 | 68.46 | 68.75 | 69.47 | 70.44 | 71.82 | 72.53 | 73.42 | 74.06 | 74.32 | 22.73 | 22.84 | 23.35 | 25.76 | 27.65 | 27.79 | 27.99 | 28.37 | 28.92 | 29.52 | 29.86 | 30.21 | 30.5 | 30.6 | 20.96 | 21.05 | 21.53 | 23.85 | 25.67 | 25.79 | 25.92 | 26.22 | 26.63 | 27.21 | 27.51 | 27.89 | 28.16 | 28.27
BMH | 38.2 | 19.1 | 40.4 | 20.2 | 22.341 | 26.5525 | -1.2221 | -2.4757 | 2022-05-31 18:00 | 2023-01-17 19:00 | 0 | 0.56181 | 0.42 | 0.6 | 0.8 | 0.94 | 1.1 | 0.65 | 0.73 | 0.84 | 0.73 | 0.15 | 0.88 | 0.18 | 1 | 0.32 | 0.43 | 0.62 | 0.83 | 0.76 | 0.61 | 0.67 | 0.4 | 0.46 | 0.46 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 27.6 | 28.6 | 30.84 | 34.34 | 35.22 | 35.21 | 35.65 | 36.35 | 37.13 | 38.12 | 39.13 | 40.07 | 41.36 | 43.07 | 25.01 | 25.88 | 27.9 | 31.46 | 32.31 | 32.34 | 32.68 | 33.33 | 34.05 | 34.94 | 35.8 | 36.66 | 37.91 | 39.53 | -0.65 | -0.53 | -0.26 | 0.16 | 0.27 | 0.27 | 0.32 | 0.41 | 0.5 | 0.62 | 0.74 | 0.85 | 1.01 | 1.21 | -0.96 | -0.85 | -0.61 | -0.18 | -0.08 | -0.08 | -0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.24 | 0.34 | 0.44 | 0.59 | 0.79 | 21.19 | 21.95 | 24.53 | 27.91 | 28.32 | 28.68 | 29.41 | 30.31 | 31.17 | 32.3 | 33.39 | 34.52 | 35.98 | 36.72 | 20.41 | 21.15 | 23.7 | 27.06 | 27.44 | 27.79 | 28.53 | 29.45 | 30.31 | 31.42 | 32.41 | 33.59 | 35.02 | 35.75 | -1.42 | -1.33 | -1.02 | -0.61 | -0.56 | -0.52 | -0.43 | -0.32 | -0.22 | -0.08 | 0.05 | 0.19 | 0.36 | 0.45 | -1.51 | -1.42 | -1.12 | -0.71 | -0.67 | -0.62 | -0.53 | -0.42 | -0.32 | -0.19 | -0.07 | 0.07 | 0.25 | 0.33
BNG |  |  |  |  | 16.536 | 28.488 | 1.968 | 7.584 | 2022-06-21 08:30 | 2023-01-17 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32.33 | 32.64 | 32.45 | 32.08 | 31.57 | 31.1 | 30.6 | 30.15 | 29.78 | 29.51 | 29.29 | 29.15 | 28.75 | 27.76 | 28.05 | 28.32 | 28.16 | 27.85 | 27.4 | 26.99 | 26.56 | 26.16 | 25.84 | 25.61 | 25.42 | 25.29 | 24.96 | 8.67 | 8.78 | 8.89 | 8.83 | 8.7 | 8.52 | 8.36 | 8.19 | 8.03 | 7.9 | 7.81 | 7.73 | 7.68 | 7.55 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.34 | 7.23 | 7.08 | 6.94 | 6.79 | 6.65 | 6.54 | 6.46 | 6.39 | 6.35 | 6.23 | 15.28 | 15.44 | 15.51 | 15.41 | 15.21 | 14.98 | 14.75 | 14.51 | 14.31 | 14.15 | 14.02 | 13.93 | 13.83 | 13.57 | 13.65 | 13.79 | 13.85 | 13.74 | 13.56 | 13.35 | 13.14 | 12.94 | 12.75 | 12.62 | 12.51 | 12.43 | 12.33 | 12.12 | 2.88 | 2.94 | 2.96 | 2.93 | 2.86 | 2.78 | 2.7 | 2.62 | 2.55 | 2.49 | 2.45 | 2.42 | 2.38 | 2.29 | 2.32 | 2.37 | 2.39 | 2.35 | 2.29 | 2.21 | 2.14 | 2.07 | 2.01 | 1.96 | 1.92 | 1.9 | 1.86 | 1.79
BPA |  |  |  |  | 4.4374 | 5.1573 | 1.3373 | 1.6467 | 2022-04-14 08:00 | 2023-01-05 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 5.89 | 5.95 | 5.93 | 5.87 | 5.78 | 5.69 | 5.6 | 5.52 | 5.45 | 5.4 | 5.35 | 5.33 | 5.26 | 5.32 | 5.34 | 5.39 | 5.37 | 5.31 | 5.23 | 5.15 | 5.07 | 4.99 | 4.93 | 4.89 | 4.85 | 4.82 | 4.76 | 2.64 | 2.64 | 2.69 | 2.67 | 2.62 | 2.54 | 2.47 | 2.39 | 2.32 | 2.26 | 2.22 | 2.18 | 2.16 | 2.1 | 2.15 | 2.17 | 2.21 | 2.19 | 2.15 | 2.07 | 2.01 | 1.94 | 1.87 | 1.82 | 1.78 | 1.75 | 1.73 | 1.67 | 5.76 | 5.81 | 5.83 | 5.78 | 5.7 | 5.61 | 5.52 | 5.44 | 5.36 | 5.31 | 5.26 | 5.23 | 5.18 | 5.09 | 4.99 | 5.04 | 5.06 | 5.02 | 4.96 | 4.88 | 4.8 | 4.73 | 4.66 | 4.61 | 4.57 | 4.54 | 4.51 | 4.43 | 2.52 | 2.57 | 2.58 | 2.54 | 2.47 | 2.4 | 2.32 | 2.25 | 2.19 | 2.14 | 2.1 | 2.07 | 2.03 | 1.95 | 1.87 | 1.91 | 1.93 | 1.9 | 1.84 | 1.77 | 1.71 | 1.64 | 1.59 | 1.54 | 1.51 | 1.49 | 1.46 | 1.39
BQ | 64.9 | 64.9 | 72.3 | 72.3 | 52.9536 | 66.2682 | 8.7601 | 12.7619 | 2022-07-21 09:30 | 2023-02-17 15:30 | 0.27587 | 1.5564 | 1.13 | 1.4 | 1.85 | 2.22 | 2.67 | 2.83 | 3.43 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 1.12 | 1.16 | 1.72 | 1.94 | 2.22 | 2.56 | 2.84 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 60.62 | 58.59 | 83.63 | 89.33 | 93.51 | 93.79 | 92.3 | 91.98 | 92.86 | 93.53 | 95.23 | 98.04 | 100.88 | 103.88 | 55.72 | 53.92 | 76.41 | 81.79 | 85.8 | 85.99 | 83.91 | 83.75 | 84.37 | 85.33 | 86.84 | 89.52 | 92.57 | 95.38 | 10.71 | 10.09 | 17.86 | 19.62 | 20.92 | 21.01 | 20.55 | 20.45 | 20.72 | 20.93 | 21.46 | 22.33 | 23.21 | 24.14 | 9.19 | 8.63 | 15.61 | 17.29 | 18.53 | 18.59 | 17.94 | 17.89 | 18.09 | 18.38 | 18.85 | 19.69 | 20.63 | 21.51 | 49.08 | 51.47 | 74.19 | 81.78 | 85.53 | 87.91 | 90.15 | 92.03 | 94.4 | 95.83 | 97.41 | 99.71 | 102.81 | 105.2 | 46.51 | 49.04 | 68.81 | 76.29 | 79.51 | 81.61 | 83.69 | 85.53 | 87.7 | 89.32 | 90.98 | 93.56 | 96.7 | 99.14 | 7.13 | 7.87 | 14.93 | 17.28 | 18.45 | 19.18 | 19.88 | 20.46 | 21.2 | 21.64 | 22.14 | 22.85 | 23.81 | 24.55 | 6.34 | 7.12 | 13.26 | 15.58 | 16.58 | 17.23 | 17.87 | 18.45 | 19.12 | 19.62 | 20.14 | 20.94 | 21.91 | 22.67
BSP |  |  |  |  | 0.31873 | 0.34579 | 0.049918 | 0.0992 | 2023-04-05 20:00 | 2023-03-05 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.54 | 80.13 | 80.79 | 80.27 | 79.35 | 78.07 | 76.91 | 75.68 | 74.57 | 73.69 | 73.03 | 72.52 | 72.09 | 71.1 | 26.02 | 26.18 | 26.44 | 26.32 | 26.05 | 25.63 | 25.25 | 24.85 | 24.47 | 24.17 | 23.94 | 23.76 | 23.64 | 23.35 | 2.05 | 2.07 | 2.08 | 2.07 | 2.05 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.93 | 1.9 | 1.89 | 1.87 | 1.86 | 1.84 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 90.86 | 91.77 | 91.65 | 90.78 | 89.45 | 88.09 | 86.71 | 85.38 | 84.27 | 83.42 | 82.75 | 82.31 | 81.44 | 79.87 | 25.91 | 26.17 | 26.16 | 25.92 | 25.54 | 25.15 | 24.76 | 24.38 | 24.06 | 23.81 | 23.62 | 23.49 | 23.25 | 22.8 | 2.34 | 2.37 | 2.36 | 2.34 | 2.31 | 2.27 | 2.24 | 2.2 | 2.17 | 2.15 | 2.13 | 2.12 | 2.1 | 2.06 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.6
BU
C | 29.4 | 17 | 31.8 | 17 | 11.3437 | 11.3316 | 0.57332 | 1.2634 | 2022-05-31 19:00 | 2022-01-31 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.94 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.78 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 1.21 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | 1.2 | 1.13 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | 12.37 | 11.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.61 | 11.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 1.21 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | 1.19 | 1.16 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53
CBW |  |  |  |  | 0.20205 | 0.21866 | 0.083046 | 0.089971 | 2023-04-11 12:30 | 2023-01-08 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.04 | 11.15 | 11.25 | 11.19 | 11.06 | 10.89 | 10.72 | 10.55 | 10.39 | 10.27 | 10.17 | 10.1 | 10.05 | 9.92 | 5.42 | 5.45 | 5.5 | 5.48 | 5.42 | 5.33 | 5.25 | 5.17 | 5.09 | 5.03 | 4.99 | 4.95 | 4.92 | 4.85 | 5.77 | 5.83 | 5.88 | 5.85 | 5.78 | 5.69 | 5.6 | 5.51 | 5.43 | 5.37 | 5.32 | 5.28 | 5.25 | 5.18 | 2.84 | 2.85 | 2.88 | 2.87 | 2.84 | 2.8 | 2.75 | 2.71 | 2.67 | 2.64 | 2.61 | 2.59 | 2.58 | 2.55 | 5.84 | 5.9 | 5.91 | 5.85 | 5.76 | 5.68 | 5.59 | 5.5 | 5.43 | 5.37 | 5.33 | 5.31 | 5.25 | 5.15 | 3.19 | 3.22 | 3.23 | 3.2 | 3.16 | 3.11 | 3.06 | 3.01 | 2.97 | 2.94 | 2.92 | 2.9 | 2.87 | 2.82 | 3.06 | 3.09 | 3.09 | 3.06 | 3.02 | 2.98 | 2.93 | 2.88 | 2.85 | 2.82 | 2.79 | 2.78 | 2.75 | 2.7 | 1.68 | 1.69 | 1.7 | 1.69 | 1.66 | 1.64 | 1.61 | 1.59 | 1.57 | 1.55 | 1.54 | 1.53 | 1.51 | 1.49
CDN | 34.4 | 17.2 | 36.4 | 18.2 | 12.4161 | 11.7239 | 0.27376 | 0.55896 | 2022-07-25 00:00 | 2022-11-23 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 14.24 | 14.24 | 14.28 | 14.34 | 14.33 | 13.98 | 13.71 | 13.35 | 13.15 | 13.04 | 12.85 | 12.79 | 12.83 | 13.18 | 13.26 | 13.23 | 13.27 | 13.32 | 13.37 | 13.08 | 12.84 | 12.5 | 12.36 | 12.32 | 12.12 | 12.09 | 12.14 | 12.51 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.6 | 0.6 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 15.11 | 15.15 | 15.14 | 15.31 | 15.18 | 14.94 | 14.73 | 14.53 | 14.39 | 14.3 | 14.27 | 14.26 | 14.25 | 14.13 | 14 | 14.04 | 14 | 14.22 | 14.07 | 13.87 | 13.68 | 13.52 | 13.4 | 13.31 | 13.29 | 13.28 | 13.28 | 13.15 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.5 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.5 | 0.5 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56
CHA | 38.6 | 15.2 | 39 | 15.2 | 12.9192 | 11.8009 | -3.2351 | -1.6365 | 2022-07-14 23:30 | 2023-02-17 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.31 | 15.57 | 15.65 | 16.04 | 16.19 | 15.85 | 15.59 | 15.3 | 15.09 | 14.94 | 14.81 | 14.76 | 14.71 | 14.55 | 14.14 | 14.36 | 14.45 | 14.85 | 15 | 14.69 | 14.41 | 14.18 | 13.99 | 13.82 | 13.72 | 13.65 | 13.6 | 13.47 | -1.17 | -1.15 | -1.15 | -1.12 | -1.11 | -1.14 | -1.15 | -1.17 | -1.18 | -1.19 | -1.2 | -1.2 | -1.21 | -1.22 | -1.24 | -1.23 | -1.22 | -1.2 | -1.19 | -1.21 | -1.23 | -1.24 | -1.25 | -1.26 | -1.27 | -1.27 | -1.28 | -1.28 | 15.64 | 15.83 | 15.82 | 16.46 | 16.33 | 16.04 | 15.75 | 15.5 | 15.28 | 15.13 | 14.99 | 14.92 | 14.81 | 14.58 | 14.55 | 14.71 | 14.72 | 15.37 | 15.21 | 14.95 | 14.68 | 14.45 | 14.25 | 14.11 | 13.99 | 13.93 | 13.82 | 13.61 | -1.15 | -1.14 | -1.14 | -1.1 | -1.11 | -1.12 | -1.14 | -1.16 | -1.17 | -1.18 | -1.19 | -1.19 | -1.2 | -1.22 | -1.22 | -1.21 | -1.21 | -1.17 | -1.18 | -1.19 | -1.21 | -1.22 | -1.24 | -1.24 | -1.25 | -1.26 | -1.26 | -1.27
CHM | 36.9 | 0 | 44.1 | 0 | 2.1803 | 2.0201 | 0.48585 | 0.46838 | 2022-07-29 08:30 | 2023-02-16 20:00 | 0.059847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 2.86 | 2.84 | 2.81 | 2.76 | 2.7 | 2.65 | 2.61 | 2.59 | 2.56 | 2.55 | 2.55 | 2.52 | 2.55 | 2.62 | 2.58 | 2.57 | 2.54 | 2.49 | 2.44 | 2.39 | 2.36 | 2.34 | 2.33 | 2.3 | 2.31 | 2.27 | 2.32 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2.79 | 2.77 | 2.74 | 2.7 | 2.64 | 2.59 | 2.52 | 2.48 | 2.45 | 2.42 | 2.4 | 2.39 | 2.39 | 2.34 | 2.56 | 2.54 | 2.51 | 2.47 | 2.42 | 2.37 | 2.31 | 2.27 | 2.23 | 2.22 | 2.2 | 2.19 | 2.19 | 2.15 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.7 | 0.7 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69
CHW |  |  |  |  | 0.12 | 0.15333 | -8.32 | -5.71 | 2023-06-20 07:00 | 2023-01-23 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 14.09 | 14.22 | 14.14 | 13.98 | 13.75 | 13.55 | 13.33 | 13.13 | 12.97 | 12.86 | 12.76 | 12.7 | 12.52 | 7.22 | 7.24 | 7.33 | 7.28 | 7.2 | 7.09 | 6.98 | 6.87 | 6.77 | 6.69 | 6.63 | 6.57 | 6.54 | 6.47 | 41.74 | 42.15 | 42.54 | 42.29 | 41.81 | 41.13 | 40.52 | 39.86 | 39.27 | 38.79 | 38.44 | 38.16 | 37.95 | 37.43 | 21.45 | 21.54 | 21.8 | 21.66 | 21.41 | 21.06 | 20.75 | 20.41 | 20.1 | 19.86 | 19.68 | 19.51 | 19.42 | 19.22 | 8.13 | 8.22 | 8.24 | 8.18 | 8.08 | 7.92 | 7.8 | 7.71 | 7.6 | 7.52 | 7.45 | 7.39 | 7.35 | 7.23 | 4.53 | 4.59 | 4.59 | 4.54 | 4.48 | 4.41 | 4.34 | 4.28 | 4.22 | 4.17 | 4.13 | 4.11 | 4.08 | 4.01 | 24.19 | 24.48 | 24.55 | 24.37 | 24.06 | 23.59 | 23.22 | 22.95 | 22.62 | 22.36 | 22.16 | 21.99 | 21.85 | 21.49 | 13.36 | 13.54 | 13.54 | 13.39 | 13.21 | 13.01 | 12.8 | 12.61 | 12.43 | 12.28 | 12.17 | 12.11 | 12.01 | 11.8
CITYLINK
CL | 106.5 | 71.7 | 120.2 | 70.7 | 35.9847 | 47.5869 | 2.7269 | 8.2192 | 2022-07-21 09:00 | 2023-02-17 16:00 | 0.31276 | 1.9442 | 0.68 | 0.79 | 0.88 | 1.1 | 1.4 | 1.79 | 2.16 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.7 | 1.01 | 1.49 | 1.7 | 1.94 | 2.44 | 2.45 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 55.15 | 51.56 | 54.02 | 56.06 | 57.04 | 57.2 | 56.81 | 56.87 | 56.98 | 57.31 | 58.76 | 60.16 | 62.1 | 64.08 | 47.31 | 44.25 | 46.66 | 48.68 | 49.64 | 49.5 | 49.13 | 48.99 | 49.4 | 50.56 | 52.11 | 53.68 | 55.63 | 57.77 | 8.37 | 7.54 | 8.11 | 8.58 | 8.8 | 8.84 | 8.75 | 8.76 | 8.79 | 8.86 | 9.2 | 9.52 | 9.97 | 10.42 | 6.56 | 5.86 | 6.41 | 6.88 | 7.1 | 7.07 | 6.98 | 6.95 | 7.04 | 7.31 | 7.67 | 8.03 | 8.48 | 8.97 | 36.61 | 36.02 | 38.36 | 42.18 | 44.71 | 47.14 | 49.89 | 52.78 | 55.99 | 59.58 | 62.13 | 64.64 | 67.26 | 69.2 | 35.15 | 34.63 | 36.93 | 40.75 | 43.19 | 45.5 | 48.05 | 50.96 | 54.2 | 57.77 | 60.27 | 62.8 | 65.41 | 67.3 | 4.1 | 3.96 | 4.5 | 5.38 | 5.96 | 6.52 | 7.16 | 7.82 | 8.56 | 9.39 | 9.98 | 10.55 | 11.16 | 11.6 | 3.76 | 3.64 | 4.17 | 5.05 | 5.61 | 6.15 | 6.73 | 7.4 | 8.15 | 8.97 | 9.55 | 10.13 | 10.73 | 11.17
CLC | 101.2 | 49.2 | 112.3 | 54.8 | 35.9033 | 36.17 | -3.66 | -0.59667 | 2022-05-31 18:30 | 2023-01-17 18:00 | 0 | 1.1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 37.48 | 38 | 38.43 | 39.41 | 40.3 | 39.89 | 39.6 | 39.18 | 38.97 | 38.93 | 38.95 | 39.21 | 39.5 | 39.91 | 35.05 | 35.54 | 36.02 | 36.98 | 37.89 | 37.47 | 37.19 | 36.83 | 36.66 | 36.56 | 36.59 | 36.85 | 37.16 | 37.61 | -1.75 | -1.75 | -1.76 | -1.78 | -1.8 | -1.79 | -1.78 | -1.78 | -1.77 | -1.77 | -1.77 | -1.78 | -1.78 | -1.79 | -1.7 | -1.71 | -1.72 | -1.74 | -1.75 | -1.75 | -1.74 | -1.73 | -1.73 | -1.73 | -1.73 | -1.73 | -1.74 | -1.75 | 37.52 | 38.06 | 38.34 | 40.37 | 40.53 | 40.33 | 40.27 | 40.17 | 40.15 | 40.36 | 40.37 | 40.52 | 40.85 | 40.57 | 35.71 | 36.23 | 36.51 | 38.56 | 38.74 | 38.6 | 38.54 | 38.46 | 38.49 | 38.61 | 38.68 | 38.78 | 39.11 | 38.85 | -1.75 | -1.76 | -1.76 | -1.8 | -1.81 | -1.8 | -1.8 | -1.79 | -1.79 | -1.8 | -1.8 | -1.81 | -1.82 | -1.81 | -1.71 | -1.72 | -1.73 | -1.76 | -1.77 | -1.76 | -1.76 | -1.76 | -1.76 | -1.77 | -1.77 | -1.77 | -1.77 | -1.77
CME | 50.4 | 32.3 | 59.4 | 37.3 | 26.4663 | 34.3968 | 1.9826 | 0.80311 | 2022-07-18 18:30 | 2023-01-17 19:30 | 0 | 0.26647 | 0.19 | 0.26 | 0.34 | 0.39 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.29 | 0.64 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.19 | 0.22 | 0.11 | 0.07 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 35.49 | 35.97 | 36.7 | 38.48 | 41.38 | 40.94 | 40.7 | 40.46 | 40 | 39.95 | 40 | 39.89 | 40.19 | 40.95 | 31.72 | 32.1 | 32.74 | 34.43 | 37.63 | 37.29 | 37.04 | 36.84 | 36.59 | 36.54 | 36.49 | 36.49 | 36.8 | 37.55 | 1.66 | 1.72 | 1.82 | 2.04 | 2.41 | 2.36 | 2.32 | 2.29 | 2.24 | 2.23 | 2.24 | 2.22 | 2.26 | 2.36 | 1.19 | 1.23 | 1.32 | 1.53 | 1.93 | 1.89 | 1.86 | 1.83 | 1.8 | 1.8 | 1.79 | 1.79 | 1.83 | 1.93 | 29.07 | 29.5 | 30.69 | 34.2 | 34.94 | 34.7 | 34.47 | 34.34 | 34.21 | 34.21 | 34.26 | 34.41 | 34.58 | 34.29 | 27.16 | 27.57 | 28.76 | 32.24 | 32.95 | 32.74 | 32.54 | 32.38 | 32.27 | 32.33 | 32.37 | 32.51 | 32.66 | 32.44 | 0.85 | 0.9 | 1.05 | 1.5 | 1.59 | 1.56 | 1.53 | 1.52 | 1.5 | 1.5 | 1.51 | 1.53 | 1.55 | 1.51 | 0.61 | 0.66 | 0.81 | 1.25 | 1.34 | 1.32 | 1.29 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.29 | 1.31 | 1.28
CMN | 86 | 43 | 99 | 49.5 | 26.1292 | 26.0621 | 0.41405 | -1.2644 | 2022-05-31 18:00 | 2023-01-17 18:00 | 0 | 2.084 | 0.22 | 0.3 | 0.38 | 0.43 | 0.49 | 0.17 | 0.02 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0.29 | 0.39 | 0.51 | 0.59 | 0.67 | 0.31 | 0.04 | 0.38 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | -0.01 | -0.01 | 28.5 | 28.99 | 29.52 | 29.85 | 29.84 | 29.72 | 29.78 | 29.88 | 30.18 | 30.46 | 30.64 | 31.16 | 31.74 | 32.95 | 25.91 | 26.35 | 26.86 | 27.17 | 27.11 | 26.86 | 26.87 | 26.95 | 27.15 | 27.55 | 27.83 | 28.23 | 28.71 | 29.95 | -0.57 | -0.43 | -0.28 | -0.18 | -0.18 | -0.22 | -0.2 | -0.17 | -0.08 | 0 | 0.05 | 0.2 | 0.37 | 0.73 | -1.33 | -1.2 | -1.05 | -0.96 | -0.98 | -1.05 | -1.05 | -1.03 | -0.97 | -0.85 | -0.77 | -0.65 | -0.51 | -0.15 | 24.29 | 24.71 | 25.09 | 25.65 | 25.86 | 26.05 | 26.4 | 26.75 | 27.19 | 27.64 | 28.15 | 28.64 | 29.17 | 29.26 | 23.37 | 23.78 | 24.17 | 24.67 | 24.87 | 25.08 | 25.42 | 25.79 | 26.21 | 26.7 | 27.15 | 27.68 | 28.24 | 28.36 | -1.81 | -1.68 | -1.57 | -1.41 | -1.35 | -1.29 | -1.19 | -1.09 | -0.96 | -0.82 | -0.67 | -0.53 | -0.38 | -0.35 | -2.07 | -1.95 | -1.84 | -1.69 | -1.63 | -1.57 | -1.47 | -1.37 | -1.24 | -1.1 | -0.97 | -0.81 | -0.65 | -0.61
COB | 38.5 | 15 | 39 | 15 | 12.6372 | 12.0014 | 4.8321 | 4.5006 | 2022-07-01 23:30 | 2022-10-17 07:00 | 0 | 0.017268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.44 | 15.33 | 15.38 | 15.92 | 16.4 | 16.16 | 15.91 | 15.64 | 15.42 | 15.21 | 15.07 | 14.94 | 14.85 | 14.69 | 13.8 | 13.71 | 13.76 | 14.31 | 14.82 | 14.61 | 14.38 | 14.15 | 13.94 | 13.77 | 13.63 | 13.52 | 13.45 | 13.31 | 5.82 | 5.78 | 5.8 | 6 | 6.18 | 6.09 | 6 | 5.9 | 5.82 | 5.74 | 5.68 | 5.64 | 5.6 | 5.54 | 5.21 | 5.18 | 5.19 | 5.4 | 5.59 | 5.51 | 5.43 | 5.34 | 5.26 | 5.2 | 5.15 | 5.1 | 5.08 | 5.02 | 16.87 | 16.91 | 17.01 | 17.91 | 17.78 | 17.49 | 17.21 | 16.94 | 16.71 | 16.52 | 16.37 | 16.27 | 16.12 | 15.84 | 14.58 | 14.61 | 14.73 | 15.63 | 15.56 | 15.31 | 15.07 | 14.84 | 14.63 | 14.47 | 14.34 | 14.26 | 14.13 | 13.88 | 6.36 | 6.37 | 6.41 | 6.75 | 6.7 | 6.59 | 6.48 | 6.39 | 6.3 | 6.23 | 6.17 | 6.13 | 6.08 | 5.97 | 5.5 | 5.51 | 5.56 | 5.89 | 5.87 | 5.77 | 5.68 | 5.6 | 5.52 | 5.46 | 5.41 | 5.38 | 5.33 | 5.24
CPL |  |  |  |  | 56.5221 | 50.2895 | 5.8134 | 8.9 | 2023-05-13 16:00 | 2022-10-06 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.76 | 47 | 45.85 | 36.42 | 36.67 | 35.94 | 35.25 | 34.53 | 33.2 | 33.48 | 32.9 | 32.57 | 32.36 | 31.85 | 31.78 | 32.03 | 28.7 | 22.1 | 21.76 | 21.25 | 20.78 | 20.29 | 19.82 | 19.48 | 19.2 | 19 | 18.84 | 18.47 | 5.03 | 5.03 | 5.02 | 4.9 | 4.9 | 4.89 | 4.88 | 4.87 | 4.86 | 4.86 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.8 | 4.72 | 4.71 | 4.71 | 4.7 | 4.69 | 4.69 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 80.42 | 81.23 | 71.33 | 70.62 | 69.5 | 68.28 | 67.06 | 65.87 | 64.85 | 64.06 | 63.46 | 63.03 | 62.34 | 60.99 | 48.55 | 49.04 | 39.08 | 38.72 | 38.01 | 37.28 | 36.54 | 35.82 | 35.23 | 34.74 | 34.35 | 34.07 | 33.71 | 32.86 | 5.45 | 5.47 | 5.34 | 5.33 | 5.32 | 5.3 | 5.29 | 5.27 | 5.26 | 5.25 | 5.24 | 5.23 | 5.23 | 5.21 | 5.05 | 5.06 | 4.93 | 4.93 | 4.92 | 4.91 | 4.9 | 4.89 | 4.88 | 4.88 | 4.87 | 4.87 | 4.86 | 4.85
CRO | 74.7 | 34.3 | 82.4 | 38 | 33.5218 | 33.0462 | 6.6612 | 6.1874 | 2022-06-08 18:30 | 2023-02-16 17:30 | 0 | 0.89752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 38.19 | 38.19 | 38.77 | 30.4 | 30.81 | 30.5 | 29.97 | 29.64 | 29.44 | 29.27 | 29.17 | 29.03 | 29.03 | 28.84 | 31.98 | 32.06 | 32.58 | 25.25 | 25.62 | 25.25 | 24.86 | 24.52 | 24.32 | 24.16 | 24.04 | 24.03 | 23.98 | 23.94 | 8.23 | 8.23 | 8.45 | 5.31 | 5.46 | 5.34 | 5.14 | 5.02 | 4.95 | 4.88 | 4.84 | 4.79 | 4.79 | 4.72 | 5.9 | 5.93 | 6.12 | 3.37 | 3.51 | 3.37 | 3.22 | 3.1 | 3.02 | 2.96 | 2.92 | 2.91 | 2.89 | 2.88 | 37.27 | 37.7 | 38.62 | 31.12 | 31.05 | 30.67 | 30.37 | 30.26 | 30.08 | 29.92 | 29.83 | 29.96 | 29.63 | 29.29 | 32.83 | 33.2 | 34.12 | 27.66 | 27.58 | 27.31 | 27.03 | 26.86 | 26.66 | 26.51 | 26.52 | 26.52 | 26.4 | 26.09 | 7.88 | 8.04 | 8.39 | 5.58 | 5.55 | 5.4 | 5.29 | 5.25 | 5.18 | 5.13 | 5.09 | 5.14 | 5.01 | 4.89 | 6.22 | 6.36 | 6.7 | 4.28 | 4.25 | 4.15 | 4.04 | 3.98 | 3.9 | 3.84 | 3.85 | 3.85 | 3.8 | 3.69
CTN | 55 | 33.7 | 59.1 | 38.4 | 15.9343 | 17.7378 | -4.87 | -4.698 | 2022-07-19 19:00 | 2023-02-16 20:30 | 0 | 0 | 0.36 | 0.49 | 0.61 | 0.64 | 0.46 | 0.44 | 0.47 | 0.14 | 0.25 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.34 | 0.41 | 0.51 | 0.58 | 0.56 | 0.48 | 0.44 | 0.25 | 0.19 | 0.04 | 0.2 | 0.18 | 0.05 | 0.01 | 20.64 | 20.85 | 21.02 | 20.87 | 20.79 | 20.32 | 19.98 | 19.56 | 19.48 | 19.3 | 19.11 | 18.99 | 19.02 | 19.34 | 18.66 | 18.85 | 19 | 18.9 | 18.77 | 18.47 | 18.19 | 17.82 | 17.62 | 17.44 | 17.26 | 17.26 | 17.18 | 17.59 | -4.27 | -4.3 | -4.33 | -4.31 | -4.29 | -4.21 | -4.15 | -4.07 | -4.06 | -4.02 | -3.99 | -3.97 | -3.97 | -4.03 | -3.91 | -3.94 | -3.97 | -3.95 | -3.93 | -3.88 | -3.82 | -3.76 | -3.72 | -3.69 | -3.66 | -3.66 | -3.64 | -3.72 | 20.71 | 20.89 | 20.89 | 20.87 | 20.65 | 20.32 | 20.02 | 19.75 | 19.39 | 19.28 | 19.21 | 19.01 | 19.1 | 18.79 | 18.02 | 18.18 | 18.19 | 18.17 | 17.99 | 17.71 | 17.45 | 17.16 | 16.95 | 16.78 | 16.71 | 16.66 | 16.74 | 16.51 | -4.28 | -4.31 | -4.31 | -4.31 | -4.27 | -4.21 | -4.15 | -4.1 | -4.04 | -4.02 | -4.01 | -3.97 | -3.99 | -3.93 | -3.79 | -3.82 | -3.82 | -3.82 | -3.79 | -3.74 | -3.69 | -3.64 | -3.6 | -3.57 | -3.56 | -3.55 | -3.56 | -3.52
CW | 65.3 | 34.4 | 73.4 | 38.2 | 22.0185 | 25.1699 | 3.1765 | 3.8965 | 2022-07-21 09:30 | 2023-02-17 15:30 | 0.15343 | 0.90853 | 0.62 | 0.92 | 1.26 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.4 | 0.46 | 0.53 | 0.6 | 0.59 | 0.65 | 0 | 0 | 0.49 | 0.73 | 1 | 0.34 | 0.33 | 0.38 | 0.44 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.26 | 25.4 | 26.43 | 29.13 | 33.17 | 34.33 | 34.47 | 34.59 | 34.75 | 35.35 | 36.41 | 37.51 | 38.54 | 39.87 | 24.48 | 22.87 | 23.76 | 26.4 | 30.36 | 31.49 | 31.63 | 31.72 | 31.95 | 32.3 | 33.22 | 34.34 | 35.71 | 36.99 | 4.59 | 4.07 | 4.36 | 5.12 | 6.25 | 6.57 | 6.61 | 6.65 | 6.69 | 6.86 | 7.16 | 7.46 | 7.75 | 8.12 | 3.82 | 3.37 | 3.62 | 4.35 | 5.46 | 5.78 | 5.82 | 5.84 | 5.91 | 6 | 6.26 | 6.58 | 6.96 | 7.32 | 22.72 | 22.29 | 23.65 | 28.65 | 33.36 | 35.79 | 38.03 | 40.26 | 42.57 | 45.02 | 46.53 | 48.13 | 49.73 | 51.11 | 21.67 | 21.28 | 22.59 | 27.68 | 32.22 | 34.43 | 36.52 | 38.68 | 40.99 | 43.46 | 44.97 | 46.58 | 48.15 | 49.47 | 3.32 | 3.2 | 3.58 | 4.98 | 6.3 | 6.98 | 7.61 | 8.23 | 8.88 | 9.57 | 9.99 | 10.44 | 10.89 | 11.27 | 3.03 | 2.92 | 3.29 | 4.71 | 5.98 | 6.6 | 7.19 | 7.79 | 8.44 | 9.13 | 9.55 | 10 | 10.44 | 10.81
CWF |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.162 | 0.148 | 2023-04-02 02:30 | 2022-10-02 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 3.84 | 3.88 | 3.86 | 3.82 | 3.76 | 3.71 | 3.65 | 3.59 | 3.55 | 3.51 | 3.49 | 3.47 | 3.43 | 2.09 | 2.1 | 2.12 | 2.11 | 2.09 | 2.06 | 2.03 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.92 | 1.91 | 1.9 | 1.88 | [28 empty] | 2.95 | 2.98 | 2.98 | 2.95 | 2.91 | 2.86 | 2.82 | 2.78 | 2.74 | 2.71 | 2.69 | 2.68 | 2.65 | 2.6 | 1.56 | 1.58 | 1.59 | 1.57 | 1.55 | 1.53 | 1.51 | 1.48 | 1.45 | 1.45 | 1.43 | 1.42 | 1.41 | 1.39
DA | 43.8 | 29.2 | 48.9 | 32.6 | 17.9096 | 20.7047 | 4.43 | 5.106 | 2022-06-29 18:00 | 2023-02-17 16:00 | 0 | 0.29186 | 0.14 | 0.12 | 0.39 | 0.19 | 0.55 | 0.65 | 0.62 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 0.4 | 0.48 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.42 | 19.41 | 26.64 | 30.81 | 32.03 | 32.03 | 31.94 | 31.82 | 31.97 | 32.09 | 33.13 | 34.6 | 36.15 | 37.52 | 16.15 | 17.9 | 24.9 | 28.95 | 30.21 | 30.15 | 30 | 29.85 | 29.75 | 29.81 | 30.61 | 31.98 | 33.45 | 34.72 | 4.64 | 4.81 | 5.43 | 5.79 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.87 | 5.89 | 5.9 | 5.99 | 6.11 | 6.25 | 6.36 | 4.54 | 4.68 | 5.28 | 5.63 | 5.74 | 5.73 | 5.72 | 5.71 | 5.7 | 5.7 | 5.77 | 5.89 | 6.01 | 6.12 | 15.7 | 18.38 | 25.35 | 28.56 | 29.02 | 29.18 | 29.34 | 29.55 | 29.86 | 30.41 | 31.73 | 33.26 | 34.67 | 35.75 | 14.47 | 16.83 | 23.54 | 26.95 | 27.34 | 27.41 | 27.54 | 27.71 | 27.96 | 28.4 | 29.7 | 31.15 | 32.51 | 33.59 | 4.49 | 4.73 | 5.32 | 5.6 | 5.64 | 5.65 | 5.66 | 5.68 | 5.71 | 5.75 | 5.87 | 6 | 6.12 | 6.21 | 4.22 | 4.59 | 5.17 | 5.46 | 5.49 | 5.5 | 5.51 | 5.52 | 5.55 | 5.58 | 5.69 | 5.82 | 5.93 | 6.03
DDL | 79.4 | 39.7 | 94.4 | 47.2 | 54.1014 | 74.91 | 0.97002 | 7.1489 | 2022-05-31 18:00 | 2022-12-27 19:30 | 0 | 1.024 | 2.02 | 2.79 | 3.77 | 4.46 | 0.09 | 0.1 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | -0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | -0.01 | 0.05 | -0.01 | 0.06 | -0.01 | 0.05 | -0.04 | 78.84 | 82.01 | 84.91 | 89.7 | 93.54 | 94.3 | 95.4 | 96.62 | 98.41 | 100.76 | 103.37 | 105.68 | 108.98 | 112.88 | 63.51 | 66.12 | 68.52 | 72.91 | 75.89 | 76.49 | 77.75 | 78.73 | 80.32 | 83.03 | 84.94 | 87.03 | 89.74 | 93.98 | 3.44 | 3.9 | 4.33 | 5.03 | 5.59 | 5.7 | 5.87 | 6.04 | 6.31 | 6.65 | 7.03 | 7.37 | 7.86 | 8.43 | 1.19 | 1.57 | 1.92 | 2.57 | 3 | 3.09 | 3.28 | 3.42 | 3.65 | 4.05 | 4.33 | 4.64 | 5.04 | 5.66 | 53.23 | 55.2 | 57.52 | 63.86 | 66.86 | 68.92 | 71.6 | 74.2 | 77.3 | 80.87 | 83.37 | 85.87 | 89.65 | 91.44 | 49.34 | 51.17 | 53.59 | 59.7 | 62.48 | 64.55 | 66.94 | 69.39 | 72.29 | 75.48 | 77.95 | 80.32 | 83.92 | 85.63 | -0.32 | -0.03 | 0.31 | 1.24 | 1.68 | 1.98 | 2.38 | 2.76 | 3.21 | 3.73 | 4.1 | 4.47 | 5.02 | 5.28 | -0.89 | -0.62 | -0.27 | 0.63 | 1.04 | 1.34 | 1.69 | 2.05 | 2.48 | 2.94 | 3.31 | 3.65 | 4.18 | 4.43
DLF | 86.5 | 42 | 99.3 | 49.3 | 10.5579 | 15.8609 | -0.20307 | 2.3632 | 2022-07-18 11:00 | 2023-02-17 15:30 | 0.038492 | 0.14511 | 0.03 | 0.08 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 0.04 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 15.1 | 14.58 | 15.99 | 17.05 | 18.16 | 19.12 | 19.95 | 20.55 | 21.15 | 21.8 | 22.48 | 23.2 | 23.99 | 24.59 | 14.12 | 13.57 | 14.84 | 15.84 | 16.89 | 17.8 | 18.61 | 19.18 | 19.74 | 20.34 | 20.99 | 21.67 | 22.41 | 22.97 | 1.25 | 1.09 | 1.53 | 1.85 | 2.2 | 2.49 | 2.75 | 2.94 | 3.12 | 3.32 | 3.53 | 3.75 | 3.99 | 4.18 | 0.95 | 0.78 | 1.18 | 1.48 | 1.81 | 2.09 | 2.34 | 2.51 | 2.68 | 2.87 | 3.07 | 3.28 | 3.51 | 3.68 | 12.63 | 13.12 | 14.14 | 15.1 | 16.02 | 16.83 | 17.48 | 18.02 | 18.6 | 19.2 | 19.9 | 20.62 | 21.3 | 21.78 | 11.66 | 12.06 | 13.05 | 13.95 | 14.78 | 15.55 | 16.15 | 16.66 | 17.22 | 17.8 | 18.38 | 19.04 | 19.64 | 20.07 | 0.49 | 0.65 | 0.96 | 1.25 | 1.54 | 1.79 | 1.99 | 2.16 | 2.33 | 2.52 | 2.73 | 2.96 | 3.16 | 3.31 | 0.19 | 0.32 | 0.62 | 0.9 | 1.16 | 1.39 | 1.58 | 1.74 | 1.91 | 2.09 | 2.27 | 2.47 | 2.65 | 2.79
DOM
DTN |  |  |  |  | 9.504 | 13.728 | 2.256 | -0.408 | 2022-04-05 01:00 | 2023-03-02 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.15 | 16.32 | 16.46 | 16.37 | 16.18 | 15.92 | 15.69 | 15.43 | 15.21 | 15.02 | 14.88 | 14.78 | 14.7 | 14.5 | 14.87 | 15.02 | 15.15 | 15.06 | 14.89 | 14.66 | 14.44 | 14.21 | 14 | 13.83 | 13.7 | 13.6 | 13.53 | 13.34 | 4.44 | 4.51 | 4.58 | 4.54 | 4.45 | 4.34 | 4.23 | 4.12 | 4.02 | 3.93 | 3.87 | 3.82 | 3.79 | 3.7 | 3.87 | 3.94 | 3.99 | 3.95 | 3.88 | 3.77 | 3.67 | 3.57 | 3.48 | 3.4 | 3.34 | 3.3 | 3.27 | 3.18 | 13.55 | 13.69 | 13.73 | 13.65 | 13.46 | 13.25 | 13.03 | 12.82 | 12.64 | 12.54 | 12.44 | 12.33 | 12.22 | 12.01 | 12.26 | 12.39 | 12.42 | 12.33 | 12.16 | 11.97 | 11.78 | 11.6 | 11.44 | 11.32 | 11.23 | 11.15 | 11.06 | 10.86 | 3.28 | 3.34 | 3.36 | 3.32 | 3.24 | 3.14 | 3.04 | 2.95 | 2.87 | 2.83 | 2.78 | 2.73 | 2.68 | 2.59 | 2.7 | 2.76 | 2.77 | 2.73 | 2.65 | 2.57 | 2.48 | 2.4 | 2.33 | 2.28 | 2.24 | 2.2 | 2.16 | 2.07
E | 10.9 | 0 | 12.1 | 0 | 1.4727 | 1.3128 | 0.66162 | 0.58885 | 2022-06-28 09:30 | 2023-03-28 10:00 | 0.029519 | 0.051567 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 1.46 | 1.73 | 2.22 | 2.61 | 3.02 | 3.41 | 3.77 | 4.06 | 4.35 | 4.65 | 4.95 | 5.24 | 5.55 | 5.81 | 1.23 | 1.46 | 1.87 | 2.21 | 2.55 | 2.88 | 3.18 | 3.43 | 3.67 | 3.91 | 4.16 | 4.43 | 4.69 | 4.92 | 0.66 | 0.78 | 1 | 1.18 | 1.36 | 1.53 | 1.69 | 1.81 | 1.94 | 2.06 | 2.19 | 2.32 | 2.45 | 2.57 | 0.55 | 0.66 | 0.84 | 1 | 1.15 | 1.3 | 1.43 | 1.54 | 1.64 | 1.75 | 1.85 | 1.97 | 2.08 | 2.18 | 1.46 | 1.79 | 2.21 | 2.58 | 2.95 | 3.29 | 3.6 | 3.87 | 4.13 | 4.4 | 4.66 | 4.93 | 5.2 | 5.42 | 1.24 | 1.52 | 1.88 | 2.19 | 2.5 | 2.78 | 3.04 | 3.26 | 3.48 | 3.71 | 3.94 | 4.17 | 4.39 | 4.57 | 0.66 | 0.81 | 1 | 1.17 | 1.33 | 1.48 | 1.61 | 1.73 | 1.84 | 1.96 | 2.07 | 2.19 | 2.3 | 2.4 | 0.56 | 0.68 | 0.85 | 0.99 | 1.13 | 1.26 | 1.37 | 1.47 | 1.56 | 1.66 | 1.76 | 1.86 | 1.95 | 2.03
EB
ECA | 52.8 | 34.6 | 60.6 | 40.4 | 27.038 | 32.2918 | -0.39294 | -4.2218 | 2022-07-15 08:00 | 2023-02-17 19:30 | 0.2927 | 0.0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.2 | 0.15 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 36.38 | 37.08 | 37.72 | 39.31 | 40.52 | 40.12 | 39.72 | 39.35 | 39.21 | 39.19 | 38.93 | 39.17 | 39.47 | 40.55 | 32.4 | 33.02 | 33.59 | 35.12 | 36.49 | 36.14 | 35.78 | 35.55 | 35.35 | 35.27 | 35.17 | 35.35 | 35.75 | 36.8 | 0.64 | 0.71 | 0.78 | 0.93 | 1.05 | 1.01 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 1.06 | 0.25 | 0.31 | 0.37 | 0.52 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.54 | 0.58 | 0.68 | 27.62 | 28.11 | 28.69 | 31.31 | 31.9 | 31.87 | 31.91 | 31.93 | 32.12 | 32.36 | 32.48 | 32.74 | 33.05 | 32.99 | 25.93 | 26.39 | 26.96 | 29.6 | 30.22 | 30.23 | 30.28 | 30.35 | 30.49 | 30.79 | 30.85 | 31.12 | 31.43 | 31.38 | -0.22 | -0.18 | -0.12 | 0.14 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | -0.39 | -0.35 | -0.29 | -0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.15
EE
EHK | 72.8 | 36.4 | 82 | 41 | 35.9331 | 43.5699 | 5.2672 | 7.4358 | 2022-07-26 19:00 | 2023-01-17 18:00 | 0 | 2.8743 | 0.33 | 0.47 | 0.62 | 0.86 | 0.97 | 1.08 | 1.15 | 1.25 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.49 | 0.65 | 0.91 | 1.28 | 1.1 | 0.6 | 0.09 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 48.9 | 50.25 | 51.96 | 55.11 | 57.46 | 57.5 | 57.57 | 57.49 | 57.86 | 58.65 | 60.07 | 61.7 | 62.56 | 64.02 | 42.01 | 43.15 | 44.63 | 47.71 | 49.83 | 49.81 | 49.76 | 49.84 | 50.24 | 51.08 | 52.17 | 53.38 | 54.46 | 56.13 | 9.93 | 10.41 | 11.02 | 12.15 | 12.99 | 13.01 | 13.03 | 13.01 | 13.14 | 13.42 | 13.93 | 14.51 | 14.82 | 15.34 | 7.46 | 7.87 | 8.4 | 9.5 | 10.26 | 10.25 | 10.24 | 10.27 | 10.41 | 10.71 | 11.1 | 11.53 | 11.92 | 12.52 | 39.88 | 41.05 | 42.64 | 47.18 | 49.06 | 49.96 | 50.92 | 52.02 | 53.52 | 55.32 | 56.6 | 57.94 | 59.49 | 60.21 | 37.27 | 38.38 | 40.01 | 44.41 | 46.17 | 47.02 | 47.99 | 49.12 | 50.52 | 52.27 | 53.48 | 54.74 | 56.3 | 57.01 | 6.7 | 7.12 | 7.69 | 9.31 | 9.99 | 10.31 | 10.65 | 11.05 | 11.58 | 12.23 | 12.68 | 13.17 | 13.72 | 13.98 | 5.77 | 6.16 | 6.75 | 8.32 | 8.95 | 9.26 | 9.6 | 10.01 | 10.51 | 11.13 | 11.57 | 12.02 | 12.58 | 12.83
EW
F | 30.2 | 13.5 | 35.2 | 15.3 | 15.1718 | 13.0892 | 0.93895 | 0.69801 | 2022-05-31 19:00 | 2023-02-17 16:00 | 0 | 1.2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | 14.77 | 13.99 | 14.64 | 15.11 | 15.97 | 16.65 | 17.67 | 18.85 | 20.25 | 21.73 | 23.43 | 25.03 | 26.75 | 28.64 | 13.47 | 12.77 | 13.33 | 13.8 | 14.6 | 15.2 | 16.13 | 17.26 | 18.62 | 20.12 | 21.71 | 23.31 | 24.98 | 26.84 | 1.04 | 0.95 | 1.02 | 1.08 | 1.17 | 1.25 | 1.37 | 1.5 | 1.66 | 1.83 | 2.02 | 2.21 | 2.4 | 2.62 | 0.89 | 0.81 | 0.87 | 0.93 | 1.02 | 1.09 | 1.19 | 1.32 | 1.48 | 1.65 | 1.83 | 2.01 | 2.2 | 2.41 | 15.61 | 15.42 | 16.06 | 17.27 | 18.49 | 19.67 | 21.15 | 22.88 | 24.78 | 26.83 | 28.75 | 30.64 | 32.55 | 34.1 | 14.8 | 14.63 | 15.25 | 16.42 | 17.63 | 18.84 | 20.33 | 22.01 | 23.87 | 25.87 | 27.74 | 29.63 | 31.51 | 33.07 | 1.13 | 1.11 | 1.18 | 1.32 | 1.46 | 1.6 | 1.76 | 1.96 | 2.18 | 2.41 | 2.63 | 2.85 | 3.07 | 3.24 | 1.04 | 1.02 | 1.09 | 1.23 | 1.36 | 1.5 | 1.67 | 1.86 | 2.08 | 2.3 | 2.52 | 2.73 | 2.95 | 3.13
FB | 113.7 | 63.7 | 125.4 | 62 | 24.9612 | 25.6771 | 4.5866 | 4.8457 | 2022-09-13 11:00 | 2023-02-07 12:30 | 0.11099 | 0.24658 | 0.09 | 0.05 | 0.11 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.11 | 0.05 | 0.13 | 0.26 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.48 | 18.12 | 20.93 | 27.94 | 34.48 | 38.53 | 42.24 | 45.74 | 48.66 | 51.47 | 54.31 | 57.16 | 59.98 | 62.92 | 65.35 | 16.93 | 19.51 | 25.87 | 33.07 | 36.94 | 40.49 | 43.81 | 46.56 | 49.25 | 51.94 | 54.68 | 57.38 | 60.2 | 62.56 | 2.77 | 3.27 | 6.39 | 9.34 | 11.17 | 12.85 | 14.44 | 15.76 | 17.03 | 18.31 | 19.6 | 20.88 | 22.2 | 23.31 | 2.56 | 3.02 | 5.45 | 8.7 | 10.45 | 12.06 | 13.56 | 14.81 | 16.02 | 17.24 | 18.48 | 19.7 | 20.98 | 22.04 | 17.82 | 21.32 | 28.78 | 34.08 | 37.7 | 41.06 | 44.06 | 46.76 | 49.39 | 52.04 | 54.68 | 57.39 | 59.96 | 62.06 | 16.68 | 20 | 27.68 | 32.66 | 36.12 | 39.35 | 42.19 | 44.73 | 47.24 | 49.73 | 52.23 | 54.79 | 57.25 | 59.25 | 2.72 | 3.39 | 6.76 | 9.16 | 10.8 | 12.32 | 13.68 | 14.9 | 16.09 | 17.29 | 18.48 | 19.7 | 20.87 | 21.82 | 2.52 | 3.1 | 6.27 | 8.52 | 10.08 | 11.55 | 12.83 | 13.98 | 15.11 | 16.24 | 17.37 | 18.53 | 19.64 | 20.55
FDN |  |  |  |  | 0.78912 | 0.70272 | 0.13344 | 0.17664 | 2022-05-11 09:00 | 2022-11-08 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 2.9 | 2.93 | 2.92 | 2.89 | 2.84 | 2.8 | 2.76 | 2.71 | 2.68 | 2.65 | 2.63 | 2.62 | 2.59 | 2.15 | 2.16 | 2.19 | 2.18 | 2.15 | 2.12 | 2.09 | 2.05 | 2.03 | 2 | 1.98 | 1.97 | 1.96 | 1.93 | 0.88 | 0.88 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.81 | 0.8 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.6 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.6 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 3.58 | 3.62 | 3.63 | 3.6 | 3.55 | 3.5 | 3.45 | 3.39 | 3.34 | 3.31 | 3.28 | 3.26 | 3.23 | 3.18 | 2.8 | 2.83 | 2.83 | 2.81 | 2.77 | 2.73 | 2.69 | 2.65 | 2.61 | 2.58 | 2.56 | 2.54 | 2.52 | 2.48 | 1.16 | 1.19 | 1.2 | 1.18 | 1.14 | 1.11 | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.81 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.73
FNS | 130.8 | 87.2 | 147.9 | 98.6 | 34.9175 | 39.7559 | 3.2727 | 5.9283 | 2022-05-31 18:00 | 2023-01-17 19:00 | 0 | 0.6162 | 0.83 | 1.11 | -0.01 | -0.01 | 1.93 | 1.55 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.79 | 1.06 | -0.01 | -0.01 | 1.88 | 1.41 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 37.81 | 38.74 | 46.29 | 57.75 | 64.54 | 64.36 | 64.14 | 64.09 | 64.28 | 64.51 | 64.65 | 65.27 | 65.85 | 66.87 | 34.68 | 35.48 | 42.69 | 54.03 | 61.17 | 61.07 | 60.97 | 60.85 | 60.99 | 61.37 | 61.47 | 61.87 | 62.5 | 63.49 | 4.37 | 4.61 | 6.56 | 9.51 | 11.26 | 11.22 | 11.16 | 11.15 | 11.2 | 11.25 | 11.29 | 11.45 | 11.6 | 11.87 | 3.56 | 3.77 | 5.63 | 8.55 | 10.39 | 10.37 | 10.34 | 10.31 | 10.35 | 10.44 | 10.47 | 10.57 | 10.74 | 10.99 | 33.8 | 34.75 | 45.84 | 58.86 | 61.52 | 62.25 | 63 | 63.81 | 64.71 | 65.78 | 66.38 | 67.15 | 67.89 | 68.01 | 32.03 | 32.94 | 43.95 | 56.96 | 59.6 | 60.29 | 61 | 61.79 | 62.64 | 63.7 | 64.25 | 65.02 | 65.78 | 65.96 | 3.34 | 3.58 | 6.44 | 9.8 | 10.48 | 10.67 | 10.87 | 11.08 | 11.31 | 11.58 | 11.74 | 11.94 | 12.13 | 12.16 | 2.88 | 3.12 | 5.96 | 9.31 | 9.99 | 10.17 | 10.35 | 10.55 | 10.77 | 11.05 | 11.19 | 11.39 | 11.58 | 11.63
FR | 109.6 | 61.3 | 122.2 | 72.1 | 28.5275 | 37.0307 | 4.5043 | 8.3177 | 2022-07-20 11:00 | 2023-01-17 15:00 | 0.033375 | 0.12761 | 0.03 | 0.08 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 28.45 | 34.07 | 44.13 | 47.18 | 50.34 | 51.15 | 51.29 | 50.88 | 50.55 | 50.37 | 50.36 | 50.48 | 50.7 | 50.59 | 25.17 | 30 | 38.95 | 41.8 | 45.08 | 45.93 | 46.03 | 45.68 | 45.39 | 45.22 | 45.21 | 45.24 | 45.4 | 45.28 | 5.65 | 7.34 | 10.37 | 11.29 | 12.24 | 12.48 | 12.53 | 12.4 | 12.31 | 12.25 | 12.25 | 12.28 | 12.35 | 12.32 | 4.65 | 6.12 | 8.81 | 9.67 | 10.66 | 10.91 | 10.94 | 10.84 | 10.75 | 10.7 | 10.7 | 10.71 | 10.76 | 10.72 | 26.91 | 34.44 | 38.77 | 42.63 | 44.68 | 45.81 | 46.51 | 47.02 | 47.8 | 48.69 | 49 | 49.43 | 49.76 | 49.84 | 23.77 | 30.18 | 34.75 | 38.88 | 41.35 | 42.69 | 43.77 | 44.57 | 45.6 | 46.67 | 47 | 47.43 | 47.76 | 47.87 | 5.19 | 7.45 | 8.76 | 9.92 | 10.54 | 10.88 | 11.09 | 11.24 | 11.48 | 11.75 | 11.84 | 11.97 | 12.07 | 12.09 | 4.22 | 6.17 | 7.55 | 8.79 | 9.54 | 9.94 | 10.26 | 10.5 | 10.81 | 11.14 | 11.24 | 11.37 | 11.46 | 11.5
GB | 56.4 | 37.6 | 56.4 | 37.6 | 12.2477 | 13.1477 | 3.6366 | 4.2686 | 2022-08-24 09:00 | 2023-02-16 16:30 | 0.20665 | 0.59009 | 0.46 | 0.58 | 0.5 | 0.21 | 0.87 | 0.85 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.48 | 0.59 | 0.39 | 0.22 | 0.92 | 0.88 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 13.18 | 13.28 | 13.64 | 22.84 | 27.27 | 27.24 | 27.18 | 27.1 | 27.03 | 27 | 26.97 | 26.96 | 26.96 | 26.78 | 12.48 | 12.56 | 12.9 | 21.87 | 26.51 | 26.49 | 26.42 | 26.35 | 26.28 | 26.24 | 26.2 | 26.18 | 26.18 | 26.01 | 4.85 | 4.89 | 5.07 | 9.66 | 11.88 | 11.86 | 11.83 | 11.79 | 11.75 | 11.74 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.63 | 4.5 | 4.54 | 4.71 | 9.18 | 11.49 | 11.49 | 11.45 | 11.41 | 11.38 | 11.36 | 11.34 | 11.33 | 11.33 | 11.24 | 12.57 | 12.77 | 16.2 | 25.6 | 26.92 | 27.05 | 27.2 | 27.36 | 27.56 | 27.84 | 27.9 | 27.99 | 28.04 | 27.97 | 11.98 | 12.17 | 15.32 | 24.93 | 26.27 | 26.39 | 26.52 | 26.66 | 26.84 | 27.07 | 27.11 | 27.2 | 27.22 | 27.16 | 4.54 | 4.64 | 6.35 | 11.04 | 11.7 | 11.76 | 11.84 | 11.92 | 12.02 | 12.16 | 12.19 | 12.23 | 12.26 | 12.22 | 4.25 | 4.34 | 5.91 | 10.71 | 11.37 | 11.43 | 11.5 | 11.57 | 11.66 | 11.77 | 11.8 | 11.84 | 11.85 | 11.82
GCY | 75.6 | 37.8 | 87.8 | 43.9 | 35.6591 | 45.8186 | 4.0905 | 9.0133 | 2022-07-21 10:00 | 2023-01-17 16:30 | 1.0853 | 3.3456 | 1.25 | 1.71 | 2.31 | 2.16 | 2.36 | 2.66 | 2.04 | 2.33 | 1.86 | 1.7 | 0.77 | 0.82 | 0.92 | 0.03 | 1.42 | 2 | 2.85 | 3.31 | 3.23 | 3.59 | 3.28 | 2.6 | 2.17 | 2.46 | 2.1 | 2.5 | 2.51 | 2.02 | 48.24 | 48.91 | 50.86 | 53.58 | 54.28 | 53.34 | 52.39 | 51.76 | 51.17 | 51.22 | 50.79 | 50.73 | 51.26 | 51.96 | 44.1 | 44.69 | 46.33 | 49.27 | 50.04 | 49.23 | 48.15 | 47.46 | 46.85 | 46.58 | 46.18 | 45.99 | 46.37 | 46.51 | 9.12 | 9.3 | 9.84 | 10.58 | 10.77 | 10.52 | 10.26 | 10.08 | 9.92 | 9.93 | 9.82 | 9.8 | 9.94 | 10.14 | 7.99 | 8.15 | 8.6 | 9.4 | 9.61 | 9.39 | 9.09 | 8.91 | 8.74 | 8.67 | 8.56 | 8.5 | 8.61 | 8.65 | 35.84 | 36.47 | 38.25 | 41.81 | 42.38 | 42.45 | 42.73 | 42.99 | 43.17 | 43.5 | 43.88 | 43.97 | 44.04 | 43.89 | 33.11 | 33.69 | 35.54 | 38.96 | 39.55 | 39.66 | 39.87 | 40.14 | 40.47 | 40.94 | 41.15 | 41.32 | 41.63 | 41.55 | 5.73 | 5.9 | 6.39 | 7.36 | 7.52 | 7.54 | 7.61 | 7.68 | 7.73 | 7.82 | 7.93 | 7.95 | 7.97 | 7.93 | 4.98 | 5.14 | 5.65 | 6.58 | 6.74 | 6.77 | 6.83 | 6.9 | 6.99 | 7.12 | 7.18 | 7.23 | 7.31 | 7.29
GHP | 99 | 49.5 | 99 | 49.5 |  | 23.0605 |  | -2.2174 |  | 2023-01-17 18:30 |  | 1.1845 | 0.3 | 0.39 | 0.53 | 0.61 | 0.69 | 0.77 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0.43 | 0.52 | 0.77 | 0.76 | 0.68 | 0.31 | 0.1 | 0.11 | 0.21 | 0.13 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 23.27 | 23.74 | 31.29 | 43.39 | 44.87 | 44.85 | 45.05 | 45.25 | 45.9 | 46.59 | 47 | 48.12 | 49.25 | 50.72 | 21.94 | 22.39 | 29.03 | 40 | 41.55 | 41.55 | 41.81 | 41.99 | 42.49 | 43.35 | 43.7 | 44.51 | 45.81 | 47.2 | -1.97 | -1.99 | -2.31 | -2.82 | -2.89 | -2.89 | -2.89 | -2.9 | -2.93 | -2.96 | -2.98 | -3.02 | -3.07 | -3.13 | -1.92 | -1.94 | -2.22 | -2.68 | -2.75 | -2.75 | -2.76 | -2.76 | -2.79 | -2.82 | -2.84 | -2.87 | -2.93 | -2.98 | 18.37 | 18.81 | 33.63 | 37.11 | 38.02 | 38.59 | 39.21 | 40.12 | 41.09 | 42.37 | 43.35 | 44.31 | 45.5 | 46.06 | 17.49 | 17.91 | 31.49 | 34.96 | 35.86 | 36.41 | 37 | 37.92 | 38.89 | 40.12 | 41.09 | 42.07 | 43.23 | 43.78 | -1.77 | -1.79 | -2.41 | -2.56 | -2.6 | -2.62 | -2.65 | -2.69 | -2.73 | -2.78 | -2.82 | -2.86 | -2.91 | -2.94 | -1.73 | -1.75 | -2.32 | -2.47 | -2.51 | -2.53 | -2.55 | -2.59 | -2.63 | -2.69 | -2.73 | -2.77 | -2.82 | -2.84
GL | 102.1 | 47.6 | 116.3 | 47.6 | 33.9929 | 35.3542 | -0.32672 | -0.24525 | 2022-05-31 18:00 | 2023-01-17 18:30 | 0 | 0.92527 | 0.45 | 0.6 | 0.8 | 0.83 | 0.11 | 0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.42 | 0.54 | 0.77 | 0.48 | 0.53 | 0.46 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 37.36 | 37.78 | 39.54 | 33.37 | 34.41 | 34.22 | 34.46 | 34.74 | 35.05 | 35.64 | 35.98 | 36.49 | 37.25 | 38.56 | 34.65 | 34.99 | 36.58 | 31.44 | 32.59 | 32.57 | 32.61 | 32.86 | 33.21 | 33.81 | 34.12 | 34.61 | 35.24 | 36.61 | -0.13 | -0.1 | 0 | -0.37 | -0.3 | -0.32 | -0.3 | -0.28 | -0.27 | -0.23 | -0.21 | -0.18 | -0.14 | -0.06 | -0.29 | -0.27 | -0.18 | -0.48 | -0.41 | -0.41 | -0.41 | -0.4 | -0.38 | -0.34 | -0.32 | -0.29 | -0.26 | -0.17 | 32.18 | 32.69 | 27.47 | 30.58 | 31.48 | 31.97 | 32.52 | 33.32 | 34.01 | 34.77 | 35.74 | 36.36 | 37.36 | 37.59 | 30.94 | 31.44 | 26.5 | 29.6 | 30.47 | 30.97 | 31.52 | 32.25 | 32.98 | 33.78 | 34.49 | 35.22 | 36.2 | 36.49 | -0.44 | -0.41 | -0.72 | -0.53 | -0.48 | -0.45 | -0.42 | -0.37 | -0.33 | -0.28 | -0.23 | -0.19 | -0.13 | -0.12 | -0.51 | -0.48 | -0.78 | -0.59 | -0.54 | -0.51 | -0.48 | -0.43 | -0.39 | -0.34 | -0.3 | -0.26 | -0.2 | -0.18
GLE | 84.3 | 53.3 | 99.1 | 59.1 | 48.1924 | 51.5976 | 7.5886 | 4.9836 | 2022-07-21 09:00 | 2023-01-17 18:30 | 1.5445 | 1.7139 | 0.44 | 0.62 | 0.75 | 0.72 | 0.82 | 0.93 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.68 | 0.9 | 1.29 | 1.46 | 0.88 | 0.93 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 52.42 | 53.27 | 56.37 | 56.25 | 60.41 | 61.26 | 60.91 | 60.88 | 61.01 | 61.41 | 62.01 | 62.52 | 63.49 | 64.81 | 48.36 | 49.11 | 51.97 | 52.31 | 56.67 | 57.57 | 57.37 | 57.26 | 57.41 | 57.75 | 58.12 | 58.73 | 59.54 | 60.7 | 4.54 | 4.68 | 5.16 | 5.14 | 5.79 | 5.92 | 5.87 | 5.86 | 5.88 | 5.95 | 6.04 | 6.12 | 6.27 | 6.47 | 3.91 | 4.03 | 4.47 | 4.53 | 5.21 | 5.35 | 5.32 | 5.3 | 5.32 | 5.38 | 5.43 | 5.53 | 5.65 | 5.83 | 47.83 | 48.82 | 48.84 | 53.56 | 58.17 | 59.01 | 59.57 | 60.41 | 61.12 | 62.25 | 62.85 | 63.65 | 64.75 | 65.12 | 45.75 | 46.7 | 46.92 | 51.63 | 56.19 | 57.13 | 57.86 | 58.71 | 59.46 | 60.47 | 61.14 | 61.9 | 62.98 | 63.38 | 3.83 | 3.98 | 3.99 | 4.72 | 5.44 | 5.57 | 5.66 | 5.79 | 5.9 | 6.07 | 6.17 | 6.29 | 6.46 | 6.51 | 3.51 | 3.65 | 3.69 | 4.42 | 5.13 | 5.28 | 5.39 | 5.52 | 5.64 | 5.8 | 5.9 | 6.02 | 6.19 | 6.25
GSB | 99 | 49.5 | 99 | 49.5 | 22.5596 | 18.7406 | 0.39247 | 0.47995 | 2022-05-31 18:00 | 2023-01-17 18:30 | 0 | 0.99487 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 20.84 | 21.28 | 21.88 | 23.52 | 23.93 | 23.8 | 23.86 | 23.91 | 24.16 | 24.44 | 24.65 | 25.11 | 25.56 | 26.59 | 19.07 | 19.47 | 20.01 | 21.64 | 22.1 | 22 | 22.01 | 22.11 | 22.33 | 22.51 | 22.84 | 23.25 | 23.77 | 24.84 | 0.39 | 0.46 | 0.55 | 0.8 | 0.87 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.9 | 0.95 | 0.98 | 1.05 | 1.12 | 1.28 | 0.11 | 0.17 | 0.26 | 0.51 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.7 | 0.76 | 0.84 | 1.01 | 21.83 | 22.33 | 23.1 | 24.94 | 25.19 | 25.35 | 25.58 | 25.87 | 26.22 | 26.7 | 27.16 | 27.51 | 28.17 | 28.26 | 20.88 | 21.35 | 22.11 | 23.94 | 24.19 | 24.33 | 24.57 | 24.92 | 25.27 | 25.65 | 26.13 | 26.52 | 27.15 | 27.26 | 0.54 | 0.62 | 0.74 | 1.02 | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.17 | 1.22 | 1.3 | 1.37 | 1.42 | 1.53 | 1.54 | 0.39 | 0.47 | 0.59 | 0.87 | 0.91 | 0.93 | 0.97 | 1.02 | 1.08 | 1.14 | 1.21 | 1.27 | 1.37 | 1.39
GSF |  |  |  |  | 25.0933 | 25.1569 | -1.15 | -1.3574 | 2023-07-13 03:30 | 2023-01-02 03:30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.06 | 22.25 | 22.43 | 22.31 | 22.08 | 21.73 | 21.41 | 21.07 | 20.75 | 20.49 | 20.3 | 20.14 | 20.04 | 19.78 | 18.66 | 18.83 | 18.98 | 18.87 | 18.67 | 18.37 | 18.1 | 17.81 | 17.55 | 17.33 | 17.16 | 17.03 | 16.95 | 16.74 | -0.66 | -0.67 | -0.68 | -0.68 | -0.66 | -0.65 | -0.63 | -0.61 | -0.59 | -0.58 | -0.57 | -0.56 | -0.56 | -0.54 | -0.48 | -0.49 | -0.5 | -0.49 | -0.48 | -0.47 | -0.45 | -0.44 | -0.42 | -0.41 | -0.4 | -0.4 | -0.39 | -0.38 | 26.02 | 26.28 | 26.36 | 26.15 | 25.8 | 25.4 | 25.01 | 24.62 | 24.28 | 24.03 | 23.82 | 23.66 | 23.46 | 23.03 | 20.84 | 21.05 | 21.11 | 20.93 | 20.66 | 20.34 | 20.03 | 19.71 | 19.43 | 19.23 | 19.07 | 18.95 | 18.79 | 18.47 | -0.87 | -0.89 | -0.89 | -0.88 | -0.86 | -0.84 | -0.82 | -0.8 | -0.78 | -0.77 | -0.76 | -0.75 | -0.74 | -0.71 | -0.6 | -0.61 | -0.61 | -0.6 | -0.59 | -0.57 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.51 | -0.5 | -0.5 | -0.49 | -0.47
HB
HCP |  |  |  |  | 6.9095 | 9.4485 | -0.82938 | 1.2251 | 2022-04-30 02:00 | 2022-10-14 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.93 | 9.94 | 10.04 | 10 | 9.89 | 9.74 | 9.59 | 9.44 | 9.3 | 9.18 | 9.09 | 9.03 | 8.99 | 8.87 | 7.86 | 7.9 | 7.96 | 7.94 | 7.85 | 7.73 | 7.62 | 7.49 | 7.38 | 7.29 | 7.22 | 7.17 | 7.13 | 7.04 | -0.6 | -0.6 | -0.63 | -0.62 | -0.59 | -0.56 | -0.52 | -0.48 | -0.45 | -0.42 | -0.4 | -0.38 | -0.37 | -0.35 | -0.1 | -0.11 | -0.13 | -0.12 | -0.1 | -0.07 | -0.05 | -0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 8.54 | 8.63 | 8.64 | 8.56 | 8.44 | 8.31 | 8.18 | 8.06 | 7.95 | 7.87 | 7.81 | 7.76 | 7.68 | 7.53 | 6.19 | 6.25 | 6.26 | 6.21 | 6.13 | 6.04 | 5.95 | 5.85 | 5.77 | 5.71 | 5.66 | 5.62 | 5.58 | 5.48 | -0.27 | -0.29 | -0.29 | -0.27 | -0.24 | -0.21 | -0.18 | -0.15 | -0.13 | -0.11 | -0.09 | -0.08 | -0.06 | -0.03 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.4 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.47
HKT | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 7.5 | 12.5 | 17.5 | 22.5 | 27.5 | 32.5 | 37.5 | 42.5 | 47.5 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 7.5 | 12.5 | 17.5 | 22.5 | 27.5 | 32.5 | 37.5 | 42.5 | 47.5 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 7.5 | 12.5 | 17.5 | 22.5 | 27.5 | 32.5 | 37.5 | 42.5 | 47.5 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 7.5 | 12.5 | 17.5 | 22.5 | 27.5 | 32.5 | 37.5 | 42.5 | 47.5 | 52.5 | 0 | 0 | 2.5 | 7.5 | 12.5 | 17.5 | 22.5 | 27.5 | 32.5 | 37.5 | 42.5 | 47.5 | 52.5 | 57.5 | 0 | 0 | 2.5 | 7.5 | 12.5 | 17.5 | 22.5 | 27.5 | 32.5 | 37.5 | 42.5 | 47.5 | 52.5 | 57.5 | 0 | 0 | 2.5 | 7.5 | 12.5 | 17.5 | 22.5 | 27.5 | 32.5 | 37.5 | 42.5 | 47.5 | 52.5 | 57.5 | 0 | 0 | 2.5 | 7.5 | 12.5 | 17.5 | 22.5 | 27.5 | 32.5 | 37.5 | 42.5 | 47.5 | 52.5 | 57.5
HSM | 59.6 | 39.7 | 60.6 | 40.4 | 36.0574 | 37.4798 | 1.3571 | 0.45719 | 2022-07-20 08:30 | 2022-12-27 19:30 | 0.79803 | 0.74908 | 0.33 | 0.42 | 0.55 | 0.62 | 0.85 | 0.95 | 1.04 | 0.93 | 1.01 | 1.1 | 1.17 | 1.24 | 1.31 | 1.38 | 0.49 | 0.73 | 1.13 | 1.29 | 0.97 | 1.08 | 0.98 | 0.91 | 0.42 | 0.55 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.22 | 43.01 | 43.29 | 43.92 | 47.27 | 48.84 | 48.09 | 47.51 | 47.2 | 46.74 | 46.75 | 46.52 | 46.43 | 46.52 | 47.21 | 39.55 | 39.81 | 40.46 | 43.77 | 45.34 | 44.67 | 44.13 | 43.57 | 43.24 | 43.18 | 43.03 | 43.13 | 43.28 | 43.94 | 3.39 | 3.48 | 3.67 | 4.67 | 5.14 | 4.91 | 4.74 | 4.65 | 4.51 | 4.51 | 4.44 | 4.42 | 4.44 | 4.65 | 2.36 | 2.43 | 2.63 | 3.62 | 4.09 | 3.89 | 3.73 | 3.56 | 3.46 | 3.44 | 3.4 | 3.43 | 3.47 | 3.67 | 35.12 | 35.39 | 37.16 | 41 | 41.29 | 41.11 | 40.99 | 40.99 | 41 | 41.17 | 41.06 | 41.06 | 41.38 | 41.03 | 33.57 | 33.83 | 35.57 | 39.45 | 39.82 | 39.64 | 39.62 | 39.61 | 39.69 | 39.85 | 39.78 | 39.78 | 40.09 | 39.75 | 1.03 | 1.11 | 1.64 | 2.79 | 2.88 | 2.82 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.84 | 2.81 | 2.81 | 2.9 | 2.8 | 0.57 | 0.64 | 1.16 | 2.33 | 2.44 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.4 | 2.45 | 2.43 | 2.43 | 2.52 | 2.42
HTN | 51.7 | 34.2 | 58.1 | 38.4 | 23.4867 | 23.3 | 0.44 | 1.9967 | 2022-05-31 18:00 | 2022-12-27 20:00 | 0 | 0.054022 | 0.38 | 0.5 | 0.67 | 0.73 | 0.48 | 0.54 | 0.47 | 0.54 | 0.83 | 0.27 | 0.15 | -0.01 | 0.17 | 0.03 | 0.2 | 0.29 | 0.42 | 0.49 | 0.59 | 0.5 | 0.58 | 0.23 | 0.19 | 0.22 | 0.08 | 0.22 | 0.17 | 0.1 | 26.93 | 27.17 | 27.34 | 27.51 | 27.86 | 27.32 | 26.9 | 26.45 | 26.27 | 26.12 | 25.69 | 25.85 | 25.99 | 26.91 | 24.55 | 24.78 | 24.95 | 25.13 | 25.65 | 25.12 | 24.67 | 24.36 | 24.17 | 24.05 | 23.6 | 23.8 | 23.94 | 24.86 | 1.29 | 1.34 | 1.37 | 1.41 | 1.48 | 1.37 | 1.28 | 1.19 | 1.15 | 1.12 | 1.03 | 1.07 | 1.09 | 1.28 | 0.8 | 0.85 | 0.88 | 0.92 | 1.03 | 0.92 | 0.82 | 0.76 | 0.72 | 0.7 | 0.61 | 0.65 | 0.68 | 0.86 | 22.81 | 22.98 | 22.99 | 23.91 | 24.31 | 24.16 | 24.09 | 24.03 | 24.04 | 24.28 | 24.35 | 24.39 | 24.4 | 24.15 | 22.24 | 22.42 | 22.42 | 23.29 | 23.65 | 23.48 | 23.33 | 23.28 | 23.31 | 23.48 | 23.45 | 23.58 | 23.6 | 23.37 | 0.44 | 0.48 | 0.48 | 0.67 | 0.75 | 0.72 | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.72 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.54 | 0.61 | 0.58 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.58 | 0.57 | 0.6 | 0.61 | 0.56
HYT |  |  |  |  | 1.4837 | 1.4683 | 0.3986 | 0.39902 | 2022-08-15 08:00 | 2022-11-03 20:00 | 0.00462 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 2.28 | 2.29 | 2.31 | 2.29 | 2.26 | 2.21 | 2.17 | 2.13 | 2.09 | 2.05 | 2.03 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.94 | 1.95 | 1.94 | 1.91 | 1.87 | 1.84 | 1.8 | 1.77 | 1.73 | 1.72 | 1.7 | 1.68 | 1.66 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.6 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.5 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 2.26 | 2.29 | 2.29 | 2.26 | 2.22 | 2.18 | 2.13 | 2.1 | 2.07 | 2.03 | 2.01 | 2 | 1.99 | 1.95 | 1.87 | 1.89 | 1.89 | 1.87 | 1.84 | 1.81 | 1.78 | 1.74 | 1.71 | 1.69 | 1.67 | 1.65 | 1.64 | 1.61 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.5 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.44
J | 53.5 | 15.4 | 58.5 | 17.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.19 | 8.03 | 8.02 | 7.96 | 7.95 | 7.87 | 7.77 | 7.66 | 7.57 | 7.5 | 7.45 | 7.4 | 7.38 | 7.31 | 5.98 | 5.84 | 5.85 | 5.8 | 5.8 | 5.75 | 5.67 | 5.59 | 5.51 | 5.47 | 5.43 | 5.4 | 5.38 | 5.34 | 4.02 | 3.91 | 3.9 | 3.86 | 3.86 | 3.81 | 3.73 | 3.66 | 3.6 | 3.56 | 3.52 | 3.49 | 3.48 | 3.43 | 2.54 | 2.45 | 2.45 | 2.42 | 2.42 | 2.38 | 2.33 | 2.28 | 2.23 | 2.2 | 2.17 | 2.15 | 2.14 | 2.11 | 12.63 | 12.51 | 12.48 | 12.43 | 12.36 | 12.21 | 12.05 | 11.89 | 11.76 | 11.66 | 11.59 | 11.54 | 11.47 | 11.32 | 7.24 | 7.16 | 7.15 | 7.11 | 7.08 | 7 | 6.9 | 6.82 | 6.74 | 6.68 | 6.64 | 6.61 | 6.58 | 6.49 | 6.99 | 6.9 | 6.88 | 6.85 | 6.8 | 6.71 | 6.6 | 6.49 | 6.4 | 6.34 | 6.29 | 6.26 | 6.21 | 6.11 | 3.38 | 3.33 | 3.32 | 3.3 | 3.28 | 3.22 | 3.16 | 3.1 | 3.05 | 3.01 | 2.98 | 2.96 | 2.94 | 2.88
JA | 203.5 | 127.8 | 202.7 | 127.4 | 70.7218 | 96.8372 | 5.1409 | 16.4866 | 2022-07-20 10:00 | 2023-02-17 14:00 | 0.062951 | 0.38992 | 0.03 | 0.22 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.28 | 0.31 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.31 | 0.3 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 72.41 | 81.3 | 110.08 | 128.83 | 139.9 | 141.44 | 146.08 | 149.61 | 153.24 | 157.13 | 161.31 | 165.71 | 170.36 | 173.82 | 67.36 | 74.95 | 102.73 | 120.78 | 132.08 | 133.27 | 137.5 | 140.81 | 144.24 | 147.83 | 151.87 | 155.96 | 160.47 | 163.88 | 7.11 | 9.55 | 17.47 | 22.63 | 25.68 | 26.1 | 27.38 | 28.35 | 29.35 | 30.42 | 31.57 | 32.78 | 34.06 | 35.01 | 5.74 | 7.8 | 15.45 | 20.41 | 23.52 | 23.85 | 25.02 | 25.93 | 26.87 | 27.86 | 28.97 | 30.1 | 31.34 | 32.28 | 58.08 | 69.97 | 91.87 | 111.5 | 118.35 | 123.67 | 132.02 | 139.04 | 146.37 | 154.07 | 159.88 | 165.9 | 171.8 | 176.76 | 54.58 | 66.81 | 87.82 | 108.09 | 114.85 | 120.8 | 128.85 | 135.52 | 142.28 | 149.31 | 154.79 | 160.42 | 166.07 | 170.79 | 3.64 | 6.43 | 12.46 | 17.86 | 19.75 | 21.21 | 23.51 | 25.44 | 27.46 | 29.58 | 31.17 | 32.83 | 34.46 | 35.82 | 2.85 | 5.62 | 11.34 | 16.92 | 18.78 | 20.42 | 22.64 | 24.47 | 26.33 | 28.27 | 29.77 | 31.32 | 32.88 | 34.18
KGT |  |  |  |  | 7.139 | 8.5807 | 0 | 0 | 2022-07-20 00:00 | 2023-01-17 19:00 | 0 | 0.37819 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.08 | 0.1 | 0.14 | 0.11 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 11.23 | 11.37 | 11.44 | 11.92 | 12.68 | 12.47 | 12.34 | 12.19 | 12.02 | 11.93 | 11.81 | 11.85 | 11.93 | 12.24 | 9.82 | 9.93 | 10 | 10.39 | 11.07 | 10.89 | 10.74 | 10.6 | 10.54 | 10.52 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.87 | 9.97 | 9.94 | 11.19 | 11.16 | 11.02 | 10.82 | 10.73 | 10.61 | 10.51 | 10.4 | 10.42 | 10.57 | 10.48 | 8.95 | 9.03 | 9.02 | 10.3 | 10.3 | 10.13 | 9.98 | 9.9 | 9.78 | 9.74 | 9.65 | 9.66 | 9.82 | 9.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRT | 52.5 | 33.4 | 57.8 | 37.6 | 24.9158 | 24.828 | 2.0173 | 2.7963 | 2022-09-08 18:00 | 2022-11-01 09:00 | 0 | 1.8862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 24.78 | 25.21 | 25.83 | 26.52 | 27.2 | 26.89 | 26.65 | 26.5 | 26.36 | 26.33 | 26.39 | 26.45 | 26.43 | 26.79 | 23.33 | 23.74 | 24.3 | 25.01 | 25.74 | 25.5 | 25.18 | 24.94 | 24.74 | 24.71 | 24.73 | 24.74 | 24.81 | 25.27 | 1.38 | 1.44 | 1.53 | 1.63 | 1.73 | 1.69 | 1.65 | 1.63 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.62 | 1.62 | 1.67 | 1.16 | 1.22 | 1.31 | 1.41 | 1.52 | 1.48 | 1.44 | 1.4 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.45 | 26.21 | 26.86 | 27.33 | 28.6 | 28.61 | 28.52 | 28.53 | 28.54 | 28.35 | 28.57 | 28.62 | 28.55 | 28.99 | 28.71 | 24.14 | 24.75 | 25.16 | 26.55 | 26.66 | 26.57 | 26.61 | 26.61 | 26.62 | 26.77 | 26.71 | 26.7 | 27.18 | 26.92 | 1.59 | 1.68 | 1.75 | 1.94 | 1.94 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.9 | 1.93 | 1.94 | 1.93 | 2 | 1.95 | 1.28 | 1.37 | 1.43 | 1.64 | 1.65 | 1.64 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.67 | 1.66 | 1.66 | 1.73 | 1.69
KSF |  |  |  |  | 0.117 | 0.12385 | 0.49486 | 0.4794 | 2023-04-28 12:30 | 2022-10-03 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.96 | 36.33 | 36.6 | 36.36 | 35.92 | 35.36 | 34.83 | 34.27 | 33.77 | 33.38 | 33.09 | 32.86 | 32.65 | 32.2 | 14.49 | 14.55 | 14.7 | 14.64 | 14.49 | 14.26 | 14.05 | 13.82 | 13.62 | 13.45 | 13.32 | 13.22 | 13.15 | 12.99 | 28.49 | 28.78 | 28.99 | 28.8 | 28.47 | 28.02 | 27.61 | 27.18 | 26.79 | 26.49 | 26.25 | 26.08 | 25.91 | 25.57 | 11.77 | 11.83 | 11.94 | 11.89 | 11.78 | 11.6 | 11.43 | 11.26 | 11.1 | 10.96 | 10.86 | 10.78 | 10.73 | 10.61 | 20.86 | 21.08 | 21.12 | 20.94 | 20.64 | 20.33 | 20.01 | 19.7 | 19.44 | 19.24 | 19.08 | 18.97 | 18.79 | 18.44 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.25 | 1.23 | 1.21 | 1.19 | 1.17 | 1.16 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.1 | 16.74 | 16.9 | 16.94 | 16.8 | 16.57 | 16.32 | 16.08 | 15.84 | 15.63 | 15.47 | 15.35 | 15.26 | 15.12 | 14.85 | 1.46 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.45 | 1.44 | 1.42 | 1.41 | 1.4 | 1.39 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.35
KWF |  |  |  |  | 0.38089 | 0.49069 | 5.3416 | 9.8923 | 2023-04-05 11:30 | 2023-01-08 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.08 | 23.23 | 23.46 | 23.33 | 23.09 | 22.74 | 22.4 | 22.04 | 21.71 | 21.43 | 21.22 | 21.06 | 20.96 | 20.71 | 10.23 | 10.25 | 10.35 | 10.32 | 10.2 | 10.04 | 9.89 | 9.73 | 9.6 | 9.47 | 9.38 | 9.31 | 9.26 | 9.15 | 233.38 | 234.85 | 237.18 | 235.93 | 233.51 | 229.95 | 226.51 | 222.92 | 219.53 | 216.75 | 214.63 | 212.98 | 211.98 | 209.48 | 103.77 | 103.96 | 104.99 | 104.65 | 103.44 | 101.8 | 100.3 | 98.7 | 97.4 | 96.02 | 95.12 | 94.41 | 93.97 | 92.8 | 25.76 | 26.02 | 26.12 | 25.92 | 25.58 | 25.18 | 24.8 | 24.41 | 24.07 | 23.8 | 23.6 | 23.45 | 23.27 | 22.88 | 12.15 | 12.27 | 12.3 | 12.2 | 12.03 | 11.85 | 11.66 | 11.48 | 11.32 | 11.2 | 11.11 | 11.04 | 10.95 | 10.75 | 260.4 | 263.06 | 264.04 | 262.02 | 258.63 | 254.6 | 250.72 | 246.79 | 243.36 | 240.67 | 238.62 | 237.12 | 235.25 | 231.32 | 123.11 | 124.35 | 124.6 | 123.57 | 121.9 | 120.04 | 118.18 | 116.35 | 114.77 | 113.55 | 112.6 | 111.93 | 110.96 | 108.97
KYM | 52.6 | 33.8 | 59 | 38.8 | 17.9995 | 22.6074 | 1.1635 | 4.8306 | 2022-07-19 23:30 | 2023-02-17 19:00 | 0 | 0.26923 | 0.31 | 0.43 | 0.48 | 0.64 | 0.37 | 0.18 | 0.07 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.18 | 0.26 | 0.33 | 0.39 | 0.35 | 0.26 | 0.29 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 26.18 | 26.27 | 28.7 | 29.98 | 30.96 | 30.63 | 30.33 | 29.99 | 29.75 | 29.62 | 29.52 | 29.58 | 29.71 | 29.96 | 24.64 | 24.73 | 27.05 | 28.42 | 29.35 | 29.05 | 28.81 | 28.47 | 28.25 | 28.13 | 28.04 | 28.09 | 28.2 | 28.4 | -0.01 | 0.01 | 0.55 | 0.84 | 1.05 | 0.98 | 0.91 | 0.84 | 0.79 | 0.76 | 0.73 | 0.75 | 0.78 | 0.83 | -0.36 | -0.34 | 0.18 | 0.49 | 0.7 | 0.63 | 0.58 | 0.5 | 0.45 | 0.42 | 0.4 | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 22.81 | 22.99 | 26.04 | 27.43 | 27.47 | 27.18 | 26.89 | 26.77 | 26.62 | 26.49 | 26.44 | 26.38 | 26.75 | 26.5 | 19.9 | 20.04 | 23.06 | 24.45 | 24.71 | 24.48 | 24.25 | 24.09 | 23.98 | 23.98 | 23.88 | 23.91 | 24.06 | 23.87 | -0.77 | -0.73 | -0.04 | 0.27 | 0.28 | 0.21 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.12 | 0.06 | -1.42 | -1.38 | -0.71 | -0.4 | -0.34 | -0.39 | -0.44 | -0.48 | -0.5 | -0.5 | -0.53 | -0.52 | -0.49 | -0.53
L | 76.6 | 32.1 | 87.6 | 36.4 | 30.7504 | 39.7344 | 2.4315 | 6.1456 | 2022-05-31 18:00 | 2023-02-17 16:00 | 0 | 3.1506 | 0.71 | 0.99 | 1.39 | 1.68 | 0.73 | 0.68 | 0.82 | 0.49 | 0.6 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.45 | 0.64 | 0.89 | 1.08 | 0.78 | 0.89 | 0.49 | 0.44 | 0.34 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 47.96 | 45.99 | 47.4 | 47.75 | 48.34 | 49.26 | 50.27 | 51.17 | 52.53 | 54.45 | 56.45 | 58.6 | 61.12 | 64.46 | 42.48 | 40.62 | 41.83 | 42.12 | 43.18 | 43.76 | 44.42 | 45.53 | 47.21 | 49.18 | 51.1 | 53.41 | 55.71 | 59.38 | 10.52 | 9.81 | 10.32 | 10.44 | 10.66 | 10.99 | 11.35 | 11.68 | 12.17 | 12.87 | 13.59 | 14.37 | 15.28 | 16.48 | 8.54 | 7.86 | 8.3 | 8.41 | 8.79 | 9 | 9.24 | 9.64 | 10.25 | 10.96 | 11.65 | 12.49 | 13.32 | 14.65 | 32.1 | 31.76 | 32.55 | 34.88 | 37.7 | 40.16 | 42.93 | 46.01 | 49.09 | 53.06 | 55.84 | 58.71 | 61.91 | 64.24 | 30.28 | 29.99 | 30.71 | 32.86 | 35.55 | 37.83 | 40.28 | 43.08 | 46.38 | 50.07 | 52.84 | 55.58 | 58.56 | 60.79 | 4.78 | 4.66 | 4.94 | 5.78 | 6.81 | 7.7 | 8.7 | 9.81 | 10.92 | 12.36 | 13.37 | 14.4 | 15.56 | 16.41 | 4.12 | 4.02 | 4.28 | 5.06 | 6.03 | 6.85 | 7.74 | 8.75 | 9.95 | 11.28 | 12.28 | 13.27 | 14.35 | 15.16
LQ | 131.8 | 131.8 | 142.2 | 142.2 | 45.8951 | 63.2985 | 8.0057 | 14.5065 | 2022-04-07 15:00 | 2023-01-17 14:00 | 0.016924 | 0.074018 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 60.32 | 69.31 | 90.27 | 96.63 | 107.5 | 111.42 | 113.62 | 116.19 | 118.83 | 121.61 | 124.65 | 127.84 | 131.44 | 134.21 | 51.79 | 58.36 | 77.17 | 82.7 | 92.68 | 95.97 | 97.51 | 99.84 | 102.07 | 104.47 | 107.13 | 109.95 | 113.05 | 115.47 | 15.12 | 18.76 | 27.25 | 29.82 | 34.23 | 35.81 | 36.71 | 37.74 | 38.81 | 39.94 | 41.17 | 42.46 | 43.92 | 45.04 | 11.66 | 14.32 | 21.94 | 24.18 | 28.22 | 29.56 | 30.18 | 31.12 | 32.03 | 33 | 34.08 | 35.22 | 36.47 | 37.45 | 55.69 | 71.2 | 81.93 | 90.39 | 98.86 | 103 | 110.7 | 119.37 | 128.75 | 138.38 | 144.68 | 151.06 | 157.67 | 163.58 | 46.74 | 58.2 | 68.7 | 77.71 | 88.21 | 94.73 | 104.22 | 112.1 | 120.31 | 128.77 | 134.33 | 139.92 | 145.56 | 150.32 | 13.24 | 19.52 | 23.87 | 27.3 | 30.73 | 32.4 | 35.52 | 39.03 | 42.83 | 46.73 | 49.28 | 51.87 | 54.54 | 56.94 | 9.62 | 14.26 | 18.51 | 22.16 | 26.41 | 29.05 | 32.9 | 36.09 | 39.41 | 42.84 | 45.09 | 47.36 | 49.64 | 51.57
LS | 38.2 | 24.2 | 42.5 | 27 | 14.5042 | 7.0615 | 2.5967 | 2.0361 | 2022-07-21 09:00 | 2022-10-12 11:30 | 0.011569 | 0.078745 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 12.09 | 15.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.92 | 14.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 4.35 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.01 | 3.92 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 13.21 | 17.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.22 | 16.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 4.85 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.35 | 4.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
LV | 119.7 | 79.8 | 143.1 | 95.4 | 74.139 | 89.103 | -3.2893 | 5.8851 | 2022-07-20 19:00 | 2023-01-17 19:30 | 0 | 1.1357 | 1.31 | 1.63 | -0.02 | 0.81 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | 92.54 | 92.94 | 101.09 | 106.04 | 107.82 | 107.71 | 108.87 | 109.8 | 111.42 | 113.88 | 115.96 | 118.43 | 120.71 | 124.47 | 84.08 | 84.64 | 93.11 | 97.54 | 99.63 | 99.96 | 100.73 | 102.04 | 103.53 | 105.95 | 107.95 | 110.3 | 112.54 | 116.6 | -3.9 | -3.88 | -3.43 | -3.16 | -3.07 | -3.07 | -3.01 | -2.96 | -2.87 | -2.74 | -2.63 | -2.49 | -2.37 | -2.16 | -4.36 | -4.33 | -3.87 | -3.63 | -3.51 | -3.49 | -3.45 | -3.38 | -3.3 | -3.17 | -3.06 | -2.93 | -2.81 | -2.59 | 71.41 | 72.88 | 81 | 88.47 | 92.51 | 95.97 | 99.9 | 103.76 | 107.91 | 112.93 | 116.29 | 119.57 | 123.58 | 125.57 | 67.91 | 69.32 | 77.74 | 85.13 | 88.98 | 92.46 | 96.28 | 100.17 | 104.74 | 109.45 | 112.72 | 115.96 | 119.85 | 121.78 | -5.05 | -4.97 | -4.53 | -4.12 | -3.9 | -3.71 | -3.5 | -3.29 | -3.06 | -2.79 | -2.61 | -2.43 | -2.21 | -2.1 | -5.24 | -5.16 | -4.7 | -4.3 | -4.09 | -3.9 | -3.7 | -3.48 | -3.23 | -2.98 | -2.8 | -2.62 | -2.41 | -2.31
LVN | 111 | 79.7 | 120 | 85 | 67.1909 | 66.4768 | 13.865 | 16.2908 | 2022-06-08 11:00 | 2023-02-17 10:00 | 0.86902 | 3.136 | 1.52 | 0.47 | 0.77 | 0.68 | 0.69 | 0.72 | 0.79 | 0.75 | 0.83 | 0.9 | 0.93 | 1 | 0.92 | 0.63 | 1.11 | 0.48 | 0.73 | 0.69 | 0.72 | 0.73 | 0.7 | 0.89 | 0.98 | 0.91 | 0.78 | 0.81 | 0.69 | 0.63 | 67.68 | 66.85 | 83.63 | 97.13 | 102.09 | 101.89 | 101.84 | 101.76 | 101.97 | 102.39 | 103.03 | 103.74 | 104.63 | 104.04 | 64.68 | 63.86 | 80.63 | 94.09 | 98.99 | 98.84 | 98.88 | 98.87 | 99.05 | 99.44 | 99.96 | 100.56 | 101.41 | 101.05 | 14.56 | 14.11 | 23.19 | 30.5 | 33.18 | 33.07 | 33.04 | 33 | 33.12 | 33.34 | 33.69 | 34.07 | 34.55 | 34.24 | 12.94 | 12.49 | 21.57 | 28.85 | 31.5 | 31.42 | 31.44 | 31.44 | 31.53 | 31.74 | 32.03 | 32.35 | 32.81 | 32.62 | 67.08 | 67.48 | 88.05 | 101.24 | 102.71 | 103.21 | 103.71 | 104.31 | 104.93 | 105.81 | 106.46 | 107.41 | 108.15 | 108.14 | 64.52 | 64.92 | 85.31 | 98.6 | 100.03 | 100.52 | 101.02 | 101.56 | 102.2 | 103.14 | 103.83 | 104.72 | 105.36 | 105.34 | 14.23 | 14.45 | 25.58 | 32.72 | 33.51 | 33.79 | 34.06 | 34.38 | 34.72 | 35.19 | 35.55 | 36.06 | 36.46 | 36.46 | 12.85 | 13.07 | 24.1 | 31.29 | 32.06 | 32.33 | 32.6 | 32.89 | 33.24 | 33.75 | 34.12 | 34.6 | 34.95 | 34.94
LVN11 | 32.5 | 0 | 35.9 | 0 | 13.284 | 13.184 | 1.064 | 1.52 | 2022-06-02 22:00 | 2022-11-10 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.04 | 16.16 | 16.3 | 16.19 | 16.04 | 15.78 | 15.55 | 15.3 | 15.07 | 14.89 | 14.75 | 14.64 | 14.57 | 14.38 | 14.9 | 15 | 15.14 | 15.06 | 14.9 | 14.66 | 14.44 | 14.21 | 13.99 | 13.83 | 13.7 | 13.6 | 13.53 | 13.36 | 9.92 | 10.19 | 10.51 | 10.27 | 9.92 | 9.35 | 8.81 | 8.25 | 7.73 | 7.33 | 7.01 | 6.76 | 6.59 | 6.17 | 7.35 | 7.58 | 7.89 | 7.71 | 7.34 | 6.81 | 6.32 | 5.8 | 5.3 | 4.93 | 4.65 | 4.42 | 4.25 | 3.86 | 16.54 | 16.71 | 16.72 | 16.58 | 16.35 | 16.1 | 15.85 | 15.61 | 15.4 | 15.23 | 15.1 | 15.02 | 14.88 | 14.61 | 15 | 15.15 | 15.17 | 15.05 | 14.84 | 14.61 | 14.38 | 14.16 | 13.97 | 13.83 | 13.71 | 13.62 | 13.51 | 13.27 | 11.05 | 11.43 | 11.47 | 11.15 | 10.63 | 10.07 | 9.5 | 8.94 | 8.47 | 8.1 | 7.81 | 7.62 | 7.31 | 6.69 | 7.57 | 7.91 | 7.97 | 7.69 | 7.21 | 6.7 | 6.19 | 5.68 | 5.26 | 4.92 | 4.65 | 4.47 | 4.2 | 3.66
MBN | 83.2 | 37.6 | 80.8 | 40.4 | 25.6763 | 40.7887 | -0.44287 | 0.85243 | 2022-07-14 18:30 | 2023-01-17 17:30 | 0 | 4.1188 | 0.56 | 0.81 | 1.04 | 1.16 | 1.15 | 1.18 | 1.16 | 0.91 | 0.89 | 0.83 | 0.81 | 0.7 | 0.5 | 0.48 | 0.74 | 1.08 | 1.41 | 1.71 | 1.34 | 1.46 | 1.43 | 1.25 | 0.97 | 0.92 | 1.05 | 0.57 | 0.53 | 0.54 | 41.64 | 41.8 | 44.39 | 50.55 | 53.31 | 52.77 | 52.44 | 52.21 | 52.1 | 52.29 | 52.31 | 52.57 | 52.85 | 53.62 | 39.47 | 39.6 | 42.1 | 48.27 | 51.14 | 50.6 | 50.24 | 49.95 | 49.76 | 49.83 | 49.76 | 50.14 | 50.24 | 51.12 | 5.34 | 5.39 | 6.15 | 7.96 | 8.77 | 8.61 | 8.51 | 8.44 | 8.41 | 8.47 | 8.47 | 8.55 | 8.63 | 8.86 | 4.7 | 4.74 | 5.48 | 7.29 | 8.13 | 7.97 | 7.87 | 7.78 | 7.72 | 7.75 | 7.73 | 7.84 | 7.87 | 8.12 | 27.42 | 27.71 | 32.16 | 38.05 | 38.92 | 38.69 | 38.58 | 38.4 | 38.32 | 38.37 | 38.46 | 38.75 | 39.2 | 39.07 | 25.83 | 26.1 | 30.55 | 36.53 | 37.32 | 37.1 | 36.99 | 36.89 | 36.78 | 36.89 | 36.97 | 37.27 | 37.64 | 37.53 | 1.17 | 1.25 | 2.56 | 4.29 | 4.54 | 4.48 | 4.44 | 4.39 | 4.37 | 4.38 | 4.41 | 4.49 | 4.63 | 4.59 | 0.7 | 0.78 | 2.09 | 3.84 | 4.07 | 4.01 | 3.98 | 3.95 | 3.92 | 3.95 | 3.97 | 4.06 | 4.17 | 4.13
MDA | 79.4 | 39.7 | 89.2 | 44.6 | 37.5167 | 46.2828 | 5.0334 | 0.77146 | 2022-07-14 08:00 | 2023-01-17 17:30 | 0.37085 | 4.2115 | 2.69 | 4.12 | 5.46 | 6.52 | 2.77 | 1.79 | 1.99 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 0.13 | 0.1 | 1.91 | 2.95 | 3.73 | 3.9 | 2.91 | 1.63 | 1.8 | 1.24 | 0.45 | 0.57 | 0.51 | 0.39 | 0.43 | 0.1 | 47.39 | 47.59 | 50.3 | 51.21 | 51.45 | 50.59 | 50.02 | 49.68 | 49.43 | 49.5 | 49.35 | 49.48 | 49.88 | 50.6 | 43.84 | 43.94 | 46.49 | 47.45 | 47.98 | 47.16 | 46.44 | 45.8 | 45.54 | 45.51 | 45.52 | 45.78 | 46.01 | 46.91 | 8.32 | 8.39 | 9.29 | 9.6 | 9.68 | 9.39 | 9.2 | 9.09 | 9 | 9.03 | 8.98 | 9.02 | 9.15 | 9.39 | 7.14 | 7.17 | 8.02 | 8.34 | 8.52 | 8.25 | 8.01 | 7.79 | 7.71 | 7.7 | 7.7 | 7.79 | 7.86 | 8.16 | 37.18 | 37.54 | 39.85 | 41.84 | 42.16 | 41.88 | 41.7 | 41.57 | 41.51 | 41.64 | 41.71 | 41.9 | 42.01 | 41.76 | 35.3 | 35.65 | 37.98 | 40.02 | 40.3 | 40.04 | 39.9 | 39.75 | 39.72 | 39.86 | 39.92 | 40.07 | 40.25 | 40.07 | 4.92 | 5.04 | 5.81 | 6.47 | 6.58 | 6.49 | 6.43 | 6.38 | 6.36 | 6.41 | 6.43 | 6.49 | 6.53 | 6.45 | 4.29 | 4.41 | 5.18 | 5.87 | 5.96 | 5.87 | 5.83 | 5.78 | 5.77 | 5.81 | 5.83 | 5.88 | 5.94 | 5.88
MG | 64.3 | 64.3 | 75 | 75 | 23.5534 | 31.0038 | 3.1702 | 6.9181 | 2022-06-01 11:30 | 2023-02-17 15:30 | 0.075355 | 0.39572 | 0.19 | 0.24 | 0.41 | 0.49 | 0.59 | 0.49 | 0.55 | 0.6 | 0.74 | 0.55 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.32 | 0.36 | 0.53 | 0.55 | 0.63 | 0.72 | 0.74 | 0.4 | 0.11 | 0.1 | 0.01 | 0 | 27 | 28.5 | 34.99 | 37.78 | 40.07 | 40.46 | 40.54 | 40.6 | 40.67 | 40.75 | 41.51 | 42.27 | 43.31 | 44.14 | 24.97 | 26.43 | 32.49 | 35.33 | 37.49 | 37.71 | 37.79 | 37.83 | 37.95 | 38.3 | 38.89 | 39.6 | 40.46 | 41.32 | -0.77 | -0.78 | -0.82 | -0.84 | -0.86 | -0.86 | -0.86 | -0.86 | -0.86 | -0.86 | -0.87 | -0.87 | -0.88 | -0.89 | -0.76 | -0.77 | -0.81 | -0.83 | -0.84 | -0.84 | -0.84 | -0.84 | -0.84 | -0.85 | -0.85 | -0.85 | -0.86 | -0.87 | 21.05 | 23.42 | 28.11 | 32.28 | 33.95 | 35.08 | 36.14 | 37.13 | 38.24 | 39.51 | 40.28 | 41.24 | 42.06 | 42.66 | 19.91 | 22.16 | 26.73 | 30.84 | 32.42 | 33.47 | 34.52 | 35.51 | 36.64 | 37.86 | 38.7 | 39.59 | 40.46 | 41.04 | -0.73 | -0.75 | -0.78 | -0.81 | -0.82 | -0.82 | -0.83 | -0.84 | -0.85 | -0.85 | -0.86 | -0.87 | -0.87 | -0.88 | -0.72 | -0.74 | -0.77 | -0.8 | -0.81 | -0.81 | -0.82 | -0.83 | -0.83 | -0.84 | -0.85 | -0.85 | -0.86 | -0.86
MGW |  |  |  |  | 1.2957 | 1.3377 | -7.9279 | -6.442 | 2023-04-02 14:00 | 2022-12-10 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.68 | 35.03 | 35.28 | 35.14 | 34.64 | 34.18 | 33.67 | 33.13 | 32.64 | 32.18 | 31.89 | 31.72 | 31.56 | 31.13 | 20.08 | 20.14 | 20.33 | 20.24 | 20.05 | 19.74 | 19.45 | 19.11 | 18.82 | 18.61 | 18.43 | 18.29 | 18.18 | 17.95 | -547.89 | -553.65 | -557.73 | -555.32 | -547.28 | -539.79 | -531.55 | -522.76 | -514.76 | -507.3 | -502.6 | -499.82 | -497.12 | -490.18 | -310.42 | -311.41 | -314.56 | -313.11 | -309.88 | -304.97 | -300.13 | -294.61 | -289.95 | -286.5 | -283.54 | -281.39 | -279.53 | -275.87 | 39.84 | 40.25 | 40.3 | 39.92 | 39.34 | 38.75 | 38.14 | 37.55 | 37.06 | 36.68 | 36.39 | 36.19 | 35.82 | 35.2 | 20.9 | 21.11 | 21.14 | 20.96 | 20.69 | 20.36 | 20.05 | 19.74 | 19.46 | 19.25 | 19.09 | 18.99 | 18.81 | 18.49 | -631.91 | -638.43 | -639.26 | -633.21 | -623.77 | -614.06 | -604.16 | -594.62 | -586.62 | -580.47 | -575.7 | -572.45 | -566.39 | -556.3 | -323.79 | -327.24 | -327.76 | -324.8 | -320.28 | -315.06 | -309.97 | -304.87 | -300.3 | -296.98 | -294.41 | -292.7 | -289.86 | -284.61
MLN | 119.7 | 79.8 | 131.4 | 83.4 | 58.0104 | 80.754 | 0.27637 | 5.803 | 2022-05-31 18:00 | 2023-01-17 19:00 | 0 | 2.0537 | 0.49 | 0.82 | 1.15 | 1.76 | 1.55 | 0.11 | 0.07 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 0.37 | 0.62 | 1.02 | 0.21 | 1.22 | 1.1 | 0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 67.67 | 71.7 | 82.37 | 93.95 | 102.51 | 104.94 | 107.49 | 109.54 | 113.49 | 118.06 | 122.22 | 127.24 | 131.93 | 138.05 | 62.6 | 66.25 | 75.75 | 87.24 | 95.44 | 97.42 | 99.84 | 101.81 | 105.6 | 109.78 | 113.67 | 118.24 | 122.68 | 128.74 | -0.9 | -0.66 | -0.03 | 0.66 | 1.16 | 1.31 | 1.46 | 1.58 | 1.81 | 2.08 | 2.33 | 2.63 | 2.9 | 3.27 | -1.2 | -0.98 | -0.42 | 0.26 | 0.75 | 0.86 | 1.01 | 1.12 | 1.35 | 1.59 | 1.82 | 2.09 | 2.36 | 2.72 | 55.2 | 59.26 | 69.92 | 85.99 | 92.73 | 97.88 | 103.04 | 108.64 | 115.39 | 122.41 | 127.94 | 134.27 | 141.01 | 145.69 | 52.36 | 56.22 | 65.92 | 81.78 | 88.35 | 93.2 | 98.15 | 103.87 | 110.18 | 116.9 | 122.59 | 128.62 | 134.89 | 139.46 | -1.64 | -1.4 | -0.77 | 0.19 | 0.58 | 0.89 | 1.2 | 1.53 | 1.93 | 2.34 | 2.67 | 3.04 | 3.44 | 3.72 | -1.8 | -1.58 | -1 | -0.06 | 0.33 | 0.61 | 0.91 | 1.24 | 1.62 | 2.01 | 2.35 | 2.71 | 3.08 | 3.35
MLW |  |  |  |  | 0.14855 | 0.14126 | 0.217 | 0.17439 | 2022-04-14 12:00 | 2023-01-28 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.72 | 8.77 | 8.85 | 8.81 | 8.7 | 8.56 | 8.44 | 8.31 | 8.19 | 8.08 | 8 | 7.95 | 7.91 | 7.8 | 3.9 | 3.94 | 3.97 | 3.95 | 3.91 | 3.85 | 3.79 | 3.73 | 3.67 | 3.63 | 3.59 | 3.57 | 3.55 | 3.5 | 1.79 | 1.8 | 1.81 | 1.81 | 1.79 | 1.76 | 1.74 | 1.71 | 1.69 | 1.67 | 1.66 | 1.65 | 1.64 | 1.62 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 8.02 | 8.1 | 8.15 | 8.09 | 7.99 | 7.87 | 7.75 | 7.62 | 7.52 | 7.43 | 7.36 | 7.32 | 7.27 | 7.15 | 2.63 | 2.66 | 2.67 | 2.64 | 2.6 | 2.57 | 2.53 | 2.49 | 2.45 | 2.43 | 2.4 | 2.4 | 2.37 | 2.33 | 1.66 | 1.68 | 1.68 | 1.67 | 1.66 | 1.63 | 1.61 | 1.59 | 1.57 | 1.55 | 1.54 | 1.53 | 1.52 | 1.5 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.63
MNA | 74 | 37 | 85 | 42.5 | 29.0475 | 37.4359 | 4.1387 | 9.1708 | 2022-05-31 18:00 | 2023-01-17 19:00 | 0 | 0.85133 | 0.32 | 0.41 | 0.6 | 0.55 | 0.37 | 0.4 | 0.37 | 0.31 | 0.33 | 0.03 | 0.07 | -0.01 | 0.03 | -0.01 | 0.25 | 0.37 | 0.48 | 0.55 | 0.59 | 0.66 | 0.73 | 0.54 | 0.54 | 0.45 | 0.37 | 0 | -0.01 | -0.01 | 40.63 | 41.22 | 42.16 | 43.33 | 43.33 | 43.06 | 43.03 | 42.69 | 42.69 | 42.87 | 43.24 | 43.83 | 44.2 | 44.97 | 37.87 | 38.42 | 39.31 | 40.44 | 40.33 | 40.13 | 40.02 | 39.9 | 39.9 | 40.08 | 40.39 | 40.92 | 41.3 | 42.1 | 7.75 | 8 | 8.39 | 8.88 | 8.88 | 8.77 | 8.75 | 8.61 | 8.61 | 8.68 | 8.84 | 9.09 | 9.24 | 9.57 | 6.59 | 6.82 | 7.2 | 7.67 | 7.62 | 7.54 | 7.49 | 7.44 | 7.44 | 7.52 | 7.65 | 7.87 | 8.03 | 8.36 | 30.21 | 30.72 | 31.85 | 32.69 | 32.95 | 33.21 | 33.56 | 33.91 | 34.36 | 34.79 | 35.1 | 35.33 | 35.96 | 35.93 | 28.94 | 29.42 | 30.54 | 31.38 | 31.68 | 31.94 | 32.34 | 32.68 | 33.14 | 33.63 | 33.9 | 34.19 | 34.78 | 34.76 | 3.38 | 3.6 | 4.07 | 4.42 | 4.53 | 4.64 | 4.79 | 4.93 | 5.12 | 5.3 | 5.43 | 5.53 | 5.79 | 5.78 | 2.85 | 3.05 | 3.52 | 3.87 | 4 | 4.11 | 4.27 | 4.42 | 4.61 | 4.82 | 4.93 | 5.05 | 5.3 | 5.29
MP | 202.3 | 124 | 201.5 | 123.4 | 51.844 | 74.9553 | 7.0392 | 14.8816 | 2022-07-21 09:00 | 2023-01-17 15:00 | 0.065003 | 0.49018 | 0.15 | 0.29 | 0.34 | 0.42 | 0.51 | 0.61 | 0.7 | 0.8 | 0.86 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.15 | 0.31 | 0.37 | 0.45 | 0.46 | 0.59 | 0.7 | 0.72 | 0.76 | 0.8 | 0.87 | 0.89 | 0.95 | 1.1 | 75.43 | 78.27 | 92.34 | 98.8 | 101.67 | 103.05 | 102.88 | 102.07 | 101.43 | 101.14 | 101.15 | 101.5 | 101.93 | 101.83 | 67.08 | 69.69 | 82.47 | 88.6 | 91.27 | 92.61 | 92.39 | 91.66 | 91.09 | 90.82 | 90.82 | 90.97 | 91.35 | 91.21 | 13.38 | 14.05 | 17.4 | 18.93 | 19.61 | 19.94 | 19.9 | 19.7 | 19.55 | 19.49 | 19.49 | 19.57 | 19.67 | 19.65 | 11.39 | 12.01 | 15.05 | 16.51 | 17.14 | 17.46 | 17.41 | 17.23 | 17.1 | 17.03 | 17.03 | 17.07 | 17.16 | 17.13 | 60.12 | 67.41 | 76.62 | 81.14 | 82.89 | 83.46 | 83.16 | 82.86 | 82.7 | 82.86 | 83.03 | 83.38 | 83.52 | 83.12 | 55.18 | 61.05 | 70.22 | 75.22 | 76.86 | 77.45 | 77.22 | 76.93 | 76.79 | 76.99 | 77.19 | 77.55 | 77.71 | 77.35 | 9.74 | 11.47 | 13.66 | 14.73 | 15.15 | 15.29 | 15.21 | 15.14 | 15.11 | 15.14 | 15.18 | 15.27 | 15.3 | 15.2 | 8.57 | 9.96 | 12.14 | 13.33 | 13.72 | 13.86 | 13.8 | 13.74 | 13.7 | 13.75 | 13.8 | 13.88 | 13.92 | 13.83
MRO | 36.6 | 18.3 | 40.4 | 20.2 | 18.7513 | 19.8102 | 1.0756 | -0.42104 | 2022-05-31 18:00 | 2023-01-17 17:30 | 0 | 2.1439 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.16 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | -0.01 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.19 | 0.23 | 0.29 | 0.45 | 0.55 | 0.53 | 0.13 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0 | -0.01 | 22.42 | 22.79 | 23.25 | 24.37 | 24.94 | 24.75 | 24.61 | 24.49 | 24.45 | 24.43 | 24.5 | 24.71 | 24.86 | 25.27 | 20.97 | 21.32 | 21.75 | 22.89 | 23.47 | 23.31 | 23.16 | 23.07 | 23.03 | 23 | 23.08 | 23.26 | 23.4 | 23.87 | 0.61 | 0.7 | 0.81 | 1.09 | 1.22 | 1.18 | 1.14 | 1.11 | 1.11 | 1.1 | 1.12 | 1.17 | 1.2 | 1.3 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.73 | 0.87 | 0.83 | 0.79 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.82 | 0.85 | 0.96 | 18 | 18.28 | 19.13 | 20.27 | 20.67 | 20.66 | 20.69 | 20.74 | 20.8 | 21.01 | 21.01 | 21.11 | 21.36 | 21.25 | 17.35 | 17.62 | 18.47 | 19.58 | 19.95 | 19.96 | 19.99 | 20.07 | 20.13 | 20.34 | 20.34 | 20.45 | 20.71 | 20.6 | -0.46 | -0.39 | -0.19 | 0.09 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.35 | 0.33 | -0.62 | -0.55 | -0.35 | -0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.2 | 0.17
MTC | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
MTMSOUTHYARRA
NC | 72.8 | 31.9 | 83.7 | 40.2 | 29.5878 | 29.3874 | 1.856 | 2.9347 | 2022-05-31 18:30 | 2023-01-17 19:00 | 0 | 0.46444 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | 0.16 | 0.22 | 0.28 | 0.33 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | 37.78 | 35.58 | 37.11 | 38.2 | 39.33 | 40.6 | 42 | 44.1 | 46.51 | 48.61 | 51.84 | 55.36 | 58.47 | 62.86 | 32.64 | 30.78 | 32.1 | 33.28 | 34.3 | 35.4 | 37.02 | 39.08 | 41.52 | 44.32 | 47.19 | 50.22 | 53.43 | 57.76 | 3.87 | 3.54 | 3.77 | 3.94 | 4.11 | 4.3 | 4.51 | 4.83 | 5.2 | 5.52 | 6.01 | 6.54 | 7.01 | 7.68 | 3.09 | 2.81 | 3.01 | 3.19 | 3.34 | 3.51 | 3.76 | 4.07 | 4.44 | 4.87 | 5.3 | 5.76 | 6.25 | 6.91 | 30.81 | 30.22 | 31.86 | 34.49 | 37.16 | 40.02 | 43.39 | 47.33 | 51.78 | 56.39 | 60.28 | 63.65 | 68.02 | 71.13 | 29.49 | 28.85 | 30.51 | 33.09 | 35.7 | 38.56 | 41.93 | 45.88 | 50.14 | 54.55 | 58.24 | 61.82 | 66.06 | 69.16 | 2.81 | 2.72 | 2.97 | 3.37 | 3.78 | 4.21 | 4.72 | 5.32 | 6 | 6.7 | 7.29 | 7.8 | 8.46 | 8.94 | 2.61 | 2.52 | 2.77 | 3.16 | 3.56 | 3.99 | 4.5 | 5.1 | 5.75 | 6.42 | 6.98 | 7.52 | 8.17 | 8.64
NHL | 26 | 13 | 32.4 | 16.2 | 7.8 | 9.622 | -1.249 | -0.2685 | 2022-06-01 23:30 | 2023-02-16 19:30 | 0 | 0.070797 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.34 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.1 | 0.36 | 0.38 | 0.34 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 12.52 | 12.63 | 12.69 | 13.67 | 14.44 | 14.1 | 13.85 | 13.56 | 13.34 | 13.17 | 12.99 | 12.96 | 12.8 | 12.95 | 11.16 | 11.27 | 11.35 | 12.34 | 13.13 | 12.87 | 12.66 | 12.41 | 12.21 | 12.06 | 11.86 | 11.82 | 11.78 | 11.88 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.54 | 0.75 | 0.66 | 0.59 | 0.51 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.34 | 0.3 | 0.34 | -0.16 | -0.13 | -0.1 | 0.17 | 0.39 | 0.32 | 0.26 | 0.19 | 0.13 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 10.24 | 10.31 | 10.66 | 12.07 | 12.08 | 11.87 | 11.6 | 11.35 | 11.19 | 11.12 | 11.05 | 10.98 | 10.92 | 10.72 | 9.2 | 9.26 | 9.62 | 11.05 | 11.07 | 10.89 | 10.68 | 10.48 | 10.33 | 10.24 | 10.17 | 10.15 | 10.08 | 9.92 | -0.41 | -0.39 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | -0.03 | -0.1 | -0.15 | -0.17 | -0.19 | -0.21 | -0.22 | -0.28 | -0.7 | -0.68 | -0.58 | -0.19 | -0.18 | -0.23 | -0.29 | -0.34 | -0.39 | -0.41 | -0.43 | -0.44 | -0.45 | -0.5
NKA | 48.8 | 30.5 | 57.4 | 30.5 | 23.3651 | 26.8116 | -0.55919 | 3.5298 | 2022-07-19 23:30 | 2023-02-17 19:00 | 0 | 0.30266 | 1.23 | 1.75 | 2.29 | 2.67 | 1.97 | 2.18 | 2.38 | 2.56 | 2.72 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 30.23 | 30.49 | 30.81 | 33.09 | 34.98 | 35.83 | 35.4 | 34.92 | 34.63 | 34.47 | 34.3 | 34.43 | 34.35 | 34.82 | 27.52 | 27.74 | 28.04 | 30.46 | 32.39 | 33.3 | 32.99 | 32.77 | 32.57 | 32.48 | 32.44 | 32.49 | 32.54 | 32.94 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 27.96 | 28.22 | 28.42 | 32.28 | 33.42 | 33.55 | 33.22 | 32.92 | 32.7 | 32.5 | 32.4 | 32.35 | 32.43 | 32.19 | 25.66 | 25.9 | 26.14 | 30.14 | 31.29 | 31.34 | 31.06 | 30.82 | 30.6 | 30.48 | 30.32 | 30.34 | 30.51 | 30.26 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16
NR | 97.1 | 65.2 | 106.6 | 71.7 | 42.8024 | 52.4301 | 4.4954 | 9.5867 | 2022-07-20 09:30 | 2023-02-17 16:00 | 0.26663 | 1.3578 | 0.77 | 0.86 | 1.12 | 1.28 | 1.55 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.64 | 0.86 | 1.12 | 1.32 | 1.41 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 51.45 | 50.08 | 55.37 | 59.3 | 61.89 | 62.44 | 62.83 | 63.05 | 64.13 | 66.09 | 68.92 | 71.7 | 74.71 | 77.66 | 48.64 | 47.32 | 52.32 | 56.2 | 58.86 | 59.33 | 59.58 | 59.88 | 60.91 | 62.66 | 65.3 | 68.05 | 70.96 | 73.84 | 6.71 | 6.46 | 7.42 | 8.13 | 8.59 | 8.69 | 8.76 | 8.8 | 9 | 9.35 | 9.86 | 10.36 | 10.91 | 11.44 | 6.2 | 5.97 | 6.87 | 7.57 | 8.05 | 8.13 | 8.18 | 8.23 | 8.42 | 8.73 | 9.21 | 9.7 | 10.23 | 10.75 | 40.25 | 41.45 | 45.63 | 52.02 | 55.63 | 58.61 | 61.76 | 64.92 | 68.77 | 72.99 | 76.2 | 79.77 | 83.49 | 86.53 | 38.96 | 39.96 | 44.1 | 50.47 | 54.03 | 57.04 | 60.09 | 63.14 | 66.95 | 71.1 | 74.41 | 78.02 | 81.69 | 84.69 | 4.69 | 4.91 | 5.66 | 6.81 | 7.46 | 8 | 8.57 | 9.14 | 9.83 | 10.6 | 11.17 | 11.82 | 12.49 | 13.04 | 4.46 | 4.64 | 5.38 | 6.53 | 7.17 | 7.72 | 8.27 | 8.82 | 9.51 | 10.25 | 10.85 | 11.5 | 12.17 | 12.71
NRB
NSF |  |  |  |  | 0.67775 | 1.11 | -0.0051929 | -0.016797 | 2023-04-26 18:00 | 2023-02-17 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 7.71 | 7.79 | 7.76 | 7.68 | 7.56 | 7.44 | 7.32 | 7.21 | 7.13 | 7.06 | 7.01 | 6.97 | 6.89 | 1.42 | 1.43 | 1.44 | 1.44 | 1.42 | 1.4 | 1.38 | 1.35 | 1.33 | 1.32 | 1.31 | 1.3 | 1.29 | 1.27 | 18.53 | 18.61 | 18.81 | 18.75 | 18.53 | 18.21 | 17.92 | 17.61 | 17.32 | 17.09 | 16.92 | 16.78 | 16.7 | 16.47 | 2.28 | 2.32 | 2.35 | 2.33 | 2.29 | 2.23 | 2.18 | 2.12 | 2.07 | 2.03 | 2 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.9 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.69 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.98 | 1 | 1.01 | 0.98 | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.8 | 0.8
OWF |  |  |  |  | 4.1488 | 0.53255 | 0.056567 | -0.013411 | 2023-05-01 06:30 | 2023-01-17 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.73 | 36.03 | 36.39 | 36.2 | 35.79 | 35.23 | 34.7 | 34.15 | 33.63 | 33.23 | 32.92 | 32.67 | 32.52 | 32.08 | 17.12 | 17.26 | 17.41 | 17.31 | 17.12 | 16.84 | 16.59 | 16.33 | 16.08 | 15.89 | 15.74 | 15.63 | 15.55 | 15.34 | 10.73 | 10.82 | 10.92 | 10.87 | 10.75 | 10.58 | 10.42 | 10.26 | 10.11 | 9.99 | 9.89 | 9.82 | 9.77 | 9.64 | 5.19 | 5.24 | 5.28 | 5.25 | 5.19 | 5.11 | 5.04 | 4.96 | 4.89 | 4.83 | 4.78 | 4.75 | 4.73 | 4.66 | 19.31 | 19.51 | 19.62 | 19.51 | 19.25 | 18.94 | 18.66 | 18.36 | 18.1 | 17.91 | 17.73 | 17.62 | 17.5 | 17.2 | 9.68 | 9.76 | 9.78 | 9.78 | 9.57 | 9.42 | 9.28 | 9.13 | 9 | 8.98 | 8.84 | 8.79 | 8.7 | 8.55 | 5.85 | 5.9 | 5.94 | 5.91 | 5.83 | 5.74 | 5.65 | 5.56 | 5.49 | 5.43 | 5.38 | 5.34 | 5.31 | 5.22 | 3.02 | 3.02 | 3.03 | 3.03 | 3.01 | 3 | 2.98 | 2.97 | 2.96 | 2.96 | 2.95 | 2.94 | 2.94 | 2.92
OYN | 32 | 15.2 | 38.8 | 15.2 | 6.2486 | 6.8862 | -3.7185 | -2.3516 | 2022-07-13 23:30 | 2023-01-01 19:30 | 0 | 0.10245 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.11 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 8.77 | 8.8 | 8.83 | 8.74 | 8.57 | 8.38 | 8.21 | 8.09 | 7.98 | 7.91 | 7.83 | 7.78 | 7.76 | 7.75 | 7.51 | 7.53 | 7.56 | 7.5 | 7.35 | 7.18 | 7.04 | 6.92 | 6.81 | 6.73 | 6.68 | 6.64 | 6.61 | 6.61 | -5.4 | -5.42 | -5.44 | -5.38 | -5.29 | -5.18 | -5.08 | -5.01 | -4.95 | -4.91 | -4.86 | -4.83 | -4.82 | -4.82 | -4.68 | -4.69 | -4.71 | -4.67 | -4.58 | -4.49 | -4.41 | -4.34 | -4.28 | -4.23 | -4.2 | -4.18 | -4.16 | -4.16 | 6.79 | 6.82 | 6.79 | 6.69 | 6.56 | 6.42 | 6.29 | 6.18 | 6.08 | 6 | 5.96 | 5.94 | 5.91 | 5.82 | 6.45 | 6.47 | 6.44 | 6.35 | 6.23 | 6.1 | 5.97 | 5.87 | 5.78 | 5.71 | 5.67 | 5.65 | 5.63 | 5.55 | -4.27 | -4.28 | -4.27 | -4.21 | -4.13 | -4.05 | -3.98 | -3.91 | -3.86 | -3.81 | -3.79 | -3.78 | -3.76 | -3.71 | -4.07 | -4.08 | -4.07 | -4.01 | -3.94 | -3.87 | -3.8 | -3.74 | -3.69 | -3.65 | -3.62 | -3.61 | -3.6 | -3.55
PLD | 44.2 | 22.1 | 48 | 24 | 17.3661 | 14.8085 | -0.33275 | 1.5691 | 2022-07-28 18:30 | 2022-12-27 18:30 | 0 | 0.95061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 16.88 | 16.95 | 17.13 | 17.14 | 17.49 | 17.32 | 17.13 | 16.95 | 16.85 | 16.85 | 16.84 | 16.89 | 16.88 | 17.25 | 15.49 | 15.55 | 15.71 | 15.75 | 16.12 | 15.98 | 15.85 | 15.73 | 15.64 | 15.62 | 15.59 | 15.63 | 15.72 | 16.04 | -2.22 | -2.23 | -2.23 | -2.23 | -2.24 | -2.23 | -2.23 | -2.22 | -2.22 | -2.22 | -2.22 | -2.22 | -2.22 | -2.23 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2.21 | -2.21 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2.21 | 19.43 | 19.63 | 19.68 | 20.17 | 20.32 | 20.3 | 20.35 | 20.38 | 20.47 | 20.56 | 20.46 | 20.45 | 20.72 | 20.5 | 17.86 | 18.04 | 18.08 | 18.6 | 18.77 | 18.76 | 18.77 | 18.82 | 18.95 | 19.06 | 18.93 | 18.92 | 19.2 | 19 | -2.27 | -2.28 | -2.28 | -2.29 | -2.29 | -2.29 | -2.29 | -2.29 | -2.29 | -2.29 | -2.29 | -2.29 | -2.3 | -2.29 | -2.24 | -2.25 | -2.25 | -2.26 | -2.26 | -2.26 | -2.26 | -2.26 | -2.26 | -2.27 | -2.26 | -2.26 | -2.27 | -2.26
PM | 34.8 | 17.4 | 39.4 | 19.7 | 13.4898 | 14.464 | 2.6333 | 3.6304 | 2022-07-21 09:00 | 2023-02-17 15:30 | 0.078265 | 0.58326 | 0.19 | 0.27 | 0.22 | 0.48 | 0.58 | 0.7 | 0.84 | 0.36 | 0.4 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.48 | 0.27 | 0.36 | 0.17 | 0.69 | 0.75 | 0.91 | 0.94 | 0.28 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 16.26 | 15.76 | 18.2 | 22.01 | 22.53 | 22.56 | 22.48 | 22.39 | 22.4 | 22.49 | 22.65 | 22.76 | 23.01 | 23.02 | 14.66 | 14.07 | 15.95 | 20.04 | 20.67 | 20.61 | 20.5 | 20.37 | 20.31 | 20.31 | 20.42 | 20.56 | 20.8 | 20.87 | 5.15 | 4.91 | 6.08 | 7.92 | 8.17 | 8.19 | 8.15 | 8.1 | 8.11 | 8.15 | 8.23 | 8.28 | 8.4 | 8.41 | 4.38 | 4.1 | 5.01 | 6.97 | 7.28 | 7.25 | 7.19 | 7.13 | 7.1 | 7.1 | 7.15 | 7.22 | 7.34 | 7.37 | 13.86 | 13.91 | 18.13 | 20.4 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.33 | 21.58 | 21.94 | 22.12 | 22.39 | 22.58 | 22.65 | 13.07 | 13.06 | 16.97 | 19.54 | 19.86 | 20.09 | 20.29 | 20.54 | 20.82 | 21.16 | 21.37 | 21.63 | 21.79 | 21.88 | 4 | 4.02 | 6.05 | 7.14 | 7.29 | 7.39 | 7.48 | 7.59 | 7.71 | 7.89 | 7.97 | 8.1 | 8.19 | 8.23 | 3.62 | 3.61 | 5.49 | 6.73 | 6.89 | 7 | 7.09 | 7.21 | 7.35 | 7.51 | 7.61 | 7.74 | 7.82 | 7.86
Q | 54.4 | 27.2 | 54.4 | 31.5 | 28.4716 | 33.3847 | 2.0494 | 6.7914 | 2022-05-31 18:30 | 2023-02-17 16:00 | 0 | 2.3316 | 0.31 | 0.4 | 0.56 | 0.6 | 0.62 | 0.35 | 0.22 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.44 | 0.57 | 0.74 | 0.75 | 0.79 | 0.53 | 0.52 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 39.65 | 37.66 | 38.61 | 39.24 | 40.15 | 40.42 | 40.99 | 41.9 | 43.33 | 45.09 | 47.01 | 48.93 | 50.89 | 53.38 | 36.15 | 34.33 | 35.19 | 35.73 | 36.56 | 36.78 | 37.27 | 38.29 | 39.56 | 41.33 | 43.2 | 45.17 | 47.24 | 49.71 | 5.06 | 4.71 | 4.88 | 4.99 | 5.15 | 5.2 | 5.3 | 5.46 | 5.72 | 6.03 | 6.37 | 6.71 | 7.06 | 7.51 | 4.44 | 4.12 | 4.27 | 4.37 | 4.51 | 4.55 | 4.64 | 4.82 | 5.05 | 5.36 | 5.7 | 6.05 | 6.41 | 6.85 | 29.26 | 28.81 | 29.37 | 31.82 | 33.73 | 35.54 | 37.57 | 39.91 | 42.56 | 45.7 | 48.01 | 50.22 | 52.61 | 54.42 | 28.13 | 27.71 | 28.26 | 30.65 | 32.51 | 34.23 | 36.3 | 38.64 | 41.39 | 44.47 | 46.73 | 49 | 51.28 | 53.05 | 3.22 | 3.14 | 3.24 | 3.67 | 4.01 | 4.33 | 4.7 | 5.11 | 5.58 | 6.14 | 6.55 | 6.94 | 7.37 | 7.69 | 3.02 | 2.94 | 3.04 | 3.46 | 3.79 | 4.1 | 4.47 | 4.88 | 5.37 | 5.92 | 6.32 | 6.73 | 7.13 | 7.45
R | 49.9 | 30.1 | 58.9 | 36 | 21.8422 | 24.9733 | 1.6069 | 3.0255 | 2022-07-20 09:00 | 2023-01-17 15:30 | 0.078416 | 0.62907 | 0.23 | 0.3 | 0.51 | 0.13 | 0.82 | 1.02 | 0.24 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.41 | 0.31 | 0.41 | 0.75 | 0.14 | 0.97 | 1.21 | 0.24 | 0.26 | 0.3 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 22.61 | 23.86 | 34.18 | 41.92 | 48.75 | 50.05 | 50.14 | 50.09 | 50.21 | 50.38 | 50.69 | 51.16 | 51.64 | 51.82 | 20.82 | 21.87 | 31.92 | 39.03 | 46.36 | 47.73 | 47.72 | 47.63 | 47.66 | 47.74 | 47.97 | 48.35 | 48.72 | 48.91 | 3.25 | 3.58 | 6.28 | 8.31 | 10.1 | 10.44 | 10.46 | 10.45 | 10.48 | 10.53 | 10.61 | 10.73 | 10.86 | 10.91 | 2.78 | 3.06 | 5.69 | 7.55 | 9.48 | 9.83 | 9.83 | 9.81 | 9.81 | 9.84 | 9.9 | 10 | 10.09 | 10.14 | 18.58 | 20.45 | 30.43 | 41.63 | 46.49 | 48.29 | 49.62 | 50.86 | 52.26 | 53.77 | 54.69 | 55.69 | 56.54 | 57.24 | 17.58 | 19.32 | 29.22 | 40.41 | 45.21 | 46.85 | 48.12 | 49.33 | 50.64 | 52.07 | 52.94 | 53.89 | 54.76 | 55.44 | 2.2 | 2.68 | 5.3 | 8.24 | 9.51 | 9.98 | 10.33 | 10.65 | 11.02 | 11.42 | 11.66 | 11.92 | 12.14 | 12.32 | 1.93 | 2.39 | 4.98 | 7.91 | 9.17 | 9.6 | 9.94 | 10.25 | 10.6 | 10.97 | 11.2 | 11.45 | 11.68 | 11.85
RCT |  |  |  |  | 25.9367 | 35.39 | -0.36 | -10.5833 | 2022-04-10 17:30 | 2023-03-18 20:00 | 0.046635 | 0 | 0.09 | 0.12 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -0.01 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 40.18 | 40.49 | 44.07 | 46.39 | 47.63 | 47.02 | 46.5 | 45.91 | 45.64 | 45.44 | 45.29 | 45.34 | 45.52 | 45.63 | 36.3 | 36.55 | 40.04 | 42.3 | 43.85 | 43.44 | 42.98 | 42.6 | 42.27 | 42.12 | 41.95 | 42.04 | 41.96 | 42.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.54 | 27.78 | 31.15 | 33.93 | 34.98 | 34.59 | 34.28 | 33.88 | 33.57 | 33.49 | 33.36 | 33.21 | 33.41 | 33.32 | 24.96 | 25.18 | 28.53 | 31.28 | 32.35 | 32.05 | 31.78 | 31.4 | 31.17 | 31.17 | 31.09 | 31.11 | 31.29 | 31.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RD | 54.4 | 24.9 | 54.4 | 28.7 | 24.7402 | 34.2955 | 1.9865 | 3.9045 | 2022-05-31 18:30 | 2023-02-17 16:00 | 0 | 2.4918 | 0.28 | 0.4 | 0.4 | 0.43 | 0.22 | 0.27 | 0.32 | 0.26 | 0.32 | 0.05 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | 0.45 | 0.55 | 0.9 | 0.97 | 0.94 | 0.67 | 0.5 | 0.36 | 0.33 | 0.27 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | 42.15 | 40.3 | 41.33 | 41.7 | 42.35 | 42.88 | 43.39 | 44.01 | 44.89 | 46.16 | 47.75 | 49.35 | 51.42 | 54.17 | 35.79 | 34.11 | 35.07 | 35.39 | 35.81 | 36.1 | 36.46 | 37.03 | 38.3 | 39.75 | 41.22 | 42.86 | 44.6 | 47.58 | 8.97 | 8.39 | 8.71 | 8.83 | 9.03 | 9.2 | 9.35 | 9.55 | 9.83 | 10.22 | 10.72 | 11.23 | 11.88 | 12.74 | 6.97 | 6.44 | 6.75 | 6.84 | 6.98 | 7.07 | 7.18 | 7.36 | 7.76 | 8.21 | 8.68 | 9.19 | 9.73 | 10.67 | 25.78 | 25.53 | 26.08 | 28.01 | 29.91 | 31.83 | 34.17 | 36.66 | 39.21 | 42.26 | 44.37 | 46.74 | 48.96 | 50.65 | 24.55 | 24.27 | 24.81 | 26.5 | 28.19 | 29.93 | 32 | 34.24 | 36.77 | 39.66 | 41.79 | 43.86 | 46.21 | 47.89 | 3.83 | 3.75 | 3.93 | 4.53 | 5.12 | 5.73 | 6.46 | 7.24 | 8.04 | 9 | 9.66 | 10.41 | 11.1 | 11.64 | 3.44 | 3.35 | 3.52 | 4.05 | 4.58 | 5.13 | 5.78 | 6.48 | 7.28 | 8.19 | 8.85 | 9.5 | 10.24 | 10.77
RP | 40.6 | 9.5 | 44.5 | 10.2 | 4.4167 | 6.1067 | 1.41 | 2.1767 | 2020-06-29 12:00 | 2020-12-15 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.67 | 8.49 | 8.5 | 8.45 | 8.44 | 8.35 | 8.23 | 8.12 | 8.02 | 7.95 | 7.89 | 7.85 | 7.83 | 7.75 | 8.04 | 7.87 | 7.87 | 7.82 | 7.81 | 7.74 | 7.63 | 7.53 | 7.44 | 7.36 | 7.31 | 7.27 | 7.25 | 7.18 | 4.67 | 4.56 | 4.56 | 4.53 | 4.52 | 4.46 | 4.39 | 4.32 | 4.25 | 4.2 | 4.17 | 4.14 | 4.13 | 4.07 | 4.27 | 4.15 | 4.16 | 4.12 | 4.12 | 4.07 | 4 | 3.93 | 3.87 | 3.82 | 3.79 | 3.77 | 3.75 | 3.71 | 7.28 | 7.17 | 7.17 | 7.13 | 7.1 | 7.03 | 6.93 | 6.84 | 6.76 | 6.7 | 6.65 | 6.62 | 6.59 | 6.52 | 6.58 | 6.51 | 6.5 | 6.47 | 6.43 | 6.36 | 6.27 | 6.19 | 6.12 | 6.07 | 6.03 | 6.01 | 5.97 | 5.89 | 3.77 | 3.7 | 3.7 | 3.67 | 3.66 | 3.6 | 3.54 | 3.5 | 3.46 | 3.43 | 3.4 | 3.39 | 3.37 | 3.33 | 3.36 | 3.33 | 3.32 | 3.31 | 3.29 | 3.25 | 3.21 | 3.17 | 3.13 | 3.1 | 3.09 | 3.07 | 3.06 | 3.01
RVL | 32.8 | 20.4 | 35.9 | 22.9 | 11.9467 | 17.2167 | -1.0233 | 1.4667 | 2022-04-07 18:30 | 2023-02-15 19:30 | 0 | 0.057957 | 0.17 | 0.35 | 0.5 | 0.71 | 0.76 | 0.64 | 0.56 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.54 | 0.55 | 0.44 | 0.16 | 0.09 | 0.1 | 0.15 | 0.12 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 22.86 | 23.02 | 23.57 | 24.64 | 24.88 | 24.77 | 24.69 | 24.54 | 24.49 | 24.55 | 24.57 | 24.73 | 24.89 | 24.9 | 19.93 | 20.05 | 20.52 | 21.4 | 21.77 | 21.69 | 21.63 | 21.56 | 21.57 | 21.6 | 21.71 | 21.83 | 22.01 | 22.01 | -1.35 | -1.38 | -1.46 | -1.61 | -1.65 | -1.63 | -1.62 | -1.6 | -1.59 | -1.6 | -1.6 | -1.62 | -1.65 | -1.65 | -0.93 | -0.95 | -1.02 | -1.14 | -1.2 | -1.19 | -1.18 | -1.17 | -1.17 | -1.17 | -1.19 | -1.21 | -1.23 | -1.23 | 14.26 | 14.42 | 14.72 | 15.62 | 15.77 | 15.71 | 15.73 | 15.7 | 15.7 | 15.72 | 15.81 | 15.93 | 16.03 | 15.99 | 12.51 | 12.64 | 12.91 | 13.81 | 13.99 | 13.93 | 13.92 | 13.9 | 13.88 | 13.93 | 14.01 | 14.07 | 14.18 | 14.14 | -0.12 | -0.14 | -0.18 | -0.31 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.32 | -0.32 | -0.33 | -0.34 | -0.36 | -0.37 | -0.37 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | -0.05 | -0.08 | -0.07 | -0.07 | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.08 | -0.09 | -0.1 | -0.1
SA | 124.5 | 81.2 | 137.3 | 89.6 | 63.0681 | 79.1154 | 1.8214 | -0.77999 | 2022-05-31 19:00 | 2023-01-17 19:00 | 0 | 1.4204 | 0.7 | 0.67 | 0.86 | 1.52 | 1.18 | 1.35 | 1.18 | 0.44 | 0.1 | -0.03 | 0.12 | 0.08 | -0.03 | -0.03 | 0.95 | 1.36 | 1.76 | 2.05 | 2.35 | 2.68 | 2.27 | 1.85 | 1.47 | 0.26 | 2.22 | 0.04 | 0.33 | -0.03 | 84.61 | 84.02 | 88.61 | 91.46 | 92.23 | 92 | 92.29 | 92.69 | 93.92 | 95.11 | 96.8 | 98.65 | 100.57 | 103.94 | 78.4 | 77.83 | 82.05 | 85.05 | 85.68 | 85.45 | 85.54 | 86.1 | 87.23 | 88.51 | 89.8 | 91.61 | 93.63 | 96.63 | 10.61 | 10.45 | 11.65 | 12.4 | 12.6 | 12.54 | 12.61 | 12.72 | 13.04 | 13.35 | 13.79 | 14.27 | 14.77 | 15.65 | 8.99 | 8.84 | 9.94 | 10.72 | 10.89 | 10.83 | 10.85 | 10.99 | 11.29 | 11.62 | 11.96 | 12.43 | 12.96 | 13.75 | 62.52 | 63.11 | 67.93 | 71.35 | 73.72 | 75.63 | 77.77 | 80.29 | 82.75 | 85.76 | 88.1 | 90.44 | 93.18 | 94.52 | 60.52 | 61.1 | 65.86 | 69.19 | 71.4 | 73.31 | 75.33 | 77.78 | 80.32 | 83.4 | 85.62 | 88.02 | 90.68 | 91.98 | 4.84 | 4.99 | 6.25 | 7.15 | 7.76 | 8.26 | 8.82 | 9.48 | 10.12 | 10.91 | 11.52 | 12.13 | 12.85 | 13.2 | 4.32 | 4.47 | 5.71 | 6.58 | 7.16 | 7.66 | 8.18 | 8.82 | 9.49 | 10.29 | 10.87 | 11.5 | 12.19 | 12.53
SB | 137.8 | 59.7 | 151 | 63.6 | 28.2875 | 39.0017 | 2.1047 | 6.5295 | 2022-06-01 17:30 | 2023-02-17 15:30 | 0 | 0.19673 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.2 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 31.85 | 35.21 | 49.82 | 51.61 | 55.4 | 58.24 | 58.93 | 58.94 | 59.04 | 59.85 | 61.29 | 62.73 | 64.39 | 65.72 | 29.3 | 32.14 | 46.49 | 48.03 | 51.69 | 54.59 | 55.26 | 55.18 | 55.18 | 55.88 | 57.34 | 58.87 | 60.56 | 61.84 | 5.08 | 6.42 | 12.29 | 13.01 | 14.53 | 15.67 | 15.95 | 15.95 | 15.99 | 16.32 | 16.89 | 17.47 | 18.14 | 18.67 | 4.05 | 5.19 | 10.95 | 11.57 | 13.04 | 14.2 | 14.47 | 14.44 | 14.44 | 14.72 | 15.31 | 15.92 | 16.6 | 17.12 | 24.24 | 28.23 | 39.31 | 41.39 | 44.68 | 46.68 | 47.07 | 47.16 | 47.21 | 48.29 | 49.93 | 51.77 | 53.48 | 54.84 | 22.55 | 26.2 | 36.95 | 39.23 | 42.53 | 44.34 | 44.63 | 44.76 | 44.99 | 46.47 | 48.11 | 49.89 | 51.55 | 52.87 | 2.07 | 3.62 | 8.07 | 8.91 | 10.22 | 11.03 | 11.19 | 11.22 | 11.24 | 11.68 | 12.33 | 13.07 | 13.76 | 14.3 | 1.72 | 2.81 | 7.12 | 8.04 | 9.36 | 10.09 | 10.21 | 10.26 | 10.35 | 10.94 | 11.6 | 12.32 | 12.99 | 13.51
SBY
SCI_A |  |  |  |  | 32.261 | 30.4689 | 25.7842 | 23.3586 | 2022-06-30 07:00 | 2022-11-08 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.97 | 36.24 | 36.52 | 36.31 | 35.93 | 35.39 | 34.86 | 34.31 | 33.78 | 33.35 | 33.04 | 32.83 | 32.65 | 32.22 | 32.52 | 32.72 | 33 | 32.86 | 32.52 | 32.01 | 31.54 | 31.04 | 30.56 | 30.18 | 29.89 | 29.66 | 29.52 | 29.15 | 25.27 | 25.46 | 25.65 | 25.5 | 25.24 | 24.87 | 24.51 | 24.13 | 23.77 | 23.47 | 23.26 | 23.12 | 22.99 | 22.69 | 22.91 | 23.04 | 23.24 | 23.14 | 22.9 | 22.56 | 22.23 | 21.89 | 21.56 | 21.3 | 21.1 | 20.94 | 20.84 | 20.59 | 36.48 | 36.85 | 36.98 | 36.65 | 36.18 | 35.62 | 35.07 | 34.52 | 34.04 | 33.66 | 33.39 | 33.2 | 32.9 | 32.36 | 32.72 | 33.05 | 33.12 | 32.86 | 32.41 | 31.9 | 31.42 | 30.92 | 30.5 | 30.18 | 29.92 | 29.74 | 29.48 | 28.98 | 25.62 | 25.88 | 25.96 | 25.74 | 25.42 | 25.03 | 24.66 | 24.28 | 23.94 | 23.69 | 23.5 | 23.37 | 23.16 | 22.8 | 23.04 | 23.27 | 23.32 | 23.14 | 22.83 | 22.48 | 22.15 | 21.81 | 21.52 | 21.3 | 21.12 | 20.99 | 20.82 | 20.47
SCI_B |  |  |  |  | 81.3548 | 78.0896 | 1.2716 | 5.4349 | 2022-06-18 17:30 | 2022-10-16 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.11 | 88.71 | 89.55 | 89.07 | 87.99 | 86.6 | 85.38 | 84.03 | 82.76 | 81.7 | 80.95 | 80.36 | 79.96 | 78.95 | 79.34 | 79.8 | 80.49 | 80.12 | 79.21 | 77.98 | 76.83 | 75.6 | 74.47 | 73.55 | 72.88 | 72.34 | 71.95 | 71.02 | 1.43 | 1.37 | 1.28 | 1.33 | 1.44 | 1.58 | 1.7 | 1.83 | 1.96 | 2.07 | 2.14 | 2.2 | 2.24 | 2.34 | 2.3 | 2.26 | 2.19 | 2.23 | 2.32 | 2.44 | 2.56 | 2.68 | 2.79 | 2.88 | 2.95 | 3 | 3.04 | 3.14 | 86.14 | 87.01 | 87.28 | 86.62 | 85.44 | 84.14 | 82.83 | 81.55 | 80.44 | 79.55 | 78.86 | 78.36 | 77.75 | 76.29 | 78.05 | 78.83 | 78.97 | 78.3 | 77.23 | 76.01 | 74.87 | 73.7 | 72.7 | 71.91 | 71.31 | 70.92 | 70.26 | 69.03 | 1.62 | 1.54 | 1.51 | 1.57 | 1.69 | 1.82 | 1.95 | 2.08 | 2.19 | 2.28 | 2.35 | 2.4 | 2.46 | 2.61 | 2.43 | 2.35 | 2.34 | 2.41 | 2.52 | 2.64 | 2.75 | 2.87 | 2.97 | 3.05 | 3.11 | 3.15 | 3.21 | 3.34
SHL | 55.5 | 36.7 | 60.6 | 40.4 | 26.9087 | 34.6606 | -5.1385 | 1.3567 | 2022-07-19 23:30 | 2023-01-17 19:30 | 0 | 0.38279 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 36.7 | 36.81 | 36.91 | 39.25 | 41.58 | 40.97 | 40.3 | 39.64 | 39.18 | 38.84 | 38.45 | 38.29 | 38.13 | 38.3 | 34.92 | 35.02 | 35.12 | 37.49 | 39.84 | 39.26 | 38.62 | 38.02 | 37.52 | 37.18 | 36.87 | 36.67 | 36.51 | 36.71 | -1.51 | -1.49 | -1.47 | -1.01 | -0.55 | -0.67 | -0.8 | -0.93 | -1.02 | -1.09 | -1.17 | -1.2 | -1.23 | -1.2 | -1.87 | -1.85 | -1.83 | -1.36 | -0.89 | -1.01 | -1.13 | -1.25 | -1.35 | -1.42 | -1.48 | -1.52 | -1.55 | -1.51 | 31.76 | 31.86 | 31.74 | 35.87 | 36.57 | 35.91 | 35.3 | 34.7 | 34.19 | 33.85 | 33.55 | 33.36 | 33.22 | 32.76 | 28.15 | 28.24 | 28.36 | 32.43 | 33.08 | 32.51 | 31.97 | 31.46 | 31.01 | 30.72 | 30.47 | 30.38 | 30.25 | 29.85 | -2.49 | -2.47 | -2.5 | -1.68 | -1.54 | -1.67 | -1.79 | -1.91 | -2.01 | -2.08 | -2.14 | -2.17 | -2.2 | -2.3 | -3.21 | -3.19 | -3.17 | -2.36 | -2.23 | -2.34 | -2.45 | -2.55 | -2.64 | -2.7 | -2.75 | -2.77 | -2.79 | -2.87
SHM
SHN | 80 | 40 | 88.2 | 44.1 | 28.3254 | 33.4247 | 1.9682 | 1.7511 | 2022-05-31 18:00 | 2023-02-17 19:00 | 0 | 0.37288 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.55 | 0.63 | 0.47 | 0.52 | 0.56 | 0.6 | 0.63 | 0.48 | 0.68 | 0.6 | 0.62 | 0.39 | 0.58 | 0.8 | 0.94 | 1.08 | 1.09 | 1.2 | 0.53 | 0.73 | 0.58 | 0.53 | 0.62 | 0.56 | 0.52 | 35.3 | 35.62 | 36.4 | 38.34 | 40.75 | 40.53 | 40.43 | 40.32 | 40.44 | 40.72 | 40.96 | 41.51 | 41.96 | 42.81 | 33.56 | 33.88 | 34.61 | 36.56 | 38.99 | 38.72 | 38.64 | 38.61 | 38.66 | 38.88 | 39.18 | 39.62 | 40.1 | 41.01 | 2.21 | 2.25 | 2.36 | 2.62 | 2.95 | 2.92 | 2.9 | 2.89 | 2.9 | 2.94 | 2.97 | 3.05 | 3.11 | 3.22 | 1.97 | 2.02 | 2.11 | 2.38 | 2.71 | 2.67 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.69 | 2.73 | 2.79 | 2.86 | 2.98 | 27.87 | 28.28 | 28.68 | 32.92 | 33.65 | 33.87 | 34.09 | 34.39 | 34.81 | 35.32 | 35.59 | 36 | 36.35 | 36.44 | 26.43 | 26.82 | 27.2 | 31.48 | 32.23 | 32.45 | 32.7 | 33.01 | 33.4 | 33.92 | 34.22 | 34.63 | 34.98 | 35.07 | 1.2 | 1.26 | 1.31 | 1.89 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.09 | 2.14 | 2.21 | 2.25 | 2.3 | 2.35 | 2.36 | 1.01 | 1.06 | 1.11 | 1.69 | 1.79 | 1.82 | 1.86 | 1.9 | 1.95 | 2.02 | 2.06 | 2.12 | 2.16 | 2.18
SHP | 84.9 | 36.6 | 91.4 | 41.9 | 16.3188 | 18.9997 | 1.1319 | 2.9651 | 2022-05-31 23:30 | 2023-01-11 20:30 | 0 | 0 | 0.73 | 1.06 | 1.44 | 3.89 | 4.27 | 4.45 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 26.9 | 27.07 | 27.37 | 28.05 | 31.56 | 30.58 | 29.71 | 28.99 | 28.56 | 28.16 | 27.87 | 27.98 | 28.02 | 28.16 | 22.45 | 22.8 | 23.05 | 24.98 | 27.58 | 27.22 | 26.99 | 26.68 | 26.51 | 26.38 | 26.14 | 26.16 | 26.33 | 26.69 | 4.48 | 4.52 | 4.59 | 4.76 | 5.6 | 5.36 | 5.15 | 4.98 | 4.88 | 4.78 | 4.71 | 4.74 | 4.75 | 4.78 | 3.42 | 3.5 | 3.56 | 4.02 | 4.65 | 4.56 | 4.5 | 4.43 | 4.39 | 4.36 | 4.3 | 4.3 | 4.34 | 4.43 | 20.59 | 20.86 | 21 | 25.1 | 25.3 | 24.98 | 24.71 | 24.45 | 24.25 | 24.14 | 24.06 | 24.02 | 24.23 | 24.01 | 18.96 | 19.22 | 19.33 | 23.5 | 23.86 | 23.63 | 23.42 | 23.22 | 23.04 | 22.94 | 22.9 | 22.9 | 23.07 | 22.87 | 2.97 | 3.04 | 3.07 | 4.05 | 4.1 | 4.02 | 3.96 | 3.9 | 3.85 | 3.82 | 3.8 | 3.79 | 3.84 | 3.79 | 2.58 | 2.64 | 2.67 | 3.67 | 3.75 | 3.7 | 3.65 | 3.6 | 3.56 | 3.53 | 3.52 | 3.52 | 3.56 | 3.52
SK | 105.4 | 63.2 | 116.6 | 72.9 | 33.36 | 45.04 | 1.9467 | 9.0667 | 2022-05-31 19:00 | 2023-02-17 16:00 | 0 | 0.48115 | 0.22 | 0.31 | 0.58 | 0.55 | 0.66 | 0.76 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.29 | 0.43 | 0.49 | 0.62 | 0.67 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.21 | 42.42 | 44.3 | 46.75 | 49.01 | 49.51 | 50.08 | 51.12 | 52.3 | 53.96 | 55.9 | 58.16 | 60.52 | 62.42 | 43.15 | 39.63 | 41.33 | 43.68 | 45.99 | 46.41 | 46.83 | 47.72 | 48.73 | 50.07 | 51.96 | 54.08 | 56.3 | 58.38 | 11.48 | 9.93 | 10.7 | 11.7 | 12.63 | 12.83 | 13.07 | 13.49 | 13.98 | 14.66 | 15.45 | 16.38 | 17.34 | 18.12 | 10.23 | 8.81 | 9.48 | 10.45 | 11.39 | 11.57 | 11.74 | 12.1 | 12.51 | 13.06 | 13.83 | 14.7 | 15.61 | 16.47 | 38.3 | 37.34 | 38.82 | 43.45 | 45.85 | 47.89 | 50.39 | 53.46 | 56.61 | 59.92 | 62.92 | 65.83 | 68.68 | 71.1 | 35 | 34.34 | 35.71 | 40.16 | 42.22 | 44.14 | 46.59 | 49.5 | 52.76 | 56.23 | 59.12 | 62.07 | 64.89 | 67.2 | 8.3 | 7.94 | 8.5 | 10.35 | 11.34 | 12.17 | 13.19 | 14.45 | 15.74 | 17.1 | 18.32 | 19.51 | 20.68 | 21.67 | 7.04 | 6.79 | 7.31 | 9.01 | 9.85 | 10.63 | 11.64 | 12.83 | 14.16 | 15.58 | 16.77 | 17.97 | 19.13 | 20.08
SO | 63.7 | 63.7 | 71.7 | 71.7 | 22.6896 | 31.9835 | 3.9811 | 7.1584 | 2022-07-21 09:00 | 2023-02-17 15:00 | 0.04396 | 0.31675 | 0.2 | 0.2 | 0.26 | 0.3 | 0.31 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.3 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.96 | 32.53 | 34.85 | 38.02 | 40.2 | 41.58 | 42.94 | 44.19 | 45.5 | 46.84 | 48.21 | 49.68 | 51.24 | 52.38 | 31.1 | 29.62 | 31.76 | 34.7 | 36.84 | 38.17 | 39.38 | 40.39 | 41.39 | 42.54 | 43.8 | 45.13 | 46.56 | 47.74 | 8.13 | 7.67 | 8.42 | 9.44 | 10.14 | 10.58 | 11.02 | 11.42 | 11.84 | 12.27 | 12.71 | 13.18 | 13.69 | 14.05 | 7.21 | 6.74 | 7.42 | 8.37 | 9.06 | 9.49 | 9.87 | 10.2 | 10.52 | 10.89 | 11.29 | 11.72 | 12.18 | 12.56 | 27.15 | 27.27 | 29.47 | 33.13 | 36.58 | 40.52 | 44.56 | 48.59 | 52.73 | 57.06 | 59.86 | 62.74 | 65.54 | 67.98 | 24.4 | 24.74 | 26.65 | 31.37 | 35.08 | 38.97 | 42.82 | 46.48 | 50.28 | 54.03 | 56.61 | 59.27 | 61.78 | 64.02 | 5.94 | 5.98 | 6.69 | 7.87 | 8.98 | 10.24 | 11.54 | 12.83 | 14.16 | 15.55 | 16.46 | 17.38 | 18.28 | 19.07 | 5.06 | 5.17 | 5.79 | 7.3 | 8.49 | 9.74 | 10.98 | 12.16 | 13.38 | 14.58 | 15.41 | 16.26 | 17.07 | 17.79
SRC |  |  |  |  | 47.543 | 46.3076 | 13.3034 | 12.802 | 2022-06-11 14:00 | 2022-12-09 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.68 | 55.73 | 56.29 | 56.13 | 55.58 | 54.73 | 53.91 | 53.05 | 52.25 | 51.59 | 51.08 | 50.68 | 50.42 | 49.85 | 49.53 | 49.69 | 50.19 | 50.01 | 49.48 | 48.71 | 47.99 | 47.22 | 46.5 | 45.92 | 45.48 | 45.15 | 44.92 | 44.37 | 21.17 | 21.23 | 21.74 | 21.59 | 21.09 | 20.31 | 19.57 | 18.79 | 18.05 | 17.45 | 16.99 | 16.63 | 16.39 | 15.87 | 15.58 | 15.73 | 16.18 | 16.02 | 15.54 | 14.84 | 14.18 | 13.48 | 12.83 | 12.3 | 11.89 | 11.59 | 11.39 | 10.89 | 49.99 | 50.5 | 50.57 | 50.17 | 49.5 | 48.73 | 47.98 | 47.23 | 46.58 | 46.1 | 45.7 | 45.41 | 45.02 | 44.24 | 46.56 | 47.03 | 47.18 | 46.79 | 46.18 | 45.47 | 44.77 | 44.06 | 43.46 | 42.97 | 42.63 | 42.36 | 42.01 | 41.28 | 16 | 16.46 | 16.53 | 16.17 | 15.56 | 14.86 | 14.18 | 13.49 | 12.9 | 12.46 | 12.1 | 11.83 | 11.48 | 10.77 | 12.88 | 13.31 | 13.44 | 13.09 | 12.54 | 11.88 | 11.25 | 10.61 | 10.06 | 9.62 | 9.3 | 9.06 | 8.74 | 8.08
SSE | 131.8 | 89.7 | 148.5 | 99 | 59.8195 | 64.3259 | 10.4218 | 14.9964 | 2022-06-01 10:00 | 2023-02-17 16:00 | 1.2589 | 6.8713 | 1.31 | 1.31 | 1.22 | 1.58 | 1.62 | 1.85 | 1.84 | 0.98 | 0.14 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | -0.02 | 0.08 | 1.68 | 1.58 | 3.83 | 3.71 | 2.26 | 2.07 | 2.06 | 0.89 | 0.66 | 0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 69.16 | 67.41 | 74.57 | 78.86 | 79.4 | 78.39 | 77.8 | 77.61 | 77.52 | 77.92 | 78.39 | 79.19 | 80.14 | 81.7 | 64.31 | 62.67 | 69.27 | 74.01 | 74.52 | 73.43 | 72.77 | 72.24 | 72.31 | 72.55 | 73.01 | 73.6 | 74.6 | 76.18 | 15.8 | 15.34 | 17.23 | 18.37 | 18.51 | 18.24 | 18.09 | 18.04 | 18.01 | 18.12 | 18.25 | 18.46 | 18.71 | 19.12 | 14.52 | 14.09 | 15.83 | 17.09 | 17.22 | 16.93 | 16.76 | 16.62 | 16.64 | 16.7 | 16.82 | 16.98 | 17.24 | 17.66 | 59.12 | 58.83 | 67.81 | 70.81 | 71.24 | 71.21 | 71.14 | 71.35 | 71.7 | 72.46 | 73.03 | 73.95 | 75.5 | 75.9 | 56.83 | 56.54 | 65.55 | 68.57 | 69.01 | 68.92 | 69 | 69.27 | 69.72 | 70.65 | 71.37 | 72.34 | 73.94 | 74.37 | 13.15 | 13.07 | 15.45 | 16.24 | 16.35 | 16.34 | 16.33 | 16.38 | 16.48 | 16.68 | 16.83 | 17.07 | 17.48 | 17.59 | 12.54 | 12.46 | 14.85 | 15.65 | 15.76 | 15.74 | 15.76 | 15.83 | 15.95 | 16.2 | 16.39 | 16.64 | 17.07 | 17.18
STL | 37 | 18.5 | 37.6 | 18.8 | 18.7661 | 19.4616 | 4.2426 | 4.6338 | 2022-07-01 23:30 | 2022-12-27 19:30 | 0 | 0.22124 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 20.47 | 20.76 | 20.91 | 21.72 | 23.34 | 22.98 | 22.73 | 22.47 | 22.32 | 22.16 | 22.1 | 21.97 | 21.99 | 22.1 | 19.21 | 19.48 | 19.61 | 20.38 | 22.08 | 21.79 | 21.53 | 21.33 | 21.18 | 21.04 | 20.98 | 20.89 | 20.88 | 21.03 | 3.64 | 3.69 | 3.72 | 3.88 | 4.19 | 4.12 | 4.07 | 4.02 | 3.99 | 3.96 | 3.95 | 3.93 | 3.93 | 3.95 | 3.39 | 3.44 | 3.47 | 3.62 | 3.95 | 3.89 | 3.84 | 3.8 | 3.77 | 3.75 | 3.74 | 3.72 | 3.72 | 3.74 | 19.45 | 19.68 | 19.67 | 21.85 | 22.11 | 21.85 | 21.59 | 21.35 | 21.18 | 21.1 | 20.98 | 20.94 | 20.84 | 20.57 | 18.78 | 18.98 | 18.97 | 21.17 | 21.43 | 21.18 | 20.92 | 20.7 | 20.53 | 20.44 | 20.35 | 20.32 | 20.24 | 19.99 | 3.44 | 3.48 | 3.48 | 3.9 | 3.95 | 3.9 | 3.85 | 3.81 | 3.77 | 3.76 | 3.74 | 3.73 | 3.71 | 3.66 | 3.31 | 3.35 | 3.35 | 3.77 | 3.82 | 3.77 | 3.72 | 3.68 | 3.65 | 3.63 | 3.61 | 3.61 | 3.59 | 3.54
STN | 112.3 | 61.9 | 114.7 | 61.9 | 35.735 | 44.5475 | 6.0052 | 9.5208 | 2022-06-01 08:00 | 2023-02-17 19:30 | 0.61052 | 0.05169 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.26 | 0.17 | 0.05 | 0.19 | -0.01 | 0.02 | -0.02 | -0.01 | 46.82 | 47.46 | 48.43 | 48.99 | 49.85 | 49.47 | 49.15 | 48.83 | 48.37 | 48.67 | 49.06 | 49.48 | 50.09 | 51.02 | 43.48 | 44.06 | 44.98 | 45.5 | 46.35 | 46.01 | 45.69 | 45.49 | 45.3 | 45.58 | 45.67 | 46.29 | 46.72 | 47.74 | 5.03 | 5.11 | 5.24 | 5.31 | 5.42 | 5.37 | 5.33 | 5.29 | 5.23 | 5.27 | 5.32 | 5.37 | 5.45 | 5.56 | 4.61 | 4.68 | 4.8 | 4.87 | 4.97 | 4.93 | 4.89 | 4.87 | 4.84 | 4.88 | 4.89 | 4.97 | 5.02 | 5.15 | 34.98 | 35.55 | 36.05 | 37.5 | 38.07 | 38.06 | 38.19 | 38.35 | 38.7 | 39.33 | 39.62 | 39.97 | 40.32 | 40.34 | 33.38 | 33.94 | 34.4 | 35.88 | 36.5 | 36.63 | 36.77 | 36.98 | 37.27 | 37.89 | 38.22 | 38.58 | 38.96 | 38.96 | 3.54 | 3.61 | 3.68 | 3.86 | 3.93 | 3.93 | 3.94 | 3.97 | 4.01 | 4.09 | 4.12 | 4.17 | 4.21 | 4.22 | 3.34 | 3.41 | 3.47 | 3.65 | 3.73 | 3.75 | 3.77 | 3.79 | 3.83 | 3.91 | 3.95 | 3.99 | 4.04 | 4.04
SU | 139.5 | 93 | 148.5 | 99 | 71.0206 | 78.7891 | 8.7964 | 6.3575 | 2022-07-21 08:00 | 2023-01-17 19:00 | 0.75749 | 1.2953 | 0.99 | 1.46 | 1.41 | 2 | 2.55 | 2.04 | 1.54 | 0.03 | 0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.72 | 0.91 | 1.35 | 1.73 | 1.58 | 1.79 | 1.15 | 0.18 | 0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 82.04 | 81.66 | 94.93 | 91.01 | 92.18 | 91.79 | 94.3 | 94.64 | 95.58 | 97.09 | 98.74 | 100.36 | 101.82 | 104.55 | 76.68 | 76.29 | 89.03 | 86.24 | 87.54 | 87.03 | 89.44 | 89.97 | 90.87 | 92.37 | 93.59 | 95.16 | 96.78 | 99.37 | 8.47 | 8.39 | 11.15 | 10.34 | 10.58 | 10.5 | 11.02 | 11.09 | 11.29 | 11.6 | 11.95 | 12.28 | 12.59 | 13.16 | 7.35 | 7.27 | 9.92 | 9.34 | 9.61 | 9.51 | 10.01 | 10.12 | 10.31 | 10.62 | 10.87 | 11.2 | 11.54 | 12.08 | 68.19 | 69.11 | 76.36 | 80.36 | 81.91 | 83.84 | 87.55 | 89.48 | 91.61 | 94.06 | 95.73 | 97.97 | 100.27 | 101.4 | 65.93 | 66.79 | 74.62 | 78.62 | 80.12 | 81.98 | 85.69 | 87.54 | 89.7 | 92.23 | 93.95 | 96.11 | 98.46 | 99.57 | 5.59 | 5.78 | 7.29 | 8.12 | 8.44 | 8.84 | 9.62 | 10.02 | 10.46 | 10.97 | 11.32 | 11.79 | 12.27 | 12.5 | 5.11 | 5.29 | 6.93 | 7.76 | 8.07 | 8.46 | 9.23 | 9.61 | 10.06 | 10.59 | 10.95 | 11.4 | 11.89 | 12.12
TK | 110.2 | 52.5 | 124.6 | 54.7 | 40.2 | 46.55 | 5.4433 | 10.2967 | 2022-07-21 09:00 | 2023-02-17 16:30 | 0.15171 | 0.74231 | 0.43 | 0.59 | 0.8 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.34 | 0.59 | 0.7 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 43.64 | 44.39 | 51.64 | 55.04 | 58.77 | 62.87 | 64.78 | 65.89 | 67.32 | 69.22 | 71.56 | 74.02 | 76.58 | 79.08 | 40.16 | 40.83 | 47.84 | 51.15 | 54.91 | 59.07 | 61.12 | 62.03 | 63.45 | 65.41 | 67.67 | 70.09 | 72.59 | 75.01 | 10.66 | 10.93 | 13.62 | 14.88 | 16.26 | 17.78 | 18.49 | 18.9 | 19.44 | 20.14 | 21.01 | 21.92 | 22.87 | 23.8 | 9.43 | 9.67 | 12.21 | 13.44 | 14.83 | 16.37 | 17.13 | 17.47 | 18 | 18.73 | 19.56 | 20.46 | 21.39 | 22.28 | 38.64 | 41.2 | 47.59 | 52.49 | 58.29 | 63.01 | 65.86 | 68.29 | 71.05 | 74.24 | 76.82 | 79.59 | 82.3 | 84.42 | 36.11 | 38.48 | 44.7 | 49.46 | 55.28 | 59.95 | 62.88 | 65.43 | 68.32 | 71.59 | 74.32 | 77.05 | 79.76 | 81.86 | 8.89 | 9.8 | 12.12 | 13.93 | 16.08 | 17.84 | 18.89 | 19.79 | 20.82 | 22 | 22.96 | 23.98 | 24.99 | 25.78 | 8 | 8.84 | 11.04 | 12.81 | 14.97 | 16.7 | 17.79 | 18.73 | 19.81 | 21.02 | 22.03 | 23.04 | 24.05 | 24.83
TNA | 142.8 | 95.2 | 142.8 | 95.2 | 31.6825 | 27.5761 | -1.8989 | 1.9721 | 2022-05-25 08:00 | 2023-02-17 15:30 | 2.1082 | 24.0896 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 26.18 | 29.57 | 48.86 | 72.48 | 84.13 | 86.17 | 88.56 | 91.07 | 94.04 | 98.82 | 104.07 | 108.42 | 112.12 | 117.29 | 23.3 | 26.29 | 44.18 | 68.1 | 79.71 | 80.88 | 82.37 | 85.02 | 88.23 | 92.33 | 96.87 | 100.63 | 104.23 | 108.37 | -0.57 | -0.27 | 1.55 | 3.78 | 4.88 | 5.07 | 5.3 | 5.53 | 5.81 | 6.26 | 6.76 | 7.17 | 7.52 | 8.01 | -0.78 | -0.56 | 1.11 | 3.37 | 4.46 | 4.57 | 4.71 | 4.96 | 5.26 | 5.65 | 6.08 | 6.44 | 6.78 | 7.17 | 27.07 | 30.23 | 51 | 82.25 | 92.73 | 99.85 | 106.97 | 114.1 | 121.42 | 128.93 | 134.42 | 139.68 | 145.59 | 150.49 | 23.98 | 26.83 | 47.46 | 78.07 | 87.78 | 94.43 | 101.26 | 107.8 | 114.48 | 121.34 | 126.4 | 131.75 | 137.19 | 142.12 | -0.51 | -0.21 | 1.75 | 4.7 | 5.69 | 6.36 | 7.03 | 7.71 | 8.4 | 9.11 | 9.62 | 10.12 | 10.68 | 11.14 | -0.73 | -0.52 | 1.42 | 4.31 | 5.22 | 5.85 | 6.49 | 7.11 | 7.74 | 8.39 | 8.87 | 9.37 | 9.89 | 10.35
TQY | 99 | 49.5 | 99 | 49.5 | 31.8202 | 43.3667 | -4.439 | 3.28 | 2022-06-11 18:30 | 2022-12-27 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.05 | 0.05 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.02 | 0.01 | 37.44 | 39.83 | 53.69 | 55.48 | 57.06 | 57.9 | 59.11 | 59.78 | 61.05 | 62.64 | 63.68 | 65.41 | 67.08 | 69.1 | 32.64 | 34.73 | 46.62 | 48.25 | 49.69 | 50.37 | 51.63 | 52.11 | 53.25 | 54.86 | 55.57 | 56.85 | 59.03 | 60.89 | -2.81 | -2.59 | -1.35 | -1.19 | -1.05 | -0.97 | -0.86 | -0.8 | -0.69 | -0.54 | -0.45 | -0.3 | -0.15 | 0.04 | -3.24 | -3.05 | -1.98 | -1.84 | -1.71 | -1.65 | -1.53 | -1.49 | -1.39 | -1.24 | -1.18 | -1.06 | -0.87 | -0.7 | 29.12 | 30.64 | 44.37 | 46.58 | 48.18 | 49.61 | 50.89 | 52.37 | 53.89 | 55.42 | 56.8 | 58.55 | 60.01 | 60.84 | 27.55 | 29 | 41.37 | 43.51 | 45.03 | 46.38 | 47.72 | 49.13 | 50.62 | 52.13 | 53.52 | 55.13 | 56.62 | 57.42 | -3.56 | -3.42 | -2.19 | -1.99 | -1.84 | -1.72 | -1.6 | -1.47 | -1.33 | -1.19 | -1.07 | -0.91 | -0.78 | -0.71 | -3.7 | -3.57 | -2.46 | -2.26 | -2.13 | -2.01 | -1.89 | -1.76 | -1.62 | -1.49 | -1.36 | -1.22 | -1.09 | -1.01
TRG | 58.3 | 19.2 | 58.8 | 19.4 | 18.7251 | 16.1097 | 0.64718 | 3.9713 | 2022-07-01 23:30 | 2022-10-17 07:30 | 0 | 0.52008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20.08 | 20.56 | 20.49 | 20.15 | 19.85 | 19.6 | 19.3 | 19.26 | 19.01 | 18.93 | 18.93 | 19.03 | 19.22 | 17.86 | 17.99 | 18.23 | 18.17 | 18.03 | 17.77 | 17.54 | 17.32 | 17.14 | 17.11 | 17.06 | 17.1 | 17.19 | 17.3 | 2.02 | 2.03 | 2.05 | 2.05 | 2.03 | 2.01 | 2 | 1.99 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.98 | 1.91 | 1.92 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 1.9 | 1.89 | 1.88 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.88 | 24.75 | 25.1 | 25.17 | 24.97 | 24.57 | 24.26 | 23.92 | 23.62 | 23.39 | 23.31 | 23.24 | 23.15 | 23.15 | 22.85 | 21.02 | 21.32 | 21.39 | 21.22 | 20.97 | 20.7 | 20.43 | 20.18 | 20 | 19.9 | 19.84 | 19.87 | 19.84 | 19.61 | 2.27 | 2.29 | 2.3 | 2.29 | 2.26 | 2.25 | 2.23 | 2.21 | 2.2 | 2.2 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.17 | 2.08 | 2.09 | 2.1 | 2.09 | 2.07 | 2.06 | 2.05 | 2.03 | 2.02 | 2.02 | 2.01 | 2.02 | 2.01 | 2
TYA | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VM | 62.8 | 62.8 | 69.2 | 69.2 | 35.5475 | 41.4346 | 3.5761 | 6.9844 | 2022-09-08 10:30 | 2023-02-17 14:30 | 0.39589 | 0.96779 | 0.43 | 0.58 | 0.27 | 0.97 | 1.18 | 1.45 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.61 | 0.25 | 1.1 | 1.27 | 1.54 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.18 | 31.51 | 48.63 | 59.34 | 61.8 | 62.61 | 62.6 | 62.4 | 62.37 | 62.68 | 63.8 | 65.17 | 66.59 | 67.78 | 26.67 | 29.65 | 46.24 | 57.21 | 59.69 | 60.44 | 60.25 | 60.02 | 60.07 | 60.65 | 61.71 | 62.9 | 64.27 | 65.42 | 1.74 | 2.7 | 7.61 | 10.68 | 11.39 | 11.62 | 11.61 | 11.56 | 11.55 | 11.64 | 11.96 | 12.35 | 12.76 | 13.1 | 1.45 | 2.16 | 6.92 | 10.07 | 10.78 | 11 | 10.94 | 10.87 | 10.89 | 11.05 | 11.36 | 11.7 | 12.09 | 12.42 | 26.52 | 31.14 | 51.44 | 58.09 | 60.57 | 62.06 | 63.24 | 64.25 | 65.48 | 66.83 | 67.91 | 69.1 | 70.19 | 70.93 | 25.05 | 29.46 | 49.61 | 56.12 | 58.52 | 59.89 | 60.98 | 61.94 | 63.26 | 64.76 | 65.81 | 66.98 | 68.09 | 68.79 | 1.43 | 2.59 | 8.41 | 10.32 | 11.03 | 11.46 | 11.8 | 12.09 | 12.44 | 12.83 | 13.14 | 13.48 | 13.79 | 14 | 1.27 | 2.11 | 7.89 | 9.76 | 10.44 | 10.84 | 11.15 | 11.42 | 11.8 | 12.23 | 12.53 | 12.87 | 13.19 | 13.39
VRNorthMel
VRRUSHALL
VRVICPARK
VR_BURNLEY
VR_CREMORNE
WA | 67.1 | 67.1 | 73.7 | 73.7 | 25.44 | 33.4367 | 3.6933 | 7.77 | 2022-07-21 11:30 | 2023-01-17 17:30 | 0.011921 | 0.020703 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 36.14 | 40.22 | 52.63 | 55.59 | 57.89 | 59.67 | 61.39 | 62.21 | 63.13 | 64.15 | 65.24 | 66.63 | 68.12 | 69.13 | 32.08 | 34.88 | 45.32 | 49.35 | 51.43 | 53.1 | 54.57 | 55.34 | 56.13 | 57.07 | 58.13 | 59.34 | 60.65 | 61.57 | 5.16 | 5.95 | 8.37 | 8.94 | 9.39 | 9.74 | 10.07 | 10.23 | 10.41 | 10.61 | 10.82 | 11.09 | 11.38 | 11.58 | 4.37 | 4.91 | 6.94 | 7.73 | 8.13 | 8.46 | 8.75 | 8.9 | 9.05 | 9.23 | 9.44 | 9.67 | 9.93 | 10.11 | 32.86 | 40.16 | 47.51 | 49.89 | 52.4 | 54.25 | 55.81 | 57.18 | 58.39 | 59.88 | 61.15 | 62.65 | 63.83 | 64.63 | 28.54 | 34.76 | 41.51 | 43.7 | 45.74 | 47.75 | 49.44 | 50.79 | 52.17 | 53.61 | 54.81 | 56.17 | 57.49 | 58.26 | 4.52 | 5.94 | 7.37 | 7.83 | 8.32 | 8.68 | 8.99 | 9.25 | 9.49 | 9.78 | 10.03 | 10.32 | 10.55 | 10.7 | 3.68 | 4.89 | 6.2 | 6.63 | 7.03 | 7.42 | 7.75 | 8.01 | 8.28 | 8.56 | 8.79 | 9.06 | 9.31 | 9.46
WB | 34.2 | 17.1 | 36.8 | 18.4 | 20.6533 | 19.674 | 0.86674 | 0.8316 | 2022-07-18 19:00 | 2023-02-17 16:00 | 0 | 2.6067 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 23.7 | 22.2 | 24.34 | 25.95 | 29.84 | 31.15 | 32.58 | 34.32 | 36.67 | 39.22 | 42.03 | 44.76 | 47.66 | 50.89 | 22.17 | 20.74 | 22.61 | 24.15 | 28.09 | 29.43 | 30.75 | 32.56 | 34.86 | 37.4 | 40.3 | 43.04 | 45.85 | 49.22 | 1.88 | 1.71 | 1.96 | 2.14 | 2.59 | 2.74 | 2.91 | 3.11 | 3.38 | 3.68 | 4 | 4.31 | 4.65 | 5.02 | 1.71 | 1.54 | 1.76 | 1.94 | 2.39 | 2.54 | 2.7 | 2.91 | 3.17 | 3.46 | 3.8 | 4.12 | 4.44 | 4.83 | 22.61 | 21.99 | 24.59 | 29.63 | 34.04 | 36.76 | 39.65 | 42.86 | 46.23 | 50.11 | 53.37 | 56.67 | 59.92 | 62.61 | 21.78 | 21.2 | 23.16 | 28.05 | 32.43 | 35.04 | 37.78 | 40.83 | 44.37 | 48.28 | 51.43 | 54.69 | 57.89 | 60.54 | 1.76 | 1.69 | 1.99 | 2.57 | 3.08 | 3.39 | 3.72 | 4.1 | 4.48 | 4.93 | 5.31 | 5.69 | 6.06 | 6.37 | 1.66 | 1.59 | 1.82 | 2.38 | 2.89 | 3.19 | 3.51 | 3.86 | 4.27 | 4.72 | 5.08 | 5.46 | 5.83 | 6.14
WBE | 123.7 | 82.8 | 137.3 | 92.2 | 79.0012 | 100.21 | 1.0657 | 4.1072 | 2022-07-12 18:00 | 2023-01-17 19:00 | 0 | 2.5777 | 1.72 | 2.64 | 3.59 | 4.29 | 2.65 | 2.78 | 2.39 | 0.13 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.72 | 2.64 | 3.81 | 4.26 | 4.05 | 2.87 | 2.22 | 0.6 | 1.46 | 1.56 | 0.17 | 0.5 | 0.08 | 0.02 | 101.69 | 105.82 | 112.87 | 118.64 | 123.85 | 126.24 | 129.2 | 131.4 | 134.31 | 138.87 | 141.72 | 145.87 | 150.54 | 157.09 | 92.54 | 96.16 | 102.67 | 108.18 | 112.73 | 114.55 | 117.45 | 119.85 | 123.09 | 126.82 | 130.27 | 134.34 | 138.16 | 143.76 | 8.63 | 9.32 | 10.5 | 11.46 | 12.33 | 12.72 | 13.22 | 13.58 | 14.07 | 14.83 | 15.3 | 15.99 | 16.77 | 17.86 | 7.11 | 7.71 | 8.8 | 9.71 | 10.47 | 10.78 | 11.26 | 11.66 | 12.2 | 12.82 | 13.4 | 14.07 | 14.71 | 15.64 | 72.7 | 76.07 | 81.47 | 89.9 | 95.62 | 100.68 | 106.28 | 111.35 | 116.71 | 122.62 | 127.28 | 131.86 | 138.05 | 141.33 | 69.78 | 73 | 78.3 | 86.73 | 92.27 | 97.19 | 102.72 | 107.73 | 113 | 118.83 | 123.42 | 127.81 | 133.95 | 137.12 | 3.8 | 4.36 | 5.26 | 6.67 | 7.62 | 8.47 | 9.4 | 10.24 | 11.14 | 12.12 | 12.9 | 13.66 | 14.69 | 15.24 | 3.32 | 3.85 | 4.74 | 6.14 | 7.06 | 7.88 | 8.81 | 9.64 | 10.52 | 11.49 | 12.25 | 12.99 | 14.01 | 14.54
WBL | 82 | 49.2 | 90.7 | 54.8 | 45.4744 | 51.6818 | 1.4157 | 9.371 | 2022-05-31 17:30 | 2022-12-27 19:00 | 0 | 0.83044 | 1.3 | 1.82 | 2.48 | 2.95 | 3.34 | 3.76 | 4.11 | 2.55 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | 1.32 | 1.75 | 2.38 | 2.84 | 3.3 | 3.57 | 3.53 | 3.33 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | 53.93 | 54.41 | 55.18 | 57.76 | 59.41 | 58.48 | 57.6 | 56.59 | 56.07 | 55.58 | 55.28 | 55.3 | 55.53 | 56.24 | 49.21 | 49.65 | 50.38 | 52.9 | 54.35 | 53.49 | 52.57 | 51.71 | 51.05 | 50.75 | 50.55 | 50.69 | 50.85 | 51.45 | 8.89 | 9.05 | 9.3 | 10.15 | 10.69 | 10.38 | 10.09 | 9.76 | 9.59 | 9.43 | 9.33 | 9.34 | 9.41 | 9.65 | 7.35 | 7.49 | 7.73 | 8.55 | 9.03 | 8.75 | 8.45 | 8.16 | 7.95 | 7.85 | 7.79 | 7.83 | 7.89 | 8.08 | 46.07 | 46.59 | 47.42 | 51.49 | 52.48 | 52.63 | 52.93 | 53.27 | 53.61 | 54.18 | 54.27 | 54.31 | 55.14 | 54.78 | 44.08 | 44.58 | 45.46 | 49.54 | 50.47 | 50.55 | 50.83 | 51.08 | 51.36 | 51.91 | 52.09 | 52.15 | 52.96 | 52.6 | 6.32 | 6.49 | 6.76 | 8.09 | 8.42 | 8.47 | 8.56 | 8.68 | 8.79 | 8.97 | 9 | 9.02 | 9.29 | 9.17 | 5.67 | 5.83 | 6.12 | 7.46 | 7.76 | 7.79 | 7.88 | 7.96 | 8.05 | 8.23 | 8.29 | 8.31 | 8.57 | 8.46
WG | 109.9 | 67.6 | 119 | 71.9 | 37.7323 | 44.8622 | 5.9628 | 7.8613 | 2022-07-01 11:00 | 2023-02-17 14:30 | 0.062632 | 0.42356 | 0.11 | 0.19 | 0.29 | 0.42 | 0.54 | 0.58 | 0.65 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.7 | 0.76 | 0.72 | 0.15 | 0.26 | 0.38 | 0.53 | 0.67 | 0.78 | 0.84 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.97 | 38.18 | 40.87 | 48.5 | 53.28 | 57.43 | 61.06 | 64.36 | 66.97 | 69.55 | 72.2 | 74.99 | 77.89 | 80.91 | 83.29 | 35.51 | 37.83 | 45 | 49.61 | 53.46 | 56.86 | 59.99 | 62.39 | 64.74 | 67.23 | 69.85 | 72.56 | 75.42 | 77.72 | 6.49 | 7.26 | 9.41 | 10.76 | 11.93 | 12.96 | 13.89 | 14.63 | 15.36 | 16.11 | 16.89 | 17.71 | 18.57 | 19.24 | 5.74 | 6.4 | 8.42 | 9.73 | 10.81 | 11.77 | 12.66 | 13.34 | 14 | 14.7 | 15.44 | 16.21 | 17.02 | 17.67 | 32.37 | 36.63 | 42.27 | 46.11 | 49.55 | 52.74 | 55.4 | 57.65 | 59.98 | 62.41 | 64.84 | 67.45 | 69.88 | 71.75 | 30.81 | 34.95 | 40.31 | 43.94 | 47.26 | 50.29 | 52.82 | 55 | 57.2 | 59.51 | 61.84 | 64.34 | 66.65 | 68.42 | 4.86 | 6.06 | 7.65 | 8.74 | 9.71 | 10.61 | 11.36 | 12 | 12.66 | 13.34 | 14.03 | 14.76 | 15.45 | 15.98 | 4.41 | 5.58 | 7.1 | 8.12 | 9.06 | 9.92 | 10.63 | 11.25 | 11.87 | 12.52 | 13.18 | 13.89 | 14.54 | 15.04
WIN | 29.7 | 10.5 | 30.7 | 10.5 | 9.0402 | 7.893 | -3.732 | -3.5333 | 2022-05-31 18:00 | 2022-12-27 19:30 | 0 | 0.18361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 8.61 | 8.79 | 8.85 | 8.85 | 8.84 | 8.87 | 8.92 | 9.03 | 9.24 | 9.31 | 9.51 | 9.72 | 10.03 | 7.53 | 7.85 | 8.02 | 8.08 | 8.05 | 8.04 | 8.1 | 8.13 | 8.23 | 8.45 | 8.52 | 8.7 | 8.93 | 9.25 | -3.84 | -3.82 | -3.81 | -3.81 | -3.81 | -3.81 | -3.81 | -3.81 | -3.8 | -3.79 | -3.79 | -3.78 | -3.77 | -3.76 | -3.87 | -3.86 | -3.85 | -3.85 | -3.85 | -3.85 | -3.84 | -3.84 | -3.84 | -3.83 | -3.83 | -3.82 | -3.81 | -3.79 | 8.6 | 8.86 | 8.98 | 9.02 | 9.02 | 9.03 | 9.05 | 9.11 | 9.23 | 9.39 | 9.53 | 9.75 | 9.9 | 9.93 | 8.3 | 8.55 | 8.66 | 8.7 | 8.71 | 8.72 | 8.74 | 8.8 | 8.9 | 9.05 | 9.2 | 9.42 | 9.58 | 9.62 | -3.82 | -3.81 | -3.81 | -3.8 | -3.8 | -3.8 | -3.8 | -3.8 | -3.8 | -3.79 | -3.78 | -3.77 | -3.77 | -3.76 | -3.84 | -3.83 | -3.82 | -3.82 | -3.82 | -3.82 | -3.82 | -3.81 | -3.81 | -3.8 | -3.8 | -3.79 | -3.78 | -3.78
WMN | 33 | 17.2 | 33 | 20.2 | 16.5066 | 21.7693 | 2.5812 | 4.893 | 2022-04-17 11:30 | 2023-03-18 15:30 | 0.29928 | 0.39453 | 0.16 | 0.24 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.31 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.32 | 0.17 | 0.35 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.41 | 0.4 | 0.39 | 0.4 | 0.39 | 23.38 | 23.55 | 24.08 | 25.28 | 25.2 | 24.81 | 24.42 | 24.05 | 23.71 | 23.44 | 23.23 | 23.07 | 22.96 | 22.69 | 21.55 | 21.69 | 22.19 | 23.43 | 23.38 | 23 | 22.65 | 22.32 | 22.01 | 21.76 | 21.57 | 21.42 | 21.31 | 21.07 | 5.84 | 5.92 | 6.17 | 6.73 | 6.7 | 6.51 | 6.33 | 6.15 | 5.99 | 5.86 | 5.77 | 5.69 | 5.64 | 5.51 | 4.98 | 5.04 | 5.28 | 5.86 | 5.84 | 5.66 | 5.5 | 5.34 | 5.19 | 5.08 | 4.99 | 4.91 | 4.87 | 4.75 | 19.73 | 19.9 | 20.9 | 21.58 | 21.3 | 20.97 | 20.65 | 20.35 | 20.09 | 19.89 | 19.73 | 19.62 | 19.46 | 19.17 | 17.21 | 17.36 | 18.23 | 19.08 | 18.87 | 18.58 | 18.3 | 18.04 | 17.8 | 17.62 | 17.48 | 17.38 | 17.25 | 16.99 | 4.12 | 4.2 | 4.67 | 4.99 | 4.86 | 4.7 | 4.55 | 4.41 | 4.29 | 4.2 | 4.12 | 4.07 | 3.99 | 3.86 | 2.93 | 3 | 3.41 | 3.82 | 3.71 | 3.58 | 3.45 | 3.32 | 3.21 | 3.12 | 3.06 | 3.01 | 2.95 | 2.83
WND | 76.6 | 37.5 | 86.4 | 42.7 | 34.0768 | 24.5963 | 0.86774 | 0.1034 | 2022-05-31 18:30 | 2022-11-22 08:00 | 0 | 2.2084 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | 28.51 | 29.26 | 30.29 | 32.41 | 33.36 | 33.44 | 33.64 | 33.96 | 34.43 | 35.03 | 35.87 | 36.68 | 37.64 | 39.25 | 24.9 | 25.51 | 26.34 | 28.31 | 29.36 | 29.4 | 29.55 | 29.91 | 30.32 | 30.91 | 31.64 | 32.56 | 33.32 | 34.98 | 0.49 | 0.55 | 0.64 | 0.82 | 0.9 | 0.91 | 0.93 | 0.96 | 1 | 1.05 | 1.12 | 1.19 | 1.27 | 1.41 | 0.17 | 0.23 | 0.3 | 0.47 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.64 | 0.69 | 0.76 | 0.84 | 0.9 | 1.04 | 36.68 | 37.77 | 39.12 | 41.8 | 42.37 | 42.75 | 43.29 | 44 | 44.66 | 45.56 | 46.55 | 47.67 | 49.07 | 49.61 | 32.22 | 33.17 | 34.44 | 36.95 | 37.52 | 37.9 | 38.4 | 39.04 | 39.67 | 40.56 | 41.52 | 42.6 | 43.9 | 44.5 | 1.19 | 1.28 | 1.4 | 1.63 | 1.68 | 1.72 | 1.76 | 1.82 | 1.88 | 1.96 | 2.04 | 2.14 | 2.26 | 2.31 | 0.81 | 0.89 | 1 | 1.21 | 1.26 | 1.3 | 1.34 | 1.4 | 1.45 | 1.53 | 1.61 | 1.7 | 1.81 | 1.87
WP | 143.3 | 71.7 | 163.3 | 71.7 | 18.0056 | 26.8801 | 2.4473 | 6.0472 | 2022-07-21 12:30 | 2023-02-17 15:00 | 0.0013446 | 0.0040792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.66 | 19.78 | 27.59 | 29.39 | 31.31 | 32.15 | 33.16 | 33.78 | 34.43 | 35.15 | 35.95 | 36.8 | 37.76 | 38.43 | 14.41 | 18.28 | 25.35 | 27.05 | 28.85 | 29.6 | 30.54 | 31.11 | 31.7 | 32.35 | 33.09 | 33.88 | 34.76 | 35.38 | 2.3 | 3.73 | 6.75 | 7.45 | 8.19 | 8.52 | 8.91 | 9.15 | 9.4 | 9.68 | 9.99 | 10.32 | 10.69 | 10.95 | 1.99 | 3.15 | 5.88 | 6.54 | 7.24 | 7.53 | 7.89 | 8.11 | 8.34 | 8.59 | 8.88 | 9.19 | 9.53 | 9.77 | 14.02 | 18.69 | 23.42 | 25.15 | 26.8 | 27.97 | 29 | 29.85 | 30.73 | 31.62 | 32.5 | 33.44 | 34.36 | 35 | 13.02 | 17.39 | 21.8 | 23.37 | 24.92 | 25.88 | 26.83 | 27.59 | 28.38 | 29.23 | 30.05 | 30.92 | 31.74 | 32.34 | 1.89 | 3.31 | 5.14 | 5.81 | 6.45 | 6.9 | 7.3 | 7.62 | 7.97 | 8.31 | 8.65 | 9.02 | 9.37 | 9.62 | 1.64 | 2.8 | 4.51 | 5.12 | 5.72 | 6.09 | 6.46 | 6.75 | 7.05 | 7.38 | 7.7 | 8.04 | 8.36 | 8.59
WPD | 96.5 | 56.8 | 106.2 | 62.6 | 61.1582 | 45.2357 | -9.8702 | 3.3367 | 2022-05-31 18:30 | 2022-12-27 21:00 | 0 | 0 | 1.15 | 1.63 | 2.26 | 1.95 | 0.94 | 0.05 | 0.06 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | 0.89 | 1.26 | 1.83 | 2.46 | 2.24 | 0.83 | 0.96 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | 66.47 | 70.99 | 81.25 | 70.45 | 72.03 | 72.62 | 74.9 | 76.85 | 79.11 | 81.65 | 83.97 | 86.6 | 89.8 | 92.88 | 59.35 | 63.33 | 72.34 | 63.43 | 65.34 | 66.19 | 68.04 | 69.77 | 71.67 | 74.07 | 76.22 | 78.68 | 81.35 | 84.32 | -7.42 | -7.59 | -7.98 | -7.57 | -7.63 | -7.65 | -7.74 | -7.81 | -7.9 | -7.99 | -8.08 | -8.18 | -8.3 | -8.41 | -7.16 | -7.31 | -7.64 | -7.31 | -7.38 | -7.41 | -7.48 | -7.55 | -7.62 | -7.71 | -7.79 | -7.88 | -7.98 | -8.09 | 56.96 | 60.56 | 54.83 | 58.67 | 60.78 | 63.13 | 65.81 | 68.67 | 71.36 | 74.48 | 77.42 | 80.37 | 83.94 | 85.83 | 54.85 | 58.31 | 53.69 | 57.71 | 59.95 | 62.38 | 65.11 | 67.92 | 70.6 | 73.85 | 76.7 | 79.63 | 83.26 | 85.12 | -7.07 | -7.2 | -6.99 | -7.13 | -7.21 | -7.3 | -7.4 | -7.51 | -7.61 | -7.72 | -7.83 | -7.94 | -8.08 | -8.15 | -6.99 | -7.12 | -6.94 | -7.1 | -7.18 | -7.27 | -7.37 | -7.48 | -7.58 | -7.7 | -7.81 | -7.92 | -8.05 | -8.12
WSF |  |  |  |  | 0.45702 | 0.50844 | -0.020936 | 0.26126 | 2022-04-02 20:00 | 2023-03-18 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 6 | 6.06 | 6.04 | 5.98 | 5.89 | 5.8 | 5.71 | 5.62 | 5.55 | 5.5 | 5.45 | 5.43 | 5.36 | 2.51 | 2.53 | 2.55 | 2.54 | 2.52 | 2.48 | 2.44 | 2.4 | 2.36 | 2.33 | 2.31 | 2.29 | 2.28 | 2.26 | -0.51 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.51 | -0.51 | -0.5 | -0.49 | -0.48 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.46 | -0.46 | -0.19 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | 1.93 | 1.95 | 1.96 | 1.94 | 1.91 | 1.88 | 1.85 | 1.83 | 1.8 | 1.78 | 1.77 | 1.76 | 1.74 | 1.71 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.11 | 1.1 | 1.08 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.01 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.05
YDW |  |  |  |  | 1.3043 | 1.3682 | 8.8677 | 9.4539 | 2022-08-07 03:00 | 2023-01-08 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.55 | 60.17 | 60.58 | 60.18 | 59.46 | 58.52 | 57.64 | 56.72 | 55.9 | 55.25 | 54.75 | 54.38 | 54.04 | 53.24 | 27.56 | 27.77 | 28.05 | 27.89 | 27.6 | 27.14 | 26.73 | 26.31 | 25.91 | 25.61 | 25.37 | 25.19 | 25.05 | 24.71 | 475.59 | 480.47 | 483.72 | 480.56 | 474.83 | 467.31 | 460.31 | 452.98 | 446.46 | 441.26 | 437.34 | 434.35 | 431.62 | 425.25 | 220.6 | 222.31 | 224.51 | 223.27 | 220.94 | 217.26 | 214.03 | 210.63 | 207.49 | 205.08 | 203.2 | 201.74 | 200.63 | 197.94 | 48.23 | 48.72 | 49 | 48.67 | 48.07 | 47.31 | 46.59 | 45.85 | 45.2 | 44.68 | 44.29 | 43.99 | 43.69 | 43.02 | 13.33 | 13.47 | 13.49 | 13.36 | 13.18 | 12.98 | 12.78 | 12.59 | 12.49 | 12.28 | 12.18 | 12.11 | 12 | 11.79 | 385.34 | 389.28 | 391.52 | 388.81 | 384.04 | 378 | 372.31 | 366.41 | 361.2 | 357.07 | 353.94 | 351.59 | 349.2 | 343.81 | 107.24 | 108.32 | 108.51 | 107.49 | 106.03 | 104.44 | 102.82 | 101.36 | 100.5 | 98.85 | 98.07 | 97.54 | 96.61 | 94.96
YSF |  |  |  |  | 0.12054 | 0.13037 | 0.40742 | 0.95849 | 2022-08-31 06:30 | 2022-12-13 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.84 | 17.01 | 17.13 | 17.04 | 16.85 | 16.58 | 16.33 | 16.07 | 15.83 | 15.64 | 15.49 | 15.38 | 15.3 | 15.1 | 2.38 | 2.41 | 2.42 | 2.41 | 2.38 | 2.34 | 2.31 | 2.27 | 2.24 | 2.21 | 2.19 | 2.18 | 2.16 | 2.13 | -0.29 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.29 | -0.27 | -0.25 | -0.24 | -0.22 | -0.2 | -0.19 | -0.18 | -0.18 | -0.16 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.8 | 1.63 | 1.64 | 1.65 | 1.63 | 1.61 | 1.59 | 1.56 | 1.54 | 1.52 | 1.5 | 1.49 | 1.48 | 1.47 | 1.44 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.8 | 0.8 | 0.79 | 0.78 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.9
YSW |  |  |  |  | 24.0533 | 0.16378 | -8.3533 | -1.1361 | 2023-06-01 01:30 | 2022-10-09 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 5.22 | 5.27 | 5.25 | 5.18 | 5.11 | 5.03 | 4.95 | 4.88 | 4.81 | 4.76 | 4.74 | 4.71 | 4.65 | 2.97 | 2.98 | 3.01 | 3.01 | 2.96 | 2.93 | 2.88 | 2.82 | 2.79 | 2.75 | 2.72 | 2.71 | 2.69 | 2.65 | -1.2 | -1.21 | -1.22 | -1.22 | -1.2 | -1.18 | -1.17 | -1.15 | -1.13 | -1.11 | -1.1 | -1.1 | -1.09 | -1.08 | -0.69 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.69 | -0.69 | -0.68 | -0.66 | -0.65 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.63 | -0.62 | 5.79 | 5.85 | 5.86 | 5.82 | 5.75 | 5.66 | 5.57 | 5.48 | 5.37 | 5.35 | 5.3 | 5.26 | 5.23 | 5.13 | 3.14 | 3.17 | 3.17 | 3.15 | 3.11 | 3.06 | 3.01 | 2.96 | 2.92 | 2.89 | 2.87 | 2.85 | 2.83 | 2.78 | -1.34 | -1.35 | -1.36 | -1.35 | -1.33 | -1.31 | -1.29 | -1.27 | -1.24 | -1.24 | -1.23 | -1.22 | -1.21 | -1.19 | -0.73 | -0.74 | -0.74 | -0.73 | -0.73 | -0.72 | -0.7 | -0.69 | -0.68 | -0.68 | -0.67 | -0.67 | -0.66 | -0.65
YWF |  |  |  |  | 3.7205 | 0.43354 | 0.97156 | 6.3656 | 2023-05-01 07:30 | 2023-01-08 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.54 | 27.67 | 27.93 | 27.79 | 27.51 | 27.08 | 26.68 | 26.25 | 25.85 | 25.53 | 25.28 | 25.09 | 24.96 | 24.67 | 8.59 | 8.6 | 8.69 | 8.66 | 8.57 | 8.44 | 8.32 | 8.18 | 8.06 | 7.96 | 7.88 | 7.82 | 7.78 | 7.69 | 4.18 | 4.2 | 4.24 | 4.22 | 4.17 | 4.1 | 4.03 | 3.96 | 3.9 | 3.84 | 3.8 | 3.77 | 3.75 | 3.7 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1 | 0.98 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.9 | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 24.22 | 24.47 | 24.57 | 24.39 | 24.08 | 23.7 | 23.34 | 22.97 | 22.65 | 22.4 | 22.2 | 22.06 | 21.89 | 21.53 | 5.22 | 5.27 | 5.3 | 5.25 | 5.18 | 5.1 | 5.03 | 4.96 | 4.89 | 4.82 | 4.78 | 4.75 | 4.72 | 4.65 | 3.62 | 3.66 | 3.68 | 3.65 | 3.6 | 3.54 | 3.48 | 3.42 | 3.36 | 3.32 | 3.29 | 3.26 | 3.24 | 3.18 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37

## Terminal station minimum demand
Terminal Staation Minimum Demand | On-load Capacity - N Export Rating (MVA) | Hot or Cold Spare Capacity - N Export Rating (MVA) | Total Capacity - N Export Rating (MVA) | Cyclic N-1 Export Rating (MVA) | Hours 95% of Minimum Demand | Station Power Factor at Minimum Demand | Generation Capacity <=1MW (MW) | Generation Capacity >1MW (MW) | Actual Minimum Demand (MVA) | 50% PoE Forecast Minimum Demand (MVA) |  |  |  |  | MW Above N-1 Export Rating (2024) | Energy at Risk (MWh) (N-1 50% PoE) |  |  |  |  | Hours at Risk (N-1 50% PoE)
[9 empty] | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
ATS 66kV |  |  | -300 | -150 | 3 | 0.98 | 122.2 | 17.1 | 17.1 | -7.8 | -11.17 | -20.58 | -29.48 | -38.41 | 0
ATS/BLTS 66kV |  |  | -450 | -300 | 2 | 0.97 | 46 | 71.5 | 46 | 79.17 | 102.86 | 115.53 | 123.08 | 136.53 | 0
BATS 66kV |  |  | -300 | -150 | 32 | -0.99 | 68 | 243 | 68 | -29.54 | -31.82 | -41.75 | -52.89 | -63.89 | 0
BETS 66kV |  |  | -150 | -75 | 1 | -0.83 | 77 | 101 | 77 | -1.94 | -3.46 | -10.86 | -18.62 | -26.64 | 0
DPTS 66kV |  |  | -550 | -225 | 1 | -0.73 | 117 | 8.8 | 8.8 | 35.25 | 64.26 | 51.1 | 40.71 | 31.5 | 0
FBTS 66kV |  |  | -450 | -300 | 5 | 0.99 | 7.7 |  | 7.7 | 107.47 | 125.16 | 127.65 | 126.26 | 124.28 | 0
GTS 66kV |  |  | -600 | -450 | 2 | 0.98 | 149 | 170 | 149 | 46.83 | 55.4 | 44.43 | 30.81 | 15.99 | 0
HOTS 66kV |  |  | -200 | -100 | 2 | 0.81 | 43 | 38.4 | 38.4 | -19.91 | -14.25 | -15.78 | -17.86 | -20.12 | 0
KGTS 66kV |  |  | -90 | -60 | 28 | 0.99 | 27.3 | 100.4 | -81.4955 | -61 | -57.38 | -57.59 | -58.16 | -58.64 | -9.7484
RCTS 66kV |  |  | -185 | -92 | 31 | 0.95 | 32 | 202 | -156.3065 | -117.07 | -115.67 | -118.43 | -122.2 | -125.82 | -40.5443
SHTS 66kV |  |  | -450 | -300 | 34 | 0.9 | 109 | 251 | -140.9633 | -158.01 | -149.86 | -158.29 | -169.16 | -180.53 | 0
TGTS 66kV |  |  | -275 | -125 | 3 | 0.7 | 58 | 292 | -85.1131 | -57.88 | -54.6 | -58.43 | -63.27 | -69.11 | 0
WETS 66kV |  |  | -140 | -70 | 8 | -0.99 | 9.6 | 197.5 | 9.6 | -120.58 | -118.79 | -117.82 | -116.7 | -115.31 | 0
Citi
BTS 22kV | [8 empty] | 0 | 6.93 | 8.11 | 8.1 | 7.86 | 7.56 | 0
BTS 66kV |  |  | -675 | -450 | 1 | 0.75 | 5.5 |  | 5.5 | 98.5 | 115.03 | 117.75 | 120.08 | 122.93 | 0
FBTS 66kV |  |  | -450 | -300 | 5 | 0.99 | 7.7 |  | 7.7 | 107.47 | 125.16 | 127.65 | 126.26 | 124.28 | 0
RTS 66kV |  |  | -675 | -450 | 17 | 0.97 | 21 |  | 21 | 19.51 | 18.74 | 43.79 | 43.31 | 42.98 | 0
RTS 22kV |  |  | -190 | -95 | 4 | -1 | 1.03 |  | 1.03 | 107.86 | 129.92 | 135 | 135.23 | 135.08 | 0
WMTS 66kV |  |  | -675 | -450 | 1 | 0.95 | 23.5 |  | 23.5 | -13.72 | -14.06 | -14.27 | -14.57 | -14.52 | 0
WMTS 22kV |  |  | -330 | -165 | 4 | 0.23 | 1.3 |  | 1.3 | 69.28 | 106.22 | 103.29 | 98.18 | 98.84 | 0

## Zone substations maximum demand
Zone Substation Maximum Demand |  | On-load Capacity - N Import Rating (MVA) | Hot or Cold Spare Capacity - N Import Rating (MVA) | Total Capacity - N Import Rating (MVA) | Cyclic N-1 Import Rating (MVA) | Hours 95% of Maximum Demand | Station Power Factor at Maximum Demand | Load Transfer Capacity (MVA) | Generation Capacity <1MW (MW) | Generation Capacity >1MW (1MW) | Actual Maximum Demand (MVA) | 50% PoE Forecast Maximum Demand (MVA) |  |  |  |  | % Load Above N-1 Rating (2024) | Energy at Risk (MWh) (N-1 50% PoE) |  |  |  |  | Hours at Risk (N-1 50% PoE)
[11 empty] | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
ATS 66kV
LV | S | 99 |  | 99 | 79.8 | 7.56 | 1 |  |  | - | 89.3 | 97.61 | 99.7 | 100.03 | 100.79 | 102.09 | 22.32% | 422.62 | 619.85 | 709.57 | 761.6 | 880.67 | 73 | 96.5 | 112.5 | 117.5 | 135
LV | W | 99 |  | 99 | 95.4 |  | 1 |  |  | - | 89.3 | 97.61 | 99.7 | 100.03 | 100.79 | 102.09 | 22.32% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
WBE | S | 99 |  | 99 | 82.8 | 3.74 | 1 |  |  | 13.9 | 100.29 | 108.61 | 113.22 | 115.05 | 117.99 | 120.41 | 31.17% | 899.75 | 1231.59 | 1984.39 | 2036.34 | 2256.53 | 2256.53 | 2256.53 | 2256.53 | 2256.53 | 2256.53
WBE | W | 99 |  | 99 | 92.2 |  | 1 |  |  | 13.9 | 100.29 | 108.61 | 113.22 | 115.05 | 117.99 | 120.41 | 31.17% | 899.75 | 1231.59 | 1984.39 | 2036.34 | 2256.53 | 2256.53 | 2256.53 | 2256.53 | 2256.53 | 2256.53
ATS/BLTS 66kV
AC | S | 40 |  | 40 | 30 | 7.01 | 0.97 |  |  | - | 1.95 | 7.05 | 7.13 | 7.12 | 7.11 | 7.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AC | W | 40 |  | 40 | 30 |  | 0.97 |  |  | - | 1.95 | 7.05 | 7.13 | 7.12 | 7.11 | 7.1 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
AL | S | 30 |  | 30 | 0 | 2.58 | 0.99 |  |  | - | 21.83 | 20.82 | 20.97 | 20.98 | 21.05 | 21.11 |  | 67927.9531 | 68013.25 | 67086.2812 | 66253.1016 | 65457.8203 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
AL | W | 30 |  | 30 | 0 |  | 0.99 |  |  | - | 21.83 | 20.82 | 20.97 | 20.98 | 21.05 | 21.11 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BMH | S | 27 |  | 27 | 19.1 | 4.34 | 1 |  |  | - | 26.67 | 31.46 | 32.31 | 32.34 | 32.68 | 33.33 | 64.71% | 1466.91 | 2031.55 | 2179.0701 | 2478.0901 | 2942.21 | 531 | 694.5 | 720.5 | 793 | 890
BMH | W | 27 |  | 27 | 20.2 |  | 1 |  |  | - | 26.67 | 31.46 | 32.31 | 32.34 | 32.68 | 33.33 | 64.71% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
LVN | S | 99 |  | 99 | 79.7 | 6.56 | 0.96 |  |  | - | 68.44 | 103.44 | 105.04 | 105.6 | 106.15 | 106.75 | 29.79% | 832.25 | 2299.3501 | 2166.8201 | 2131.76 | 2043.89 | 191.5 | 433.5 | 415 | 415.5 | 402.5
LVN | W | 99 |  | 99 | 85 |  | 0.96 |  |  | - | 68.44 | 103.44 | 105.04 | 105.6 | 106.15 | 106.75 | 29.79% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BATS 66kV
ART | S | 20 |  | 20 | 13.6 | 0.69 | 1 |  |  | 6.9 | 13.57 | 14.05 | 14.2 | 14.03 | 13.9 | 13.8 | 3.309% | 0.22 | 0.29 | 0.21 | 0.14 | 0.09 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
ART | W | 20 |  | 20 | 15.2 |  | 1 |  |  | 6.9 | 13.57 | 14.05 | 14.2 | 14.03 | 13.9 | 13.8 | 3.309% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BAN | S | 120 |  | 120 | 96.4 | 5.48 | 0.99 |  |  | 6.1 | 75.54 | 93.72 | 96.15 | 97.79 | 99.67 | 101.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BAN | W | 120 |  | 120 | 104.4 |  | 0.99 |  |  | 6.1 | 75.54 | 93.72 | 96.15 | 97.79 | 99.67 | 101.62 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BAS | S | 99 |  | 99 | 76 | 2.98 | 1 |  |  | 7.15 | 69.83 | 77.25 | 79.49 | 81.9 | 84.47 | 87.28 | 1.645% | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2
BAS | W | 99 |  | 99 | 84.6 |  | 1 |  |  | 7.15 | 69.83 | 77.25 | 79.49 | 81.9 | 84.47 | 87.28 | 1.645% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BETS 66kV
BGO | S | 66 |  | 66 | 38.5 | 3.26 | 1 |  |  | - | 37.19 | 42.24 | 43.26 | 42.84 | 42.65 | 42.43 | 9.714% | 10.86 | 24.26 | 19.99 | 18.25 | 16.19 | 7.5 | 15.5 | 14 | 13 | 12
BGO | W | 66 |  | 66 | 45.4 |  | 1 |  |  | - | 37.19 | 42.24 | 43.26 | 42.84 | 42.65 | 42.43 | 9.714% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMN | S | 66 |  | 66 | 43 | 3.04 | 1 |  |  | - | 26.09 | 27.18 | 27.12 | 26.88 | 26.89 | 26.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMN | W | 66 |  | 66 | 49.5 |  | 1 |  |  | - | 26.09 | 27.18 | 27.12 | 26.88 | 26.89 | 26.96 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CTN | S | 39.5 |  | 39.5 | 33.7 | 3.62 | 0.98 |  |  | 7.2 | 18.35 | 19.3 | 19.18 | 18.87 | 18.59 | 18.21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTN | W | 39.5 |  | 39.5 | 38.4 |  | 0.98 |  |  | 7.2 | 18.35 | 19.3 | 19.18 | 18.87 | 18.59 | 18.21 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
EHK | S | 54 |  | 54 | 36.4 | 3.81 | 0.98 |  |  |  | 44.2 | 48.64 | 50.88 | 50.85 | 50.8 | 50.89 | 33.63% | 271.74 | 534.14 | 574.24 | 588.06 | 613.4 | 74 | 140.5 | 153 | 161 | 167
EHK | W | 54 |  | 54 | 41 |  | 0.98 |  |  | - | 44.2 | 48.64 | 50.88 | 50.85 | 50.8 | 50.89 | 33.63% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
MRO | S | 27 |  | 27 | 18.3 | 2.13 | 1 |  |  | - | 19.81 | 22.9 | 23.49 | 23.33 | 23.18 | 23.08 | 25.14% | 90.95 | 157.86 | 153.2 | 152.35 | 161.25 | 74 | 108 | 106.5 | 107.5 | 112
MRO | W | 27 |  | 27 | 20.2 |  | 1 |  |  | - | 19.81 | 22.9 | 23.49 | 23.33 | 23.18 | 23.08 | 25.14% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DPTS 66kV
MLN | S | 99 |  | 99 | 79.8 | 3.36 | 1 |  |  | - | 80.96 | 87.24 | 95.45 | 97.42 | 99.84 | 103.88 | 9.323% | 23.4 | 240.92 | 347.53 | 495.72 | 649.91 | 9.5 | 49 | 61 | 73 | 88
MLN | W | 99 |  | 99 | 83.4 |  | 1 |  |  | - | 80.96 | 87.24 | 95.45 | 97.42 | 99.84 | 103.88 | 9.323% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
SU | S | 99 |  | 99 | 93 | 5.07 | 0.99 |  |  | - | 79.05 | 86.74 | 88.07 | 87.55 | 90 | 90.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SU | W | 99 |  | 99 | 99 |  | 0.99 |  |  | - | 79.05 | 86.74 | 88.07 | 87.55 | 90 | 90.54 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
TNA | S | 66 |  | 99 | 95.2 | 3.86 | 1 |  |  | 8.8 | 27.65 | 78.19 | 87.94 | 94.61 | 101.46 | 108.03 |  | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 27.36 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.5
TNA | W | 66 |  | 99 | 95.2 |  | 1 |  |  | 8.8 | 27.65 | 78.19 | 87.94 | 94.61 | 101.46 | 108.03 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
FBTS 66kV
DLF | S | 66 |  | 66 | 42 | 13.47 | 1 |  |  | - | 16.04 | 15.91 | 16.99 | 17.92 | 18.76 | 19.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DLF | W | 66 |  | 66 | 49.3 |  | 1 |  |  | - | 16.04 | 15.91 | 16.99 | 17.92 | 18.76 | 19.35 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
GTS 66kV
CLC | S | 79 |  | 79 | 49.2 | 4.25 | 1 |  |  | - | 36.17 | 38.6 | 38.78 | 38.64 | 38.58 | 38.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CLC | W | 79 |  | 79 | 54.8 |  | 1 |  |  | - | 36.17 | 38.6 | 38.78 | 38.64 | 38.58 | 38.5 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CRO | S | 60 |  | 60 | 34.3 | 5.63 | 0.98 |  |  | - | 33.62 | 27.99 | 27.91 | 27.63 | 27.33 | 27.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRO | W | 60 |  | 60 | 38 |  | 0.98 |  |  | - | 33.62 | 27.99 | 27.91 | 27.63 | 27.33 | 27.15 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DDL | S | 66 |  | 66 | 39.7 | 3.89 | 1 |  |  | 1.1 | 75.25 | 72.95 | 75.95 | 76.55 | 77.81 | 78.8 | 83.75% | 6444.0498 | 10137.4404 | 11187.0898 | 12881.7803 | 14229.7998 | 851 | 1205.5 | 1294 | 1427 | 1496
DDL | W | 66 |  | 66 | 47.2 |  | 1 |  |  | 1.1 | 75.25 | 72.95 | 75.95 | 76.55 | 77.81 | 78.8 | 83.75% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
FNS | S | 99 |  | 99 | 87.2 | 4.7 | 0.99 |  |  | 1 | 40.2 | 57.71 | 62.04 | 61.95 | 61.87 | 62.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FNS | W | 99 |  | 99 | 98.6 |  | 0.99 |  |  | 1 | 40.2 | 57.71 | 62.04 | 61.95 | 61.87 | 62.68 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
GB | S | 37.5 |  | 37.5 | 37.6 | 8.09 | 0.93 |  |  | - | 13.82 | 27.13 | 28.89 | 28.88 | 28.9 | 29.07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GB | W | 37.5 |  | 37.5 | 37.6 |  | 0.93 |  |  | - | 13.82 | 27.13 | 28.89 | 28.88 | 28.9 | 29.07 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
GCY | S | 66 |  | 66 | 37.8 | 7.21 | 0.98 |  |  | 5.5 | 46.7 | 50.15 | 50.95 | 50.12 | 49 | 48.29 | 32.67% | 755.83 | 827.2 | 572.8 | 317.41 | 233.44 | 196.5 | 223 | 170 | 102.5 | 74.5
GCY | W | 66 |  | 66 | 43.9 |  | 0.98 |  |  | 5.5 | 46.7 | 50.15 | 50.95 | 50.12 | 49 | 48.29 | 32.67% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
GL | S | 80 |  | 80 | 47.6 | 3.16 | 1 |  |  | - | 35.36 | 31.44 | 32.59 | 32.57 | 32.61 | 32.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GL | W | 80 |  | 80 | 47.6 |  | 1 |  |  | - | 35.36 | 31.44 | 32.59 | 32.57 | 32.61 | 32.86 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
GLE | S | 79.5 |  | 79.5 | 53.3 | 4.26 | 1 |  |  | - | 51.84 | 52.5 | 56.91 | 57.81 | 58.11 | 58.97 |  | 0 | 8.27 | 15.74 | 14.67 | 13.75 | 0 | 5.5 | 11.5 | 10.5 | 10
GLE | W | 79.5 |  | 79.5 | 59.1 |  | 1 |  |  | - | 51.84 | 52.5 | 56.91 | 57.81 | 58.11 | 58.97 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
WIN | S | 20.5 |  | 20.5 | 10.5 | 0.97 | 0.91 |  |  | - | 8.65 | 9.5 | 9.51 | 9.52 | 9.53 | 9.59 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIN | W | 20.5 |  | 20.5 | 10.5 |  | 0.91 |  |  | - | 8.65 | 9.5 | 9.51 | 9.52 | 9.53 | 9.59 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
WPD | S | 79.5 |  | 79.5 | 56.8 | 3.27 | 0.99 |  |  | - | 45.36 | 63.85 | 65.75 | 66.6 | 68.45 | 70.18 | 12.41% | 25.1 | 57.17 | 76.42 | 130.51 | 203.67 | 13.5 | 20 | 24.5 | 39.5 | 53
WPD | W | 79.5 |  | 79.5 | 62.6 |  | 0.99 |  |  | - | 45.36 | 63.85 | 65.75 | 66.6 | 68.45 | 70.18 | 12.41% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
HOTS 66kV
CHM | S | 33 |  | 33 | 36.9 | 1.31 | 0.96 |  |  | - | 2.07 | 2.64 | 2.6 | 2.55 | 2.5 | 2.46 |  | 3549.3101 | 3402.8301 | 3205.1699 | 3048.48 | 2936.0701 | 7963.5 | 7701 | 7327.5 | 7012.5 | 6585.5
CHM | W | 33 |  | 33 | 44.1 |  | 0.96 |  |  | - | 2.07 | 2.64 | 2.6 | 2.55 | 2.5 | 2.46 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
HSM | S | 40.5 |  | 40.5 | 39.7 | 1.22 | 1 |  |  | - | 37.48 | 43.92 | 45.52 | 44.83 | 44.28 | 43.71 | 10.63% | 7.13 | 23.65 | 17.87 | 14.23 | 10.87 | 5.5 | 16.5 | 12 | 10.5 | 8.5
HSM | W | 40.5 |  | 40.5 | 40.4 |  | 1 |  |  | - | 37.48 | 43.92 | 45.52 | 44.83 | 44.28 | 43.71 | 10.63% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
NHL | S | 20 |  | 20 | 13 | 0.42 | 1 |  |  | - | 9.63 | 12.34 | 13.13 | 12.88 | 12.66 | 12.41 |  | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
NHL | W | 20 |  | 20 | 16.2 |  | 1 |  |  | - | 9.63 | 12.34 | 13.13 | 12.88 | 12.66 | 12.41 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
STL | S | 27 |  | 27 | 18.5 | 1.68 | 0.98 |  |  | - | 20.01 | 21.51 | 22.43 | 22.14 | 21.87 | 21.67 | 16.27% | 5.81 | 38.31 | 32.49 | 27.07 | 30.35 | 9.5 | 39.5 | 38 | 35 | 36.5
STL | W | 27 |  | 27 | 18.8 |  | 0.98 |  |  | - | 20.01 | 21.51 | 22.43 | 22.14 | 21.87 | 21.67 | 16.27% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
KGTS 66kV
CHA | S | 27 |  | 27 | 15.2 | 2.01 | 1 |  |  | - | 11.91 | 15.42 | 15.25 | 14.99 | 14.73 | 14.5 | 1.447% | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
CHA | W | 27 |  | 27 | 15.2 |  | 1 |  |  | - | 11.91 | 15.42 | 15.25 | 14.99 | 14.73 | 14.5 | 1.447% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
SHL | S | 40.5 |  | 40.5 | 36.7 | 2.36 | 1 |  |  | 14.4 | 34.69 | 37.52 | 39.85 | 39.27 | 38.64 | 38.04 | 2.234% | 0.4 | 9.4 | 5.38 | 2.48 | 1 | 0.5 | 9 | 6 | 3.5 | 1.5
SHL | W | 40.5 |  | 40.5 | 40.4 |  | 1 |  |  | 14.4 | 34.69 | 37.52 | 39.85 | 39.27 | 38.64 | 38.04 | 2.234% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
KTS 66kV
GSB | S | 66 |  | 66 | 49.5 | 1.48 | 1 |  |  | - | 18.75 | 23.95 | 24.2 | 24.35 | 24.59 | 24.94 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GSB | W | 66 |  | 66 | 49.5 |  | 1 |  |  | - | 18.75 | 23.95 | 24.2 | 24.35 | 24.59 | 24.94 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
SA | S | 93 |  | 93 | 81.2 | 4.05 | 0.99 |  |  | - | 79.12 | 85.72 | 86.37 | 86.13 | 86.22 | 86.79 | 5.567% | 7.61 | 10.13 | 9.43 | 9.97 | 12.94 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 6
SA | W | 93 |  | 93 | 89.6 |  | 0.99 |  |  | - | 79.12 | 85.72 | 86.37 | 86.13 | 86.22 | 86.79 | 5.567% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
SSE | S | 99 |  | 99 | 89.7 | 5.05 | 0.97 |  |  | - | 66.05 | 75.96 | 76.48 | 75.36 | 74.68 | 74.13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SSE | W | 99 |  | 99 | 99 |  | 0.97 |  |  | - | 66.05 | 75.96 | 76.48 | 75.36 | 74.68 | 74.13 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
WND | S | 66 |  | 66 | 37.5 | 1.04 | 1 |  |  | 4.7 | 24.6 | 36.97 | 37.54 | 37.92 | 38.42 | 39.07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WND | W | 66 |  | 66 | 42.7 |  | 1 |  |  | 1.5 | 24.6 | 36.97 | 37.54 | 37.92 | 38.42 | 39.07 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
RCTS 66kV
BBD | S | 66 |  | 66 | 45.2 | 6.9 | 0.98 |  |  | - | 27.59 | 33.5 | 33.09 | 32.33 | 31.62 | 30.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BBD | W | 66 |  | 66 | 49.5 |  | 0.98 |  |  | - | 27.59 | 33.5 | 33.09 | 32.33 | 31.62 | 30.93 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
MBN | S | 60 |  | 59 | 37.6 | 2.44 | 0.99 |  |  | - | 40.8 | 48.82 | 51.78 | 51.22 | 50.85 | 50.55 | 29.84% | 215.68 | 588.25 | 584.39 | 577.52 | 559.44 | 67.5 | 150 | 155.5 | 156.5 | 155
MBN | W | 60 |  | 59 | 40.4 |  | 0.99 |  |  | - | 40.8 | 48.82 | 51.78 | 51.22 | 50.85 | 50.55 | 29.84% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
MDA | S | 66 |  | 66 | 39.7 | 3.12 | 0.99 |  |  | - | 46.29 | 48.18 | 48.73 | 47.88 | 47.12 | 46.45 | 21.36% | 74.34 | 94.44 | 79.99 | 67.84 | 57.04 | 31 | 35.5 | 32.5 | 28.5 | 27.5
MDA | W | 66 |  | 66 | 44.6 |  | 0.99 |  |  | - | 46.29 | 48.18 | 48.73 | 47.88 | 47.12 | 46.45 | 21.36% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
SHTS 66kV
CME | S | 40.5 |  | 40.5 | 32.3 | 6.34 | 1 |  |  | 14.25 | 34.41 | 34.46 | 37.68 | 37.33 | 37.09 | 36.89 | 6.687% | 5.43 | 76.29 | 64.17 | 54.36 | 45.43 | 6 | 45 | 42 | 36 | 31
CME | W | 40.5 |  | 40.5 | 37.3 |  | 1 |  |  | 14.25 | 34.41 | 34.46 | 37.68 | 37.33 | 37.09 | 36.89 | 6.687% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
ECA | S | 40.5 |  | 40.5 | 34.6 | 5.32 | 1 |  |  | 9.6 | 32.57 | 35.13 | 36.49 | 36.14 | 35.78 | 35.56 | 1.532% | 0.66 | 4.93 | 3.42 | 2.3 | 1.49 | 1.5 | 5 | 4.5 | 3 | 2
ECA | W | 40.5 |  | 40.5 | 40.4 |  | 1 |  |  | 4.8 | 32.57 | 35.13 | 36.49 | 36.14 | 35.78 | 35.56 | 1.532% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
KYM | S | 40.5 |  | 40.5 | 33.8 | 8.88 | 1 |  |  | - | 23.12 | 28.43 | 29.36 | 29.06 | 28.82 | 28.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KYM | W | 40.5 |  | 40.5 | 38.8 |  | 1 |  |  | - | 23.12 | 28.43 | 29.36 | 29.06 | 28.82 | 28.47 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
MNA | S | 66 |  | 66 | 37 | 3.66 | 0.98 |  |  | 5.8 | 38.54 | 41.16 | 41.05 | 40.83 | 40.71 | 40.59 | 11.24% | 11.35 | 11.61 | 10.24 | 9.52 | 8.54 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7.5
MNA | W | 66 |  | 66 | 42.5 |  | 0.98 |  |  | 1 | 38.54 | 41.16 | 41.05 | 40.83 | 40.71 | 40.59 | 11.24% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
NKA | S | 39.5 |  | 39.5 | 30.5 | 7.44 | 1 |  |  | 14.6 | 27.04 | 30.46 | 32.39 | 33.3 | 32.99 | 32.77 |  | 0 | 4.51 | 16.29 | 12.07 | 9.18 | 0 | 7.5 | 18.5 | 16 | 14
NKA | W | 39.5 |  | 39.5 | 30.5 |  | 1 |  |  | 9.8 | 27.04 | 30.46 | 32.39 | 33.3 | 32.99 | 32.77 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
SHN | S | 66 |  | 66 | 40 | 3.74 | 1 |  |  | 5.4 | 33.47 | 36.64 | 39.08 | 38.81 | 38.73 | 38.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SHN | W | 66 |  | 66 | 44.1 |  | 1 |  |  | 5.4 | 33.47 | 36.64 | 39.08 | 38.81 | 38.73 | 38.7 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
SHP | S | 66 |  | 66 | 36.6 | 29.49 | 0.99 |  |  | 28.8 | 19.23 | 25.31 | 27.97 | 27.59 | 27.36 | 27.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SHP | W | 66 |  | 66 | 41.9 |  | 0.99 |  |  | 19.2 | 19.23 | 25.31 | 27.97 | 27.59 | 27.36 | 27.05 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
STN | S | 79 |  | 79 | 61.9 | 3.41 | 0.99 |  |  | 7.4 | 45.55 | 45.76 | 46.62 | 46.27 | 45.95 | 45.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STN | W | 79 |  | 79 | 61.9 |  | 0.99 |  |  | 3.3 | 45.55 | 45.76 | 46.62 | 46.27 | 45.95 | 45.75 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
TGTS 66kV
CDN | S | 20 |  | 20 | 17.2 | 0.89 | 1 |  |  | - | 11.74 | 14.23 | 14.08 | 13.88 | 13.69 | 13.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CDN | W | 20 |  | 20 | 18.2 |  | 1 |  |  | - | 11.74 | 14.23 | 14.08 | 13.88 | 13.69 | 13.53 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
COB | S | 26 |  | 26 | 15 | 3.02 | 0.94 |  |  | - | 12.82 | 16.7 | 16.63 | 16.36 | 16.11 | 15.86 | 11.33% | 0.93 | 0.88 | 0.44 | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0
COB | W | 26 |  | 26 | 15 |  | 0.94 |  |  | - | 12.82 | 16.7 | 16.63 | 16.36 | 16.11 | 15.86 | 11.33% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
HTN | S | 39.5 |  | 39.5 | 34.2 | 0.51 | 1 |  |  | - | 23.39 | 25.15 | 25.67 | 25.13 | 24.68 | 24.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HTN | W | 39.5 |  | 39.5 | 38.4 |  | 1 |  |  | - | 23.39 | 25.15 | 25.67 | 25.13 | 24.68 | 24.37 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
KRT | S | 40.5 |  | 40.5 | 33.4 | 2.23 | 1 |  |  | - | 24.98 | 26.6 | 26.71 | 26.62 | 26.66 | 26.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRT | W | 40.5 |  | 40.5 | 37.6 |  | 1 |  |  | - | 24.98 | 26.6 | 26.71 | 26.62 | 26.66 | 26.66 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
PLD | S | 32 |  | 32 | 22.1 | 1.3 | 0.99 |  |  | - | 14.89 | 18.74 | 18.9 | 18.89 | 18.9 | 18.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLD | W | 32 |  | 32 | 24 |  | 0.99 |  |  | - | 14.89 | 18.74 | 18.9 | 18.89 | 18.9 | 18.96 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
TRG | S | 46.5 |  | 46.5 | 19.2 | 0.95 | 1 |  |  | 7.2 | 16.59 | 21.32 | 21.07 | 20.8 | 20.54 | 20.28 | 11.04% | 1.97 | 1.59 | 1.23 | 0.89 | 0.65 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1
TRG | W | 46.5 |  | 46.5 | 19.4 |  | 1 |  |  | 7.2 | 16.59 | 21.32 | 21.07 | 20.8 | 20.54 | 20.28 | 11.04% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
WBL | S | 79.5 |  | 79.5 | 49.2 | 5.25 | 0.99 |  |  | - | 52.52 | 53.58 | 55.09 | 54.2 | 53.24 | 52.35 | 8.902% | 17.24 | 46.17 | 29.81 | 15.11 | 6.06 | 13.5 | 27.5 | 21.5 | 11.5 | 6
WBL | W | 79.5 |  | 79.5 | 54.8 |  | 0.99 |  |  | - | 52.52 | 53.58 | 55.09 | 54.2 | 53.24 | 52.35 | 8.902% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
WETS 66kV
OYN | S | 27 |  | 27 | 15.2 | 1.42 | 0.85 |  |  | - | 7.28 | 8.83 | 8.66 | 8.46 | 8.31 | 8.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OYN | W | 27 |  | 27 | 15.2 |  | 0.85 |  |  | - | 7.28 | 8.83 | 8.66 | 8.46 | 8.31 | 8.17 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
RVL | S | 19.5 |  | 19.5 | 20.4 | 6.73 | 1 |  |  | 7.5 | 17.28 | 21.43 | 21.8 | 21.72 | 21.66 | 21.59 | 5.049% | 1.54 | 3 | 2.69 | 2.43 | 2.2 | 2.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
RVL | W | 19.5 |  | 19.5 | 22.9 |  | 1 |  |  | 7.5 | 17.28 | 21.43 | 21.8 | 21.72 | 21.66 | 21.59 | 5.049% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
WMN | S | 33 | 13.5 | 46.5 | 17.2 | 5.6 | 0.97 |  |  | 4.25 | 22.31 | 24.15 | 24.1 | 23.69 | 23.31 | 22.95 | 40.41% | 273.48 | 281.92 | 241.33 | 207.54 | 177.03 | 132.5 | 138 | 125.5 | 114.5 | 105
WMN | W | 33 | 13.5 | 46.5 | 20.2 |  | 0.97 |  |  | 4.25 | 22.31 | 24.15 | 24.1 | 23.69 | 23.31 | 22.95 | 40.41% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CITIPOWER
BTS 22kV
BK | S | 23 | 10 | 33 | 27.2 | 1.98 | 0.99 |  |  |  | 13.76 | 17.57 | 18.91 | 20.17 | 21.56 | 23.27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BK | W | 23 | 10 | 33 | 28.6 |  | 0.99 |  |  |  | 13.76 | 17.57 | 18.91 | 20.17 | 21.56 | 23.27 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
C | S | 22.5 |  | 22.5 | 17 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | W | 22.5 |  | 22.5 | 17 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
F | S | 20 |  | 20 | 13 | 1.7 | 1 |  |  |  | 13.11 | 16.47 | 17.68 | 18.9 | 20.4 | 22.09 | 22% | 1.9 | 7.52 | 16.6 | 40.53 | 86.81 | 4 | 8.5 | 18 | 31.5 | 57
F | W | 20 |  | 20 | 15.3 |  | 1 |  |  |  | 13.11 | 16.47 | 17.68 | 18.9 | 20.4 | 22.09 | 22% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BTS 66kV
BQ | S | 55 | 55 | 110 | 64.9 | 10.19 | 0.98 |  |  | 12.4 | 67.49 | 83.59 | 87.78 | 87.97 | 85.81 | 87.5 | 28.8% | 1106.52 | 2227.55 | 2446.5 | 2098.6399 | 1617.7 | 197 | 333.5 | 356.5 | 322 | 280
BQ | W | 55 | 55 | 110 | 72.3 |  | 0.98 |  |  |  | 67.49 | 83.59 | 87.78 | 87.97 | 85.81 | 87.5 | 28.8% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
VM | S | 57 | 27 | 84 | 62.8 | 37.76 | 0.99 |  |  |  | 42.02 | 58.08 | 60.66 | 61.44 | 61.99 | 62.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VM | W | 57 | 27 | 84 | 69.2 |  | 0.99 |  |  |  | 42.02 | 58.08 | 60.66 | 61.44 | 61.99 | 62.98 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
WA | S | 57 | 27 | 84 | 67.1 | 7.96 | 0.99 |  |  |  | 34.33 | 49.95 | 52.06 | 53.77 | 55.26 | 56.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WA | W | 57 | 27 | 84 | 73.7 |  | 0.99 |  |  |  | 34.33 | 49.95 | 52.06 | 53.77 | 55.26 | 56.05 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
MP | S | 165 |  | 165 | 124 | 7.24 | 0.98 |  |  | 1.15 | 76.42 | 90.12 | 92.86 | 94.24 | 94.01 | 93.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MP | W | 165 |  | 165 | 123.4 |  | 0.98 |  |  |  | 76.42 | 90.12 | 92.86 | 94.24 | 94.01 | 93.26 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
FBTS 66kV
AP | S | 60 | 27 | 87 | 70 | 8.77 | 1 |  |  |  | 46.38 | 49.05 | 51.53 | 53.01 | 56.24 | 59.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AP | W | 60 | 27 | 87 | 71.3 |  | 1 |  |  |  | 46.38 | 49.05 | 51.53 | 53.01 | 56.24 | 59.66 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
E | S | 13.5 |  | 13.5 | 0 | 21.22 | 0.91 |  |  |  | 1.44 | 2.42 | 2.8 | 3.16 | 3.49 | 3.76 |  | 4574.5298 | 5279.5298 | 5902.4102 | 6496.23 | 6974.3599 | 7512 | 7526.5 | 7527 | 7533.5 | 7531.5
E | W | 13.5 |  | 13.5 | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 1.44 | 2.42 | 2.8 | 3.16 | 3.49 | 3.76 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
FB | S | 90 |  | 90 | 63.7 | 16.92 | 0.98 |  |  |  | 26.13 | 34.2 | 38.39 | 42.24 | 45.86 | 48.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FB | W | 90 |  | 90 | 62 |  | 0.98 |  |  |  | 26.13 | 34.2 | 38.39 | 42.24 | 45.86 | 48.86 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
MG | S | 60 | 27 | 87 | 64.3 | 11.44 | 1 |  |  |  | 31.77 | 35.34 | 37.5 | 37.71 | 37.8 | 37.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MG | W | 60 | 27 | 87 | 75 |  | 1 |  |  |  | 31.77 | 35.34 | 37.5 | 37.71 | 37.8 | 37.84 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
PM | S | 27 |  | 27 | 17.4 | 13.8 | 0.95 |  |  |  | 14.91 | 21.21 | 21.92 | 21.84 | 21.72 | 21.77 | 21.9% | 97 | 199.04 | 202.98 | 192.67 | 148.01 | 104.5 | 176 | 179.5 | 186.5 | 159
PM | W | 27 |  | 27 | 19.7 |  | 0.95 |  |  |  | 14.91 | 21.21 | 21.92 | 21.84 | 21.72 | 21.77 | 21.9% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
SB | S | 110 |  | 110 | 59.7 | 17.16 | 0.97 |  |  | 6 | 39.54 | 49.4 | 53.31 | 56.41 | 57.12 | 57.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SB | W | 110 |  | 110 | 63.6 |  | 0.97 |  |  |  | 39.54 | 49.4 | 53.31 | 56.41 | 57.12 | 57.04 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
SO | S | 60 | 27 | 87 | 63.7 | 9.91 | 0.97 |  |  |  | 32.77 | 35.69 | 37.94 | 40.17 | 44.21 | 48.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO | W | 60 | 27 | 87 | 71.7 |  | 0.97 |  |  |  | 32.77 | 35.69 | 37.94 | 40.17 | 44.21 | 48.05 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
WG | S | 81 |  | 81 | 67.6 | 10.82 | 0.98 |  |  |  | 45.55 | 50.56 | 54.54 | 58.07 | 61.31 | 63.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WG | W | 81 |  | 81 | 71.9 |  | 0.98 |  |  |  | 45.55 | 50.56 | 54.54 | 58.07 | 61.31 | 63.8 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
RTS 66kV
AR | S | 60 |  | 60 | 32.9 | 3.66 | 1 |  |  |  | 33.35 | 32.47 | 34.01 | 36.47 | 39.08 | 41.75 |  | 0 | 1.09 | 1.83 | 7.23 | 16.73 | 0 | 2.5 | 3.5 | 5 | 7
AR | W | 60 |  | 60 | 35.8 |  | 1 |  |  |  | 33.35 | 32.47 | 34.01 | 36.47 | 39.08 | 41.75 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | S | 54 |  | 54 | 29 | 8.94 | 0.99 |  |  | 6.2 | 29.45 | 36 | 41.13 | 41.59 | 41.76 | 41.95 | 24.14% | 316.7 | 2094 | 2577.1299 | 2894.02 | 3410.01 | 144.5 | 695.5 | 848 | 946 | 1104.5
B | W | 54 |  | 54 | 32.2 |  | 0.99 |  |  | 6.2 | 29.45 | 36 | 41.13 | 41.59 | 41.76 | 41.95 | 24.14% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BC | S | 57 | 30 | 87 | 71.6 | 3.6 | 0.99 |  |  |  | 44.24 | 44.74 | 47.3 | 49.7 | 52.35 | 55.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BC | W | 57 | 30 | 87 | 70.6 |  | 0.99 |  |  |  | 44.24 | 44.74 | 47.3 | 49.7 | 52.35 | 55.05 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CL | S | 60 | 27 | 87 | 71.7 | 6.62 | 0.99 |  |  |  | 48.29 | 49.16 | 50.15 | 50 | 49.63 | 51.49 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CL | W | 60 | 27 | 87 | 70.7 |  | 0.99 |  |  |  | 48.29 | 49.16 | 50.15 | 50 | 49.63 | 51.49 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CW | S | 54 |  | 54 | 34.4 | 12.41 | 0.99 |  |  |  | 25.47 | 28.08 | 32.77 | 35.06 | 37.23 | 39.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
CW | W | 54 |  | 54 | 38.2 |  | 0.99 |  |  |  | 25.47 | 28.08 | 32.77 | 35.06 | 37.23 | 39.46 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
FR | S | 90 |  | 90 | 61.3 | 8.95 | 0.98 |  |  |  | 37.95 | 42.9 | 46.33 | 47.21 | 47.31 | 46.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FR | W | 90 |  | 90 | 72.1 |  | 0.98 |  |  |  | 37.95 | 42.9 | 46.33 | 47.21 | 47.31 | 46.95 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
NR | S | 83 |  | 83 | 65.2 | 10.98 | 0.99 |  |  | 2.6 | 53.3 | 56.71 | 59.41 | 59.89 | 60.66 | 63.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NR | W | 83 |  | 83 | 71.7 |  | 0.99 |  |  | 2.6 | 53.3 | 56.71 | 59.41 | 59.89 | 60.66 | 63.76 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
SK | S | 60 | 27 | 87 | 63.2 | 11.83 | 0.97 |  |  | 6.2 | 45.94 | 44.91 | 47.37 | 47.83 | 48.28 | 51.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK | W | 60 | 27 | 87 | 72.9 |  | 0.97 |  |  | 6.2 | 45.94 | 44.91 | 47.37 | 47.83 | 48.28 | 51.14 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
TK | S | 60 | 27 | 87 | 52.5 | 10.73 | 0.97 |  |  |  | 47.68 | 52.88 | 57.27 | 62.24 | 65.35 | 68.06 | 0.7238% | 0 | 6.87 | 119.02 | 234.2 | 267.62 | 0 | 8 | 61.5 | 90.5 | 84
TK | W | 60 | 27 | 87 | 54.7 |  | 0.97 |  |  |  | 47.68 | 52.88 | 57.27 | 62.24 | 65.35 | 68.06 | 0.7238% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
WP | S | 110 |  | 110 | 71.6525 | 6.27 | 0.97 |  |  |  | 27.55 | 27.82 | 29.75 | 30.54 | 31.55 | 32.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WP | W | 110 |  | 110 | 71.6525 |  | 0.97 |  |  |  | 27.55 | 27.82 | 29.75 | 30.54 | 31.55 | 32.15 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
RTS 22kV
R | S | 40 |  | 40 | 30.1 | 21.41 | 0.98 |  |  |  | 25.16 | 41.17 | 47.32 | 48.73 | 49.14 | 50.38 | 36.78% | 820.34 | 8602.8203 | 12910.4004 | 13640.0898 | 14849.6201 | 266.5 | 2319 | 3122.5 | 3250 | 3423
R | W | 40 |  | 40 | 36 |  | 0.98 |  |  |  | 25.16 | 41.17 | 47.32 | 48.73 | 49.14 | 50.38 | 36.78% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
WMTS 66kV
JA | S | 165 |  | 165 | 127.8 | 9.55 | 0.99 |  |  |  | 98.23 | 122.49 | 134.16 | 135.39 | 139.76 | 143.18 |  | 0 | 16.71 | 23.93 | 78.9 | 227.61 | 0 | 6 | 6.5 | 25 | 48.5
JA | W | 165 |  | 165 | 127.4 |  | 0.99 |  |  |  | 98.23 | 122.49 | 134.16 | 135.39 | 139.76 | 143.18 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
LQ | S | 120 | 60 | 180 | 131.8 | 6.08 | 0.96 |  |  |  | 64.94 | 86.16 | 96.89 | 100.42 | 109.29 | 117.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LQ | W | 120 | 60 | 180 | 142.2 |  | 0.96 |  |  |  | 64.94 | 86.16 | 96.89 | 100.42 | 109.29 | 117.77 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
NC | S | 60 |  | 60 | 31.9 | 2.32 | 1 |  |  |  | 29.53 | 33.43 | 35.87 | 38.76 | 42.17 | 46.16 | 4.796% | 1.84 | 4.43 | 11.47 | 35.48 | 94.67 | 2 | 3 | 9.5 | 18 | 36.5
NC | W | 60 |  | 60 | 40.2 |  | 1 |  |  |  | 29.53 | 33.43 | 35.87 | 38.76 | 42.17 | 46.16 | 4.796% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DA | S | 40.5 |  | 40.5 | 29.2 | 24.34 | 0.98 |  |  | 2 | 21.33 | 29.49 | 30.75 | 30.69 | 30.54 | 30.39 | 0.9931% | 0 | 3.95 | 3.26 | 2.23 | 2.26 | 0 | 8.5 | 7 | 6.5 | 7
DA | W | 40.5 |  | 40.5 | 32.6 |  | 0.98 |  |  | 2 | 21.33 | 29.49 | 30.75 | 30.69 | 30.54 | 30.39 | 0.9931% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
WB | S | 60 |  | 60 | 34.2 | 2.2 | 1 |  |  |  | 19.69 | 28.15 | 32.56 | 35.18 | 37.94 | 41.01 | 64.62% | 497.3 | 3329.77 | 5175.75 | 7327.3701 | 10497.0303 | 277 | 1585 | 2174 | 2620.5 | 3084
WB | W | 60 |  | 60 | 36.8 |  | 1 |  |  |  | 19.69 | 28.15 | 32.56 | 35.18 | 37.94 | 41.01 | 64.62% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
WMTS 22kV
LS | S | 30 |  | 30 | 24.2 | 0 | 0 |  |  |  | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LS | W | 30 |  | 30 | 27 |  | 0 |  |  |  | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
TSTS 66kV
L | S | 60 |  | 60 | 32.1 | 2.25 | 0.98 |  |  |  | 40.21 | 42.95 | 44.06 | 44.68 | 45.37 | 46.54 | 33.8% | 189.46 | 221.36 | 230.57 | 260.63 | 344.08 | 58.5 | 60.5 | 61 | 61.5 | 73.5
L | W | 60 |  | 60 | 36.4 |  | 0.98 |  |  |  | 40.21 | 42.95 | 44.06 | 44.68 | 45.37 | 46.54 | 33.8% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Q | S | 60 |  | 60 | 27.2 | 2.39 | 0.99 |  |  |  | 34.07 | 36 | 36.84 | 37.06 | 37.56 | 38.94 | 32.35% | 197.16 | 242.61 | 234.06 | 236.54 | 287.03 | 78.5 | 84 | 75.5 | 69.5 | 76.5
Q | W | 60 |  | 60 | 31.5 |  | 0.99 |  |  |  | 34.07 | 36 | 36.84 | 37.06 | 37.56 | 38.94 | 32.35% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
SVTS 66kV
RD | S | 60 |  | 60 | 24.9 | 1.63 | 0.98 |  |  |  | 34.52 | 36.05 | 36.48 | 36.78 | 37.17 | 37.76 | 44.78% | 228.37 | 244.31 | 259.53 | 279.01 | 336.96 | 69 | 68 | 67.5 | 72 | 83
RD | W | 60 |  | 60 | 28.7 |  | 0.98 |  |  |  | 34.52 | 36.05 | 36.48 | 36.78 | 37.17 | 37.76 | 44.78% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Zone substations minimum demand
Zone Substation Minimum Demand |  | On-load Capacity - N Export Rating (MVA) | Cyclic N-1 Export Rating (MVA) | Hours 95% of Minimum Demand | Station Power Factor at Minimum Demand | Generation Capacity <=1MW (MW) | Generation Capacity >1MW (MW) | Actual Minimum Demand (MVA) | 50% PoE Forecast Minimum Demand (MVA) |  |  |  |  | MW Above N-1 Export Rating (2024) | Energy at Risk (MWh) (N-1 50% PoE) |  |  |  |  | Hours at Risk (N-1 50% PoE)
[8 empty] | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
ATS 66kV
LV | S | -99 | -66 |  | 0.95165 |  | - | -20.088 | -16.32 | -21.49 | -28.33 | -34.94 | -41.51 | 0
LV | W | -99 | -66 |  | 0.73146 |  | - | -20.088 | -16.32 | -21.49 | -28.33 | -34.94 | -41.51 | 0
WBE | S | -99 | -66 |  | 0.99172 |  | 13.9 | -20.9295 | -16.39 | -19.06 | -25.45 | -31.67 | -37.4 | 0
WBE | W | -99 | -66 |  | 0.74047 |  | 13.9 | -20.9295 | -16.39 | -19.06 | -25.45 | -31.67 | -37.4 | 0
ATS/BLTS 66kV
AC | S | -40 | -20 |  | 0.99999 |  | - | -0.10138 | 3.57 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 0
AC | W | -40 | -20 |  | 0.95478 |  | - | -0.10138 | 3.57 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 0
AL | S | -30 | 0 |  | 0.6411 |  | - | 2.4052 | 3.02 | 2.78 | 2.31 | 1.8 | 1.22 | 0
AL | W | -30 | 0 |  | 0.98787 |  | - | 2.4052 | 3.02 | 2.78 | 2.31 | 1.8 | 1.22 | 0
BMH | S | -27 | -13.5 |  | 0.24637 |  | - | -1.8211 | 1.77 | 1.03 | -0.84 | -2.7 | -4.62 | 0
BMH | W | -27 | -13.5 |  | 0.71073 |  | - | -1.8211 | 1.77 | 1.03 | -0.84 | -2.7 | -4.62 | 0
LVN | S | -99 | -66 |  | 0.98106 |  | - | 20.1097 | 46.91 | 55.27 | 54.83 | 54.49 | 53.93 | 0
LVN | W | -99 | -66 |  | 0.97151 |  | - | 20.1097 | 46.91 | 55.27 | 54.83 | 54.49 | 53.93 | 0
BATS 66kV
ART | S | -20 | -10 |  | 0.97516 |  | 6.9 | -4.978 | -4.13 | -4.14 | -4.48 | -4.78 | -5.06 | 0
ART | W | -20 | -10 |  | 0.93281 |  | 6.9 | -4.978 | -4.13 | -4.14 | -4.48 | -4.78 | -5.06 | 0
BAN | S | -120 | -80 |  | 0.11874 |  | 6.1 | -0.015245 | 9.35 | 8.99 | 4.63 | 0.37 | -4.74 | 0
BAN | W | -120 | -80 |  | 0.99508 |  | 6.1 | -0.015245 | 9.35 | 8.99 | 4.63 | 0.37 | -4.74 | 0
BAS | S | -99 | -66 |  | 0.95144 |  | 7.15 | -4.1392 | -0.86 | -4.36 | -10.03 | -15.89 | -22.14 | 0
BAS | W | -99 | -66 |  | 0.86219 |  | 7.15 | -4.1392 | -0.86 | -4.36 | -10.03 | -15.89 | -22.14 | 0
BETS 66kV
BGO | S | -66 | -33 |  | 0.71641 |  | - | 0.92705 | 2.33 | 2.91 | 1.63 | 0.26 | -1.21 | 0
BGO | W | -66 | -33 |  | 0.92548 |  | - | 0.92705 | 2.33 | 2.91 | 1.63 | 0.26 | -1.21 | 0
CMN | S | -66 | -33 |  | 0.94206 |  | - | -1.7467 | -2.6 | -3.86 | -5.41 | -6.8 | -8.61 | 0
CMN | W | -66 | -33 |  | 0.00058479 |  | - | -1.7467 | -2.6 | -3.86 | -5.41 | -6.8 | -8.61 | 0
CTN | S | -39.5 | -26 |  | 0.69782 |  | 7.2 | -5.786 | -5.91 | -6.41 | -7.15 | -7.95 | -8.87 | 0
CTN | W | -39.5 | -26 |  | 0.68758 |  | 7.2 | -5.786 | -5.91 | -6.41 | -7.15 | -7.95 | -8.87 | 0
EHK | S | -54 | -27 |  | 0.94473 |  |  | -0.13625 | 0.84 | 1.04 | -1.27 | -3.7 | -6.03 | 0
EHK | W | -54 | -27 |  | 0.99659 |  | - | -0.13625 | 0.84 | 1.04 | -1.27 | -3.7 | -6.03 | 0
MRO | S | -27 | -13.5 |  | 0.99193 |  | - | -3.254 | -1.72 | -1.89 | -3.09 | -4.33 | -5.63 | 0
MRO | W | -27 | -13.5 |  | 0.98647 |  | - | -3.254 | -1.72 | -1.89 | -3.09 | -4.33 | -5.63 | 0
DPTS 66kV
MLN | S | -99 | -66 |  | 0.78619 |  | - | -13.3975 | -0.19 | 3.56 | -1.21 | -6.14 | -11.07 | 0
MLN | W | -99 | -66 |  | 0.15803 |  | - | -13.3975 | -0.19 | 3.56 | -1.21 | -6.14 | -11.07 | 0
SU | S | -99 | -66 |  | 0.95009 |  | - | 11.1972 | 23.29 | 21.78 | 18.22 | 17.09 | 13.87 | 0
SU | W | -99 | -66 |  | 0.99563 |  | - | 11.1972 | 23.29 | 21.78 | 18.22 | 17.09 | 13.87 | 0
TNA | S | -99 | -66 |  | 0.86247 |  | 8.8 | -17.8285 | 18.03 | 32.72 | 30.42 | 28.62 | 27.21 | 0
TNA | W | -99 | -66 |  | 0.61137 |  | 8.8 | -17.8285 | 18.03 | 32.72 | 30.42 | 28.62 | 27.21 | 0
FBTS 66kV
DLF | S | -66 | -33 |  | 0.67669 |  | - | 2.5283 | 3.45 | 3.69 | 3.92 | 4.12 | 4.29 | 0
DLF | W | -66 | -33 |  | 0.86537 |  | - | 2.5283 | 3.45 | 3.69 | 3.92 | 4.12 | 4.29 | 0
GTS 66kV
CLC | S | -79 | -46 |  | 0.95141 |  | - | 6.18 | 7.47 | 8.11 | 6.96 | 5.74 | 4.42 | 0
CLC | W | -79 | -46 |  | 0.99151 |  | - | 6.18 | 7.47 | 8.11 | 6.96 | 5.74 | 4.42 | 0
CRO | S | -60 | -27 |  | 0.95355 |  | - | 4.4043 | 6.73 | 7.06 | 6.46 | 5.69 | 4.9 | 0
CRO | W | -60 | -27 |  | 0.99784 |  | - | 4.4043 | 6.73 | 7.06 | 6.46 | 5.69 | 4.9 | 0
DDL | S | -66 | -33 |  | 0.8848 |  | 1.1 | -9.2736 | -7.81 | -8.81 | -13.22 | -18.03 | -23.53 | 0
DDL | W | -66 | -33 |  | 0.37159 |  | 1.1 | -9.2736 | -7.81 | -8.81 | -13.22 | -18.03 | -23.53 | 0
FNS | S | -99 | -66 |  | 0.85145 |  | 1 | 1.8268 | 15.91 | 25.68 | 24.24 | 22.56 | 20.71 | 0
FNS | W | -99 | -66 |  | 0.97039 |  | 1 | 1.8268 | 15.91 | 25.68 | 24.24 | 22.56 | 20.71 | 0
GB | S | -37.5 | -25 |  | 0.99987 |  | - | 3.1922 | 8.56 | 15.8 | 15.83 | 15.76 | 15.66 | 0
GB | W | -37.5 | -25 |  | 0.92963 |  | - | 3.1922 | 8.56 | 15.8 | 15.83 | 15.76 | 15.66 | 0
GCY | S | -66 | -33 |  | 0.96277 |  | 5.5 | 10.7737 | 14.51 | 16.01 | 14.91 | 13.42 | 11.56 | 0
GCY | W | -66 | -33 |  | 0.99816 |  | 5.5 | 10.7737 | 14.51 | 16.01 | 14.91 | 13.42 | 11.56 | 0
GL | S | -80 | -40 |  | 0.94168 |  | - | 2.2791 | 6.74 | 9.15 | 7.56 | 5.65 | 3.14 | 0
GL | W | -80 | -40 |  | 0.97636 |  | - | 2.2791 | 6.74 | 9.15 | 7.56 | 5.65 | 3.14 | 0
GLE | S | -79.5 | -46.5 |  | 0.73007 |  | - | 0.97993 | 3.9 | 6.07 | 5.56 | 3.13 | 0.56 | 0
GLE | W | -79.5 | -46.5 |  | 0.99822 |  | - | 0.97993 | 3.9 | 6.07 | 5.56 | 3.13 | 0.56 | 0
WIN | S | -20.5 | -7 |  | 0.22561 |  | - | -1.4625 | -1.22 | -1.68 | -2.22 | -2.73 | -3.3 | 0
WIN | W | -20.5 | -7 |  | 0.012127 |  | - | -1.4625 | -1.22 | -1.68 | -2.22 | -2.73 | -3.3 | 0
WPD | S | -79.5 | -46.5 |  | 0.49426 |  | - | -6.0933 | -6.24 | -7.25 | -10.44 | -14.12 | -18.04 | 0
WPD | W | -79.5 | -46.5 |  | 0.41856 |  | - | -6.0933 | -6.24 | -7.25 | -10.44 | -14.12 | -18.04 | 0
HOTS 66kV
CHM | S | -33 | 0 |  | 0.15627 |  | - | -0.33132 | -0.4 | -0.46 | -0.56 | -0.66 | -0.8 | 0.36
CHM | W | -33 | 0 |  | 0.0045532 |  | - | -0.33132 | -0.4 | -0.46 | -0.56 | -0.66 | -0.8 | 0.31
HSM | S | -40.5 | -27 |  | 0.091083 |  | - | -0.73569 | 2.03 | 3.06 | 1.15 | -0.79 | -2.68 | 0
HSM | W | -40.5 | -27 |  | 0.54479 |  | - | -0.73569 | 2.03 | 3.06 | 1.15 | -0.79 | -2.68 | 0
NHL | S | -20 | -10 |  | 0.57325 |  | - | -6.1409 | -4.49 | -3.41 | -3.63 | -3.9 | -4.29 | 0
NHL | W | -20 | -10 |  | 0.44992 |  | - | -6.1409 | -4.49 | -3.41 | -3.63 | -3.9 | -4.29 | 0
STL | S | -27 | -13.5 |  | 0.90126 |  | - | 3.0218 | 2.93 | 5.04 | 4.48 | 3.94 | 3.33 | 0
STL | W | -27 | -13.5 |  | 0.9728 |  | - | 3.0218 | 2.93 | 5.04 | 4.48 | 3.94 | 3.33 | 0
KGTS 66kV
CHA | S | -27 | -13.5 |  | 0.97654 |  | - | -25.9996 | -5.88 | -5.35 | -5.42 | -5.4 | -5.45 | 0
CHA | W | -27 | -13.5 |  | 0.98489 |  | - | -25.9996 | -5.88 | -5.35 | -5.42 | -5.4 | -5.45 | 0
SHL | S | -40.5 | -27 |  | 0.99991 |  | 14.4 | -16.9334 | -13.02 | -10 | -10.43 | -11.03 | -11.59 | 0
SHL | W | -40.5 | -27 |  | 0.99581 |  | 14.4 | -16.9334 | -13.02 | -10 | -10.43 | -11.03 | -11.59 | 0
KTS 66kV
GSB | S | -66 | -33 |  | 0.90935 |  | - | -2.2806 | -0.89 | -1.7 | -3.32 | -5.01 | -6.86 | 0
GSB | W | -66 | -33 |  | 0.68452 |  | - | -2.2806 | -0.89 | -1.7 | -3.32 | -5.01 | -6.86 | 0
SA | S | -93 | -60 |  | 0.1485 |  | - | -2.8713 | -1.77 | -4.18 | -7.82 | -11.67 | -15.79 | 0
SA | W | -93 | -60 |  | 0.74989 |  | - | -2.8713 | -1.77 | -4.18 | -7.82 | -11.67 | -15.79 | 0
SSE | S | -99 | -66 |  | 0.82372 |  | - | 12.2298 | 19.5 | 18.64 | 16.06 | 13.5 | 10.71 | 0
SSE | W | -99 | -66 |  | 0.99476 |  | - | 12.2298 | 19.5 | 18.64 | 16.06 | 13.5 | 10.71 | 0
WND | S | -66 | -33 |  | 0.92068 |  | 4.7 | -2.3765 | -1.09 | -1.96 | -3.8 | -5.65 | -7.61 | 0
WND | W | -66 | -33 |  | 0.050141 |  | 1.5 | -2.3765 | -1.09 | -1.96 | -3.8 | -5.65 | -7.61 | 0
RCTS 66kV
BBD | S | -66 | -33 |  | 0.047565 |  | - | -0.92667 | 1.27 | 1.63 | 1.68 | 1.71 | 1.75 | 0
BBD | W | -66 | -33 |  | 0.73219 |  | - | -0.92667 | 1.27 | 1.63 | 1.68 | 1.71 | 1.75 | 0
MBN | S | -59 | -27 |  | 0.7548 |  | - | -5.2195 | 3.68 | 6.75 | 5.15 | 3.47 | 2.02 | 0
MBN | W | -59 | -27 |  | 0.032805 |  | - | -5.2195 | 3.68 | 6.75 | 5.15 | 3.47 | 2.02 | 0
MDA | S | -66 | -33 |  | 0.69936 |  | - | -0.2147 | 3.01 | 2.53 | 0.38 | -1.76 | -3.94 | 0
MDA | W | -66 | -33 |  | 0.92667 |  | - | -0.2147 | 3.01 | 2.53 | 0.38 | -1.76 | -3.94 | 0
SHTS 66kV
CME | S | -40.5 | -27 |  | 0.98279 |  | 14.25 | -11.0825 | -9.66 | -7.7 | -9.1 | -10.42 | -11.91 | 0
CME | W | -40.5 | -27 |  | 0.94296 |  | 14.25 | -11.0825 | -9.66 | -7.7 | -9.1 | -10.42 | -11.91 | 0
ECA | S | -40.5 | -27 |  | 0.98519 |  | 9.6 | -10.0667 | -6.73 | -6.5 | -8.24 | -10.25 | -12.1 | 0
ECA | W | -40.5 | -27 |  | 0.90292 |  | 4.8 | -10.0667 | -6.73 | -6.5 | -8.24 | -10.25 | -12.1 | 0
KYM | S | -40.5 | -27 |  | 0.9892 |  | - | -5.1988 | -3.04 | -2.5 | -3.37 | -4.38 | -5.28 | 0
KYM | W | -40.5 | -27 |  | 0.65668 |  | - | -5.1988 | -3.04 | -2.5 | -3.37 | -4.38 | -5.28 | 0
MNA | S | -66 | -33 |  | 0.13546 |  | 5.8 | -1.5822 | -0.81 | -2.13 | -3.46 | -4.69 | -5.81 | 0
MNA | W | -66 | -33 |  | 0.82501 |  | 1 | -1.5822 | -0.81 | -2.13 | -3.46 | -4.69 | -5.81 | 0
NKA | S | -39.5 | -26 |  | 0.97712 |  | 14.6 | -12.0933 | -13.88 | -11.38 | -10.97 | -11.77 | -12.6 | 0
NKA | W | -39.5 | -26 |  | 0.95679 |  | 9.8 | -12.0933 | -13.88 | -11.38 | -10.97 | -11.77 | -12.6 | 0
SHN | S | -66 | -33 |  | 0.92519 |  | 5.4 | -7.1295 | -6.23 | -4 | -5.54 | -7.09 | -8.29 | 0
SHN | W | -66 | -33 |  | 0.38309 |  | 5.4 | -7.1295 | -6.23 | -4 | -5.54 | -7.09 | -8.29 | 0
SHP | S | -66 | -33 |  | 0.89817 |  | 28.8 | -24.2623 | -30.13 | -27.07 | -27.6 | -28.19 | -28.93 | 0
SHP | W | -66 | -33 |  | 0.90786 |  | 19.2 | -24.2623 | -30.13 | -27.07 | -27.6 | -28.19 | -28.93 | 0
STN | S | -79 | -46 |  | 0.0036873 |  | 7.4 | -6.3345 | -3.13 | -3.6 | -5.59 | -7.28 | -9.08 | 0
STN | W | -79 | -46 |  | 0.74323 |  | 3.3 | -6.3345 | -3.13 | -3.6 | -5.59 | -7.28 | -9.08 | 0
TGTS 66kV
CDN | S | -20 | -10 |  | 0.91146 |  | - | -1.3778 | 0.06 | -0.1 | -0.67 | -1.33 | -2.18 | 0
CDN | W | -20 | -10 |  | 0.99752 |  | - | -1.3778 | 0.06 | -0.1 | -0.67 | -1.33 | -2.18 | 0
COB | S | -26 | -10 |  | 0.54246 |  | - | -4.2722 | -4.78 | -4.11 | -4 | -3.92 | -3.82 | 0
COB | W | -26 | -10 |  | 0.49765 |  | - | -4.2722 | -4.78 | -4.11 | -4 | -3.92 | -3.82 | 0
HTN | S | -39.5 | -26 |  | 0.82124 |  | - | 2.1167 | 1.63 | 1.57 | 0.27 | -1.35 | -3.27 | 0
HTN | W | -39.5 | -26 |  | 0.95589 |  | - | 2.1167 | 1.63 | 1.57 | 0.27 | -1.35 | -3.27 | 0
KRT | S | -40.5 | -27 |  | 0.95333 |  | - | 3.9348 | 4.95 | 4.57 | 3.23 | 1.78 | -0.1 | 0
KRT | W | -40.5 | -27 |  | 0.96496 |  | - | 3.9348 | 4.95 | 4.57 | 3.23 | 1.78 | -0.1 | 0
PLD | S | -32 | -16 |  | 0.15655 |  | - | -0.66205 | 0.02 | -0.2 | -0.98 | -1.81 | -2.74 | 0
PLD | W | -32 | -16 |  | 1 |  | - | -0.66205 | 0.02 | -0.2 | -0.98 | -1.81 | -2.74 | 0
TRG | S | -46.5 | -13.5 |  | 0.8779 |  | 7.2 | -4.7349 | -4.95 | -5.43 | -5.84 | -6.24 | -6.59 | 0
TRG | W | -46.5 | -13.5 |  | 0.76266 |  | 7.2 | -4.7349 | -4.95 | -5.43 | -5.84 | -6.24 | -6.59 | 0
WBL | S | -79.5 | -46.5 |  | 0.9991 |  | - | 9.3538 | 14.51 | 16.06 | 14.42 | 12.56 | 10.65 | 0
WBL | W | -79.5 | -46.5 |  | 0.94375 |  | - | 9.3538 | 14.51 | 16.06 | 14.42 | 12.56 | 10.65 | 0
WETS 66kV
OYN | S | -27 | -13.5 |  | 0.26635 |  | - | -0.5048 | -0.38 | -0.43 | -0.68 | -0.92 | -1.18 | 0
OYN | W | -27 | -13.5 |  | 0.0010017 |  | - | -0.5048 | -0.38 | -0.43 | -0.68 | -0.92 | -1.18 | 0
RVL | S | -19.5 | -13 |  | 0.888 |  | 7.5 | -9.2437 | -7.42 | -6.76 | -6.83 | -6.91 | -6.94 | 0
RVL | W | -19.5 | -13 |  | 0.94388 |  | 7.5 | -9.2437 | -7.42 | -6.76 | -6.83 | -6.91 | -6.94 | 0
WMN | S | -46.5 | -13.5 |  | 0.091408 |  | 4.25 | -1.989 | -1.83 | -1.45 | -1.4 | -1.33 | -1.29 | 0
WMN | W | -46.5 | -13.5 |  | 0.23707 |  | 4.25 | -1.989 | -1.83 | -1.45 | -1.4 | -1.33 | -1.29 | 0
Citi
BTS 22kV
BK | S | -23 | -20 |  | 0.96314 |  |  | 3.0336 | 4.52 | 5.49 | 5.15 | 4.85 | 4.51 | 0
BK | W | -23 | -20 |  | 1 |  |  | 3.0336 | 4.52 | 5.49 | 5.15 | 4.85 | 4.51 | 0
C | S | -22.5 | -15 |  | 0.93089 |  |  | 2.4706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | W | -22.5 | -15 |  | 0.9962 |  |  | 2.4706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | S | -20 | -10 |  | 0.92213 |  |  | 3.2131 | 2.89 | 2.94 | 2.69 | 2.48 | 2.24 | 0
F | W | -20 | -10 |  | 0.99844 |  |  | 3.2131 | 2.89 | 2.94 | 2.69 | 2.48 | 2.24 | 0
BTS 66kV
BQ | S | -110 | -55 |  | 0.9997 |  | 12.4 | 23.9059 | 25.63 | 30.15 | 30.15 | 30.01 | 30 | 0
BQ | W | -110 | -55 |  | 0.99971 |  |  | 23.9059 | 25.63 | 30.15 | 30.15 | 30.01 | 30 | 0
VM | S | -57 | -54 |  | 0.99874 |  |  | 14.8965 | 31.64 | 34.28 | 34.67 | 34.14 | 33.92 | 0
VM | W | -57 | -54 |  | 0.9994 |  |  | 14.8965 | 31.64 | 34.28 | 34.67 | 34.14 | 33.92 | 0
WA | S | -84 | -54 |  | 0.98291 |  |  | 5.4833 | 10.46 | 10.91 | 11.32 | 11.69 | 11.97 | 0
WA | W | -84 | -54 |  | 0.98505 |  |  | 5.4833 | 10.46 | 10.91 | 11.32 | 11.69 | 11.97 | 0
MP | S | -165 | -110 |  | 0.9621 |  | 1.15 | 11.9646 | 25.35 | 27.83 | 28.76 | 28.41 | 28.21 | 0
MP | W | -165 | -110 |  | 0.9998 |  |  | 11.9646 | 25.35 | 27.83 | 28.76 | 28.41 | 28.21 | 0
FBTS 66kV
AP | S | -87 | -57 |  | 0.93579 |  |  | 10.8435 | 13 | 15.2 | 15.42 | 15.44 | 15.6 | 0
AP | W | -87 | -57 |  | 1 |  |  | 10.8435 | 13 | 15.2 | 15.42 | 15.44 | 15.6 | 0
E | S | -13.5 | 0 |  | 0.01309 |  |  | -0.0058027 | -1.28 | -1.47 | -1.65 | -1.81 | -1.95 | 0.53
E | W | -13.5 | 0 |  | 0.22567 |  |  | -0.0058027 | -1.28 | -1.47 | -1.65 | -1.81 | -1.95 | 0.35
FB | S | -90 | -60 |  | 0.99211 |  |  | 7.2366 | 17.32 | 19.33 | 20.84 | 22.28 | 23.45 | 0
FB | W | -90 | -60 |  | 0.99859 |  |  | 7.2366 | 17.32 | 19.33 | 20.84 | 22.28 | 23.45 | 0
MG | S | -87 | -57 |  | 0.97022 |  |  | 8.436 | 12.42 | 14.6 | 14.49 | 14.27 | 14.19 | 0
MG | W | -87 | -57 |  | 1 |  |  | 8.436 | 12.42 | 14.6 | 14.49 | 14.27 | 14.19 | 0
PM | S | -27 | -13.5 |  | 0.80725 |  |  | 3.0499 | 8.48 | 9.18 | 9.02 | 8.73 | 8.45 | 0
PM | W | -27 | -13.5 |  | 0.99889 |  |  | 3.0499 | 8.48 | 9.18 | 9.02 | 8.73 | 8.45 | 0
SB | S | -110 | -55 |  | 0.99988 |  | 6 | 14.6242 | 20.43 | 22.24 | 24.47 | 24.72 | 24.1 | 0
SB | W | -110 | -55 |  | 0.99998 |  |  | 14.6242 | 20.43 | 22.24 | 24.47 | 24.72 | 24.1 | 0
SO | S | -87 | -57 |  | 0.97775 |  |  | 7.2693 | 8.99 | 10.69 | 11.27 | 11.81 | 12.34 | 0
SO | W | -87 | -57 |  | 0.99995 |  |  | 7.2693 | 8.99 | 10.69 | 11.27 | 11.81 | 12.34 | 0
WG | S | -81 | -54 |  | 0.99695 |  |  | 14.9091 | 20.63 | 22.33 | 23.82 | 25.2 | 26.27 | 0
WG | W | -81 | -54 |  | 0.99974 |  |  | 14.9091 | 20.63 | 22.33 | 23.82 | 25.2 | 26.27 | 0
RTS 66kV
AR | S | -60 | -30 |  | 0.59107 |  |  | 7.0049 | 6.91 | 8.16 | 8.46 | 8.64 | 8.79 | 0
AR | W | -60 | -30 |  | 0.99259 |  |  | 7.0049 | 6.91 | 8.16 | 8.46 | 8.64 | 8.79 | 0
B | S | -54 | -27 |  | 0.99131 |  | 6.2 | 5.6941 | 10.48 | 16.73 | 17.15 | 16.97 | 16.9 | 0
B | W | -54 | -27 |  | 0.98505 |  | 6.2 | 5.6941 | 10.48 | 16.73 | 17.15 | 16.97 | 16.9 | 0
BC | S | -87 | -57 |  | 0.92461 |  |  | 11.0425 | 11.27 | 12.59 | 12.8 | 12.97 | 13.31 | 0
BC | W | -87 | -57 |  | 0.99937 |  |  | 11.0425 | 11.27 | 12.59 | 12.8 | 12.97 | 13.31 | 0
CL | S | -87 | -57 |  | 0.62298 |  |  | 10.3107 | 11.36 | 12.63 | 12.75 | 12.47 | 11.44 | 0
CL | W | -87 | -57 |  | 0.99207 |  |  | 10.3107 | 11.36 | 12.63 | 12.75 | 12.47 | 11.44 | 0
CW | S | -54 | -27 |  | 0.99622 |  |  | 6.0504 | 6.71 | 9.15 | 10.6 | 10.7 | 10.85 | 0
CW | W | -54 | -27 |  | 0.99611 |  |  | 6.0504 | 6.71 | 9.15 | 10.6 | 10.7 | 10.85 | 0
FR | S | -90 | -60 |  | 0.98433 |  |  | 9.6635 | 12.11 | 14.99 | 15.58 | 15.49 | 15.33 | 0
FR | W | -90 | -60 |  | 0.99946 |  |  | 9.6635 | 12.11 | 14.99 | 15.58 | 15.49 | 15.33 | 0
NR | S | -83 | -55 |  | 1 |  | 2.6 | 14.0099 | 16.61 | 19.1 | 19.16 | 19.08 | 19.15 | 0
NR | W | -83 | -55 |  | 1 |  | 2.6 | 14.0099 | 16.61 | 19.1 | 19.16 | 19.08 | 19.15 | 0
SK | S | -87 | -57 |  | 0.97069 |  | 6.2 | 12.6967 | 13.37 | 15.65 | 15.7 | 15.74 | 16.39 | 0
SK | W | -87 | -57 |  | 0.99946 |  | 6.2 | 12.6967 | 13.37 | 15.65 | 15.7 | 15.74 | 16.39 | 0
TK | S | -87 | -57 |  | 0.989 |  |  | 9.2378 | 15.64 | 18.6 | 22.8 | 25.01 | 25.5 | 0
TK | W | -87 | -57 |  | 0.96991 |  |  | 9.2378 | 15.64 | 18.6 | 22.8 | 25.01 | 25.5 | 0
WP | S | -110 | -55 |  | 0.86083 |  |  | 4.8613 | 6.18 | 6.96 | 6.87 | 7.1 | 7.27 | 0
WP | W | -110 | -55 |  | 0.99995 |  |  | 4.8613 | 6.18 | 6.96 | 6.87 | 7.1 | 7.27 | 0
RTS 22kV
R | S | -40 | -26.5 |  | 0.71347 |  |  | 4.8876 | 14.52 | 24.44 | 26.2 | 26.08 | 26.07 | 0
R | W | -40 | -26.5 |  | 0.97901 |  |  | 4.8876 | 14.52 | 24.44 | 26.2 | 26.08 | 26.07 | 0
WMTS 66kV
JA | S | -165 | -110 |  | 0.91613 |  |  | 24.9072 | 44.3 | 54.57 | 52.59 | 53.19 | 54.53 | 0
JA | W | -165 | -110 |  | 0.99922 |  |  | 24.9072 | 44.3 | 54.57 | 52.59 | 53.19 | 54.53 | 0
LQ | S | -180 | -120 |  | 0.94612 |  |  | 11.3799 | 16.4 | 21.92 | 23.17 | 21.82 | 22.53 | 0
LQ | W | -180 | -120 |  | 0.99997 |  |  | 11.3799 | 16.4 | 21.92 | 23.17 | 21.82 | 22.53 | 0
NC | S | -60 | -30 |  | 0.98221 |  |  | 2.5783 | 2.33 | 1.61 | 0.5 | -0.76 | -2.84 | 0
NC | W | -60 | -30 |  | 0.99991 |  |  | 2.5783 | 2.33 | 1.61 | 0.5 | -0.76 | -2.84 | 0
DA | S | -40.5 | -27 |  | 0.9462 |  | 2 | 6.7933 | 15.69 | 16.74 | 16.1 | 15.42 | 14.96 | 0
DA | W | -40.5 | -27 |  | 0.96252 |  |  | 6.7933 | 15.69 | 16.74 | 16.1 | 15.42 | 14.96 | 0
WB | S | -52.7 | -31.8 |  | 0.9864 |  |  | 4.5536 | 4.85 | 8.51 | 8.83 | 8.23 | 7.54 | 0
WB | W | -52.7 | -31.8 |  | 0.99899 |  |  | 4.5536 | 4.85 | 8.51 | 8.83 | 8.23 | 7.54 | 0
WMTS 22kV
LS | S | -30 | -20 |  | 0.87096 |  |  | 0.12531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LS | W | -30 | -20 |  | 0.95411 |  |  | 0.12531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TSTS 66kV
L | S | -60 | -30 |  | 0.71943 |  |  | 6.461 | 7.09 | 5.68 | 4.48 | 2.71 | 0.3 | 0
L | W | -60 | -30 |  | 0.97893 |  |  | 6.461 | 7.09 | 5.68 | 4.48 | 2.71 | 0.3 | 0
Q | S | -60 | -30 |  | 0.76527 |  |  | 6.8948 | 6.98 | 7.86 | 7.21 | 6.41 | 5.62 | 0
Q | W | -60 | -30 |  | 0.98768 |  |  | 6.8948 | 6.98 | 7.86 | 7.21 | 6.41 | 5.62 | 0
SVTS 66kV
RD | S | -60 | -30 |  | 0.8013 |  |  | 3.7636 | 4.17 | 3.49 | 2.58 | 1.72 | -0.8 | 0
RD | W | -60 | -30 |  | 0.98025 |  |  | 3.7636 | 4.17 | 3.49 | 2.58 | 1.72 | -0.8 | 0

## st_line_min_forecast (hidden)
# | DB | TS | Line | Season | key | Line Rating (MVA) | Power Factor at MD | Actual | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Loop N Import Rating (MVA) | Exceeds N-1 | Generation @ Risk - 2028
8 | PAL | ATS-BLTS | AC-CPL | W | AC-CPLW | 108 | 0.99462 | 37.2 | 37.1 | 37.1 | 36.9 | 36.2 | 35.5 | 35.5 |  | 0.34352
8 | PAL | ATS-BLTS | AC-CPL | S | AC-CPLS | 102.9 | 0.98883 | 17.9 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18 | 18.2 | 18.2 |  | 0.1759 | -84.7
10 | PAL | ATS-BLTS | AL-BLTS | W | AL-BLTSW | 91.4 | 1 | 33.9 | 34 | 34.2 | 34.4 | 34.2 | 33.8 | 34.1 |  | 0.37199 | -57.6
10 | PAL | ATS-BLTS | AL-BLTS | S | AL-BLTSS | 91.4 | 0.96364 | 16.5 | 16.8 | 17.1 | 17.4 | 17.9 | 18.2 | 18.5 |  | 0.18381 | -73.2
7 | PAL | ATS-BLTS | ATS-AC | W | ATS-ACW | 108 | 0.99451 | 36.4 | 35.9 | 35.3 | 35.1 | 34.3 | 33.7 | 33.3 |  | 0.33241 | -74.3
7 | PAL | ATS-BLTS | ATS-AC | S | ATS-ACS | 102.3 | 0.98851 | 17.4 | 17.4 | 16.8 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 16.1 |  | 0.17009 | -85.7
11 | PAL | ATS-BLTS | ATS-ATD | S | ATS-ATDS | 102.3 | 0.95455 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |  | 0.043011 | -98.1
11 | PAL | ATS-BLTS | ATS-ATD | W | ATS-ATDW | 130.3 | 0.98214 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 0.042978 | -124.8
5 | PAL | ATS | ATS-AWT | S | ATS-AWTS | 109.7 | 0.85616 | 14.6 | 14.5 | 23.4 | 33.3 | 44.3 | 53.1 | 59.7 |  | 0.13218 | -56.6
5 | PAL | ATS | ATS-AWT | W | ATS-AWTW | 134.9 | 0.77358 | 5.3 | 6.3 | 11.2 | 18.3 | 25.9 | 29.4 | 34.7 |  | 0.046701 | -105.5
1 | PAL | ATS | ATS-HCP | S | ATS-HCPS | 109.7 | 0.87805 | 12.3 | 13.6 | 23.9 | 31.2 | 40.6 | 47.3 | 54.5 |  | 0.12397 | -62.4
1 | PAL | ATS | ATS-HCP | W | ATS-HCPW | 134.9 | 0.26316 | 1.9 | 9.3 | 13.1 | 19.3 | 25.8 | 28.2 | 35 |  | 0.06894 | -106.7
4 | PAL | ATS | ATS-LV | S | ATS-LVS | 135.5 | 0.90286 | 17.5 | 17.4 | 26.5 | 36.5 | 47.5 | 56.4 | 63.1 |  | 0.12841 | -79.1
4 | PAL | ATS | ATS-LV | W | ATS-LVW | 142.3 | 0.75926 | 5.4 | 8.3 | 14 | 21.4 | 29.1 | 32.5 | 39 |  | 0.058327 | -109.8
13 | PAL | ATS-BLTS | ATS-LVN | S | ATS-LVNS | 109.7 | 0.89916 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.7 | 23.9 | 23.9 | 23.9 |  | 0.21696 | -85.8
13 | PAL | ATS-BLTS | ATS-LVN | W | ATS-LVNW | 134.9 | 0.96813 | 25.1 | 25.1 | 25 | 24.8 | 24.6 | 24.4 | 24.3 |  | 0.18606 | -110.5
15 | PAL | ATS-BLTS | ATS-SCI | S | ATS-SCIS | 90.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.0011013 | -90.7
15 | PAL | ATS-BLTS | ATS-SCI | W | ATS-SCIW | 116 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.00086207 | -115.9
17 | PAL | ATS-BLTS | ATS-TYA | S | ATS-TYAS | 102.3 | 0.83871 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 7.7 | 7.7 | 7.5 |  | 0.089932 | -94.6
17 | PAL | ATS-BLTS | ATS-TYA | W | ATS-TYAW | 130.3 | 0.94783 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 11.4 |  | 0.088258
2 | PAL | ATS | ATS-WBE | S | ATS-WBES | 109.7 | 0.83594 | 12.8 | 14 | 24.2 | 31.4 | 40.7 | 47.4 | 54.4 |  | 0.12762
2 | PAL | ATS | ATS-WBE | W | ATS-WBEW | 134.9 | 0.10714 | 2.8 | 10 | 13.7 | 19.9 | 26.3 | 28.7 | 35.4 |  | 0.074129
6 | PAL | ATS | AWT-LV | S | AWT-LVS | 109.7 | 0.90286 | 17.5 | 17.4 | 26.6 | 36.7 | 47.7 | 56.6 | 63.4 |  | 0.15861
6 | PAL | ATS | AWT-LV | W | AWT-LVW | 134.9 | 0.22857 | 3.5 | 8.2 | 13.9 | 21.4 | 29.2 | 32.6 | 39.7 |  | 0.060786
22 | PAL | BATS | BAN-BGR | S | BAN-BGRS | 46.3 | 0.73456 | 59.9 | 60.6 | 61.3 | 62.1 | 63.2 | 64.1 | 64.8 |  | 1.3089
22 | PAL | BATS | BAN-BGR | W | BAN-BGRW | 49.7 | 0.73846 | 58.5 | 59.3 | 59.7 | 60.4 | 61.1 | 61.6 | 62.3 |  | 1.1932
20 | PAL | BATS | BATS-BAN1 | S | BATS-BAN1S | 96 | 0.85838 | 34.6 | 37.4 | 42.6 | 48.9 | 56.8 | 62.6 | 67.6 |  | 0.38958
20 | PAL | BATS | BATS-BAN1 | W | BATS-BAN1W | 114.3 | 0.64844 | 25.6 | 28.2 | 31.4 | 37.1 | 42 | 45 | 49.3 |  | 0.24672
21 | PAL | BATS | BATS-BAN2 | S | BATS-BAN2S | 96 | 0.85756 | 34.4 | 37.2 | 42.3 | 48.6 | 56.5 | 62.2 | 67.2 |  | 0.3875
21 | PAL | BATS | BATS-BAN2 | W | BATS-BAN2W | 114.3 | 0.78947 | 24.7 | 28 | 31.2 | 36.9 | 41.7 | 44.7 | 49.2 |  | 0.24497
26 | PAL | BATS | BATS-BAS1 | S | BATS-BAS1S | 83.5 | 0.88636 | 8.8 | 11.7 | 17.5 | 24.5 | 33.2 | 41.2 | 46.2 |  | 0.14012
26 | PAL | BATS | BATS-BAS1 | W | BATS-BAS1W | 102.9 | 0.62069 | 2.9 | 4.7 | 9.2 | 15.5 | 22.3 | 25.8 | 30.8 |  | 0.045675
27 | PAL | BATS | BATS-BAS2/BGF | S | BATS-BAS2/BGFS | 93.2 | 0.88636 | 8.8 | 11.7 | 17.5 | 24.5 | 33.1 | 41.2 | 46.1 |  | 0.12554
27 | PAL | BATS | BATS-BAS2/BGF | W | BATS-BAS2/BGFW | 94.9 | 0.62069 | 2.9 | 4.7 | 9.2 | 15.5 | 22.3 | 25.8 | 30.8 |  | 0.049526
24 | PAL | BATS | BATS-YSW/BGL | W | BATS-YSW/BGLW | 37.1 | 0.80984 | 30.5 | 30.6 | 30.5 | 30.1 | 30.5 | 31.1 | 30.8 |  | 0.8248
24 | PAL | BATS | BATS-YSW/BGL | S | BATS-YSW/BGLS | 36.6 | 0.81848 | 30.3 | 30.1 | 30.1 | 30.4 | 32.2 | 34.7 | 34.2 |  | 0.8224
180 | CP | RTS66 | BC-AR | W | BC-ARW | 91.4 | 1 | 9.3 | 10.2 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 11.7 | 12.5 |  | 0.1116
180 | CP | RTS66 | BC-AR | S | BC-ARS | 84.6 | 0.98649 | 7.4 | 7.4 | 8.6 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 10.3 |  | 0.08747
45 | PAL | GTS | BCG-WPD | S | BCG-WPDS | 91.4 | 0.63158 | 5.7 | 6.5 | 9.6 | 10.9 | 13.7 | 16.1 | 17.9 |  | 0.071116
45 | PAL | GTS | BCG-WPD | W | BCG-WPDW | 91.4 | 0.73239 | 7.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 6.4 | 7.8 | 6.6 |  | 0.047046
187 | CP | RTS66 | B-CW | W | B-CWW | 91.4 | 0.94253 | 8.7 | 10.6 | 16.7 | 18.8 | 18.1 | 17.6 | 22 |  | 0.11597
187 | CP | RTS66 | B-CW | S | B-CWS | 85.7 | 0.95082 | 6.1 | 9.1 | 10.6 | 17.6 | 17.6 | 16.9 | 21.6 |  | 0.10618
28 | PAL | BETS | BETS-BGO | S | BETS-BGOS | 109.7 | 1 | 4.7 | 4.3 | 3.7 | 5.7 | 12.5 | 17.5 | 17.1 |  | 0.039198
28 | PAL | BETS | BETS-BGO | W | BETS-BGOW | 114.3 | 1 | 9.9 | 3.9 | 3.5 | 1.3 | 6.6 | 9.4 | 6.1 |  | 0.034121
31 | PAL | BETS | BETS-CMN | S | BETS-CMNS | 64 | 0.43636 | 5.5 | 6.6 | 12.8 | 15.9 | 19.7 | 23.1 | 27 |  | 0.10312
31 | PAL | BETS | BETS-CMN | W | BETS-CMNW | 65.2 | 0.027778 | 3.6 | 5.1 | 7.5 | 10.3 | 13.4 | 14.9 | 17.6 |  | 0.078221
34 | PAL | BETS | BETS-CTN | S | BETS-CTNS | 26.3 | 0.73913 | 25.3 | 25.6 | 26.7 | 27.6 | 28.6 | 29.3 | 30.2 |  | 0.97338
34 | PAL | BETS | BETS-CTN | W | BETS-CTNW | 30.3 | 0.74074 | 24.3 | 25 | 25.5 | 26.2 | 26.9 | 27.2 | 27.9 |  | 0.82508
30 | PAL | BETS | BETS-EHK | S | BETS-EHKS | 111.4 | 1 | 4.7 | 4.3 | 4 | 5.7 | 12.6 | 17.5 | 17.2 |  | 0.0386
30 | PAL | BETS | BETS-EHK | W | BETS-EHKW | 111.4 | 1 | 9.9 | 3.9 | 3.6 | 2 | 6.6 | 9.4 | 6.3 |  | 0.035009
33 | PAL | BETS | BETS-MRO | S | BETS-MROS | 76.6 | 0.78571 | 5.6 | 6.6 | 12.7 | 15.9 | 19.9 | 23.2 | 27.1 |  | 0.086162
33 | PAL | BETS | BETS-MRO | W | BETS-MROW | 89.2 | 0.0625 | 3.2 | 5.2 | 7.6 | 10.3 | 13.4 | 14.9 | 17.7 |  | 0.058296
29 | PAL | BETS | BGO-EHK | W | BGO-EHKW | 49.2 | 0.98077 | 5.2 | 3.3 | 3 | 2 | 4.8 | 6.5 | 5.1 |  | 0.067073
29 | PAL | BETS | BGO-EHK | S | BGO-EHKS | 48.6 | 0.96296 | 2.7 | 2.6 | 4 | 4.5 | 8.5 | 10.7 | 11.3 |  | 0.053498
23 | PAL | BATS | BGR-ART | S | BGR-ARTS | 45.7 | 0.88851 | 29.6 | 29.6 | 29.7 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 |  | 0.6477
23 | PAL | BATS | BGR-ART | W | BGR-ARTW | 47.4 | 0.88851 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 |  | 0.62447
12 | PAL | ATS-BLTS | BLTS-ATD | S | BLTS-ATDS | 97.2 | 0.45238 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.1 | 3.1 | 3 |  | 0.04321
12 | PAL | ATS-BLTS | BLTS-ATD | W | BLTS-ATDW | 125.7 | 0.71111 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 |  | 0.0358
19 | PAL | ATS-BLTS | BLTS-BMH | S | BLTS-BMHS | 32.6 | 0.7766 | 28.2 | 28 | 28.1 | 29.3 | 32 | 33.7 | 34 |  | 0.8589
19 | PAL | ATS-BLTS | BLTS-BMH | W | BLTS-BMHW | 37.7 | 0.78113 | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 27.7 | 29.5 | 30.1 | 30.6 |  | 0.70292
14 | PAL | ATS-BLTS | BLTS-LVN | S | BLTS-LVNS | 109.7 | 0.92609 | 23 | 23 | 22.9 | 22.9 | 23.1 | 23.1 | 23.1 |  | 0.20966
14 | PAL | ATS-BLTS | BLTS-LVN | W | BLTS-LVNW | 122.3 | 0.93043 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22.9 | 22.9 | 22.9 |  | 0.18806
16 | PAL | ATS-BLTS | BLTS-SCI | S | BLTS-SCIS | 97.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.0010288
16 | PAL | ATS-BLTS | BLTS-SCI | W | BLTS-SCIW | 125.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.00079554
18 | PAL | ATS-BLTS | BLTS-TYA | S | BLTS-TYAS | 88 | 0.83871 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 7.7 | 7.7 | 7.5 |  | 0.10568
18 | PAL | ATS-BLTS | BLTS-TYA | W | BLTS-TYAW | 112 | 0.94783 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 11.4 |  | 0.10268
188 | CP | RTS66 | B-NR | W | B-NRW | 91.4 | 0.98639 | 14.7 | 16.6 | 20.9 | 22.8 | 22.4 | 22.2 | 25.6 |  | 0.18162
188 | CP | RTS66 | B-NR | S | B-NRS | 85.7 | 0.99153 | 11.8 | 14.7 | 16 | 21.2 | 21.5 | 21.1 | 24.9 |  | 0.17153
128 | PAL | WETS | BPA-HTH | S | BPA-HTHS | 17.7 | 0.055556 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.3 |  | 0.10734
128 | PAL | WETS | BPA-HTH | W | BPA-HTHW | 35.4 | 0.055556 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 3.1 |  | 0.053672
146 | CP | BTS66 | BQ-WP2 | S | BQ-WP2S | 84 | 0.97619 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |  | 0.10119
146 | CP | BTS66 | BQ-WP2 | W | BQ-WP2W | 91.5 | 0.97647 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |  | 0.092896
147 | CP | BTS66 | BQ-WP3 | S | BQ-WP3S | 84 | 0.97619 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |  | 0.10119
147 | CP | BTS66 | BQ-WP3 | W | BQ-WP3W | 91.5 | 0.97647 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |  | 0.092896
95 | PAL | RCTS | BSP-BBD | S | BSP-BBDS | 65.2 | 0.89362 | 4.7 | 4.1 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 0.4 |  | 0.062883
95 | PAL | RCTS | BSP-BBD | W | BSP-BBDW | 67.4 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.9 |  | 0.023739
134 | CP | BTS22 | BTS-BK185 | W | BTS-BK185W | 10.5 | 0.82609 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.6 |  | 0.21905
134 | CP | BTS22 | BTS-BK185 | S | BTS-BK185S | 10.5 | 0.66667 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.6 |  | 0.15238
135 | CP | BTS22 | BTS-BK187 | W | BTS-BK187W | 10.3 | 0.275 | 4 | 4 | 4.2 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 3.8 |  | 0.38835
135 | CP | BTS22 | BTS-BK187 | S | BTS-BK187S | 10.3 | 0.11429 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3 | 2.6 | 2.6 |  | 0.31068
136 | CP | BTS22 | BTS-BK194 | W | BTS-BK194W | 10.3 | 0.56098 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 3.7 | 3.6 | 3.6 |  | 0.39806
136 | CP | BTS22 | BTS-BK194 | S | BTS-BK194S | 10.3 | 0.42857 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.5 | 2.4 |  | 0.30097
143 | CP | BTS66 | BTS-BQ1 | W | BTS-BQ1W | 170.6 | 0.98113 | 15.9 | 22.4 | 25.3 | 26.1 | 25.9 | 25.9 | 29.7 |  | 0.1313
143 | CP | BTS66 | BTS-BQ1 | S | BTS-BQ1S | 159.9 | 0.97987 | 14.9 | 18.4 | 23.8 | 25.9 | 26.2 | 25.8 | 30.5 |  | 0.11507
144 | CP | BTS66 | BTS-BQ3 | W | BTS-BQ3W | 149.2 | 0.98667 | 15 | 21.2 | 23.9 | 24.7 | 24.5 | 24.5 | 28.1 |  | 0.14209
144 | CP | BTS66 | BTS-BQ3 | S | BTS-BQ3S | 139.7 | 0.97163 | 14.1 | 17.4 | 22.4 | 24.4 | 24.7 | 24.4 | 28.8 |  | 0.12455
137 | CP | BTS22 | BTS-C186 | S | BTS-C186S | 9.9 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  | 0.040404
137 | CP | BTS22 | BTS-C186 | W | BTS-C186W | 11.2 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | -0.3 |  | 0
138 | CP | BTS22 | BTS-C191 | S | BTS-C191S | 9.9 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  | 0.040404
138 | CP | BTS22 | BTS-C191 | W | BTS-C191W | 11.2 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | -0.3 |  | 0
139 | CP | BTS22 | BTS-C196 | S | BTS-C196S | 9.9 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  | 0.040404
139 | CP | BTS22 | BTS-C196 | W | BTS-C196W | 11.2 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | -0.3 |  | 0
140 | CP | BTS22 | BTS-F179 | S | BTS-F179S | 12 | 0.45455 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3 |  | 0.275
140 | CP | BTS22 | BTS-F179 | W | BTS-F179W | 12.6 | 0.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |  | 0.26984
141 | CP | BTS22 | BTS-F182 | S | BTS-F182S | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
141 | CP | BTS22 | BTS-F182 | W | BTS-F182W | 12.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
142 | CP | BTS22 | BTS-F189 | S | BTS-F189S | 14.1 | 0.1875 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3 | 2.9 |  | 0.22695
142 | CP | BTS22 | BTS-F189 | W | BTS-F189W | 14.8 | 0.24242 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |  | 0.22297
145 | CP | BTS66 | BTS-VM1 | W | BTS-VM1W | 170.6 | 0.97101 | 13.8 | 20 | 22.8 | 23.4 | 23.2 | 23.1 | 26.7 |  | 0.11723
145 | CP | BTS66 | BTS-VM1 | S | BTS-VM1S | 159.9 | 0.968 | 12.5 | 15.7 | 21.2 | 23.1 | 23.3 | 22.9 | 27.5 |  | 0.098186
148 | CP | BTS66 | BTS-WP | W | BTS-WPW | 137.2 | 0.98675 | 15.1 | 20.4 | 22.8 | 23.4 | 23.3 | 23.2 | 26.3 |  | 0.14869
148 | CP | BTS66 | BTS-WP | S | BTS-WPS | 125.7 | 0.98592 | 14.2 | 17.1 | 21.5 | 23.2 | 23.5 | 23.2 | 27 |  | 0.13604
226 | UE | CBTS | CBTS-CRM-FTN-LWN-FTS-CBTS | S | CBTS-CRM-FTN-LWN-FTS-CBTSS | 190.3042 | 0.95422 | 25.4 | 18.4482 | 15.3986 | 13.0453 | 9.1997 | -1.1812 | -2.9 | 248.9788 | 0.096941
113 | PAL | TGTS | CDN-CLC | S | CDN-CLCS | 74.3 | 0.89519 | 58.2 | 58.7 | 60.6 | 61.3 | 63.6 | 66.1 | 66.9 |  | 0.79004
113 | PAL | TGTS | CDN-CLC | W | CDN-CLCW | 86.9 | 0.89336 | 57.2 | 58.5 | 58.3 | 59.6 | 61.8 | 63 | 63.8 |  | 0.67319
32 | PAL | BETS | CMN-MRO | S | CMN-MROS | 26.3 | 0.5 | 4.8 | 5.2 | 8 | 9.2 | 11.2 | 13 | 14.6 |  | 0.19772
32 | PAL | BETS | CMN-MRO | W | CMN-MROW | 35.4 | 0.068966 | 2.9 | 4.1 | 5.5 | 6.8 | 8.3 | 9.1 | 10.6 |  | 0.11582
112 | PAL | TGTS | COB-CDN | S | COB-CDNS | 49.2 | 0.92675 | 31.4 | 31.9 | 35.1 | 36.1 | 37.9 | 39.8 | 41.5 |  | 0.64837
112 | PAL | TGTS | COB-CDN | W | COB-CDNW | 57.2 | 0.92787 | 30.5 | 32.4 | 33.2 | 34.5 | 36.3 | 37.2 | 38.7 |  | 0.56643
9 | PAL | ATS-BLTS | CPL-AL | W | CPL-ALW | 91.4 | 0.99464 | 37.3 | 37.2 | 37.2 | 37 | 36.3 | 35.6 | 35.6 |  | 0.407
9 | PAL | ATS-BLTS | CPL-AL | S | CPL-ALS | 91.4 | 0.99441 | 17.9 | 18.2 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 17.9 | 18 |  | 0.19912
35 | PAL | BETS | CTN-CBW | S | CTN-CBWS | 98.9 | 0.91429 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |  | 0.21234
35 | PAL | BETS | CTN-CBW | W | CTN-CBWW | 106.3 | 0.90995 | 21.1 | 21 | 21 | 21.1 | 21 | 21 | 21 |  | 0.19755
170 | CP | FBTS66 | DLF5-TP53 | S | DLF5-TP53S | 12.6 | 0.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 |  | 0.15873
170 | CP | FBTS66 | DLF5-TP53 | W | DLF5-TP53W | 13.1 | 0.22222 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |  | 0.1374
169 | CP | FBTS66 | DLF64-TP278 | S | DLF64-TP278S | 12.6 | 0.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 |  | 0.15873
169 | CP | FBTS66 | DLF64-TP278 | W | DLF64-TP278W | 13.1 | 0.72222 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |  | 0.1374
248 | UE | TBTS66 | DMA-RBD-DMA | S | DMA-RBD-DMAS | 70.3039 | 0.95422 | 4.8 | -0.53779 | -1.622 | -2.7546 | -4.2015 | -6.2003 | -8.5 | 137.75 | -0.0076494
36 | PAL | DPTS | DPTS-MLN1 | W | DPTS-MLN1W | 134.9 | 0.7069 | 5.8 | 4.6 | 9 | 4.6 | 5.1 | 6.6 | 6.1 |  | 0.034099
36 | PAL | DPTS | DPTS-MLN1 | S | DPTS-MLN1S | 109.7 | 0.67925 | 5.3 | 3.1 | 2.8 | 2 | 8.6 | 14.6 | 12.3 |  | 0.028259
37 | PAL | DPTS | DPTS-MLN2 | W | DPTS-MLN2W | 134.9 | 0.7069 | 5.8 | 4.5 | 9 | 4.6 | 5 | 6.6 | 6 |  | 0.033358
37 | PAL | DPTS | DPTS-MLN2 | S | DPTS-MLN2S | 109.7 | 0.67925 | 5.3 | 3.1 | 2.8 | 2 | 8.6 | 14.6 | 12.3 |  | 0.028259
38 | PAL | DPTS | DPTS-SU1 | W | DPTS-SU1W | 133.7 | 0.99251 | 26.7 | 22.4 | 20.8 | 17 | 12.8 | 11.3 | 7.5 |  | 0.16754
38 | PAL | DPTS | DPTS-SU1 | S | DPTS-SU1S | 109.7 | 0.97297 | 14.8 | 16.9 | 12.5 | 9 | 3.2 | 2.9 | -0.5 |  | 0.15406
39 | PAL | DPTS | DPTS-SU2 | W | DPTS-SU2W | 133.7 | 0.99625 | 26.7 | 22.4 | 20.8 | 17 | 12.8 | 11.3 | 7.5 |  | 0.16754
39 | PAL | DPTS | DPTS-SU2 | S | DPTS-SU2S | 109.7 | 0.97297 | 14.8 | 16.9 | 12.5 | 9 | 3.2 | 2.9 | -0.5 |  | 0.15406
40 | PAL | DPTS | DPTS-TNA1 | S | DPTS-TNA1S | 109.7 | 0.90683 | 16.1 | 10.8 | 3.5 | 11.6 | 7.2 | 3.5 | 2.2 |  | 0.09845
40 | PAL | DPTS | DPTS-TNA1 | W | DPTS-TNA1W | 134.9 | 0.5 | 5 | 11.8 | 30.8 | 30.9 | 26.5 | 25 | 36.1 |  | 0.087472
41 | PAL | DPTS | DPTS-TNA2 | S | DPTS-TNA2S | 109.7 | 0.90683 | 16.1 | 10.8 | 3.5 | 11.6 | 7.2 | 3.5 | 2.2 |  | 0.09845
41 | PAL | DPTS | DPTS-TNA2 | W | DPTS-TNA2W | 134.9 | 0.5 | 5 | 11.8 | 30.8 | 30.9 | 26.5 | 25 | 36.1 |  | 0.087472
162 | CP | FBTS66 | E-PM | W | E-PMW | 91.5 | 1 | 4.6 | 6.1 | 8.6 | 8.8 | 8.5 | 8.2 | 10 |  | 0.066667
162 | CP | FBTS66 | E-PM | S | E-PMS | 74.3 | 1 | 2.4 | 3.7 | 5.9 | 7 | 6.8 | 6.4 | 8.4 |  | 0.049798
227 | UE | ERTS | ERTS-DSH-DVY-DN-HPK-ERTS | S | ERTS-DSH-DVY-DN-HPK-ERTSS | 339.3718 | 0.95422 | 27 | 7.5823 | 4.5645 | 3.0556 | 0.92962 | -3.1254 | -10.5 | 441.1429 | 0.022342
228 | UE | ERTS | ERTS-MGE-LD-ERTS | S | ERTS-MGE-LD-ERTSS | 128.0332 | 0.95422 | 12.3 | 7.3033 | 3.2646 | -2.4341 | -8.6585 | -16.7029 | -20.7 | 238.9191 | 0.057042
157 | CP | FBTS66 | FBTS-AP | W | FBTS-APW | 109.7 | 0.97268 | 18.3 | 20.6 | 22.3 | 22.2 | 21.7 | 21.9 | 23.3 |  | 0.18778
157 | CP | FBTS66 | FBTS-AP | S | FBTS-APS | 101.7 | 0.97059 | 17 | 18.2 | 20.8 | 21.5 | 21.2 | 20.6 | 22.7 |  | 0.17896
42 | PAL | FBTS | FBTS-DLF1 | W | FBTS-DLF1W | 87.5 | 0.84615 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |  | 0.016
42 | PAL | FBTS | FBTS-DLF1 | S | FBTS-DLF1S | 87.5 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |  | 0.012571
43 | PAL | FBTS | FBTS-DLF3 | W | FBTS-DLF3W | 87.5 | 0.84615 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |  | 0.016
43 | PAL | FBTS | FBTS-DLF3 | S | FBTS-DLF3S | 87.5 | 0.88889 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |  | 0.011429
160 | CP | FBTS66 | FBTS-E | W | FBTS-EW | 86.3 | 1 | 4.3 | 5.8 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 7.8 | 9.5 |  | 0.067207
160 | CP | FBTS66 | FBTS-E | S | FBTS-ES | 66.3 | 1 | 2 | 3.2 | 5.3 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 7.7 |  | 0.048265
163 | CP | FBTS66 | FBTS-FB | S | FBTS-FBS | 88 | 0.76316 | 30.4 | 32.2 | 40.2 | 40.9 | 40.9 | 40.7 | 45.4 |  | 0.36591
163 | CP | FBTS66 | FBTS-FB | W | FBTS-FBW | 112 | 0.76174 | 29.8 | 35.7 | 39.3 | 39.3 | 39.4 | 39.4 | 43.1 |  | 0.31875
158 | CP | FBTS66 | FBTS-MG | S | FBTS-MGS | 100.6 | 0.97059 | 17 | 18.2 | 20.8 | 21.5 | 21.1 | 20.5 | 22.5 |  | 0.18091
158 | CP | FBTS66 | FBTS-MG | W | FBTS-MGW | 115.5 | 0.97814 | 18.3 | 20.6 | 22.3 | 22.2 | 21.7 | 21.9 | 23.3 |  | 0.17835
161 | CP | FBTS66 | FBTS-PM | W | FBTS-PMW | 86.3 | 1 | 4.6 | 6.1 | 8.6 | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 10.1 |  | 0.070684
161 | CP | FBTS66 | FBTS-PM | S | FBTS-PMS | 66.3 | 1 | 2.4 | 3.7 | 5.9 | 7 | 6.8 | 6.4 | 8.4 |  | 0.055807
166 | CP | FBTS66 | FBTS-SB | S | FBTS-SBS | 117.7 | 0.96377 | 13.8 | 14.1 | 15.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 18.1 |  | 0.1198
166 | CP | FBTS66 | FBTS-SB | W | FBTS-SBW | 130.3 | 0.9635 | 13.7 | 14.4 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.7 | 17.8 |  | 0.11051
167 | CP | FBTS66 | FBTS-SO | S | FBTS-SOS | 109.2 | 0.96377 | 13.8 | 14.1 | 15.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 18.1 |  | 0.12912
167 | CP | FBTS66 | FBTS-SO | W | FBTS-SOW | 125.7 | 0.9635 | 13.7 | 14.4 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.7 | 17.8 |  | 0.11456
164 | CP | FBTS66 | FBTS-WG | S | FBTS-WGS | 88 | 0.75817 | 30.6 | 32.3 | 40.5 | 41.4 | 41.4 | 41.3 | 46.1 |  | 0.36705
164 | CP | FBTS66 | FBTS-WG | W | FBTS-WGW | 112 | 0.75667 | 30 | 35.7 | 39.8 | 39.8 | 39.7 | 39.7 | 43.5 |  | 0.31875
165 | CP | FBTS66 | FB-WG | W | FB-WGW | 94.3 | 0.93711 | 15.9 | 20.6 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 27.4 |  | 0.21845
165 | CP | FBTS66 | FB-WG | S | FB-WGS | 89.7 | 0.50932 | 16.1 | 17.5 | 24.9 | 25.7 | 25.7 | 25.6 | 29.9 |  | 0.19509
51 | PAL | GTS | FDN-CRO | S | FDN-CROS | 109.7 | 0.85714 | 8.4 | 19.6 | 14 | 16.4 | 18.7 | 18.8 | 21.2 |  | 0.17867
51 | PAL | GTS | FDN-CRO | W | FDN-CROW | 134.9 | 0.99468 | 18.8 | 21.2 | 20.3 | 19.1 | 17.6 | 17.6 | 17.3 |  | 0.15715
54 | PAL | GTS | FNS-SRC | S | FNS-SRCS | 109.7 | 1 | 25.8 | 25.8 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 |  | 0.23519
54 | PAL | GTS | FNS-SRC | W | FNS-SRCW | 125.7 | 0.9027 | 18.5 | 18.6 | 19.6 | 18.9 | 18.6 | 18.6 | 18.8 |  | 0.14797
195 | CP | RTS66 | FR-WP1 | S | FR-WP1S | 78.3 | 1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |  | 0.02682
195 | CP | RTS66 | FR-WP1 | W | FR-WP1W | 84.6 | 1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |  | 0.024823
196 | CP | RTS66 | FR-WP2 | S | FR-WP2S | 80 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |  | 0.0275
196 | CP | RTS66 | FR-WP2 | W | FR-WP2W | 85.7 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |  | 0.025671
197 | CP | RTS66 | FR-WP3 | S | FR-WP3S | 81.7 | 1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |  | 0.025704
197 | CP | RTS66 | FR-WP3 | W | FR-WP3W | 88 | 1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |  | 0.023864
57 | PAL | GTS | GB-GL | S | GB-GLS | 89.7 | 0.93919 | 14.8 | 15 | 14 | 16.1 | 16.1 | 16 | 16.5 |  | 0.16722
57 | PAL | GTS | GB-GL | W | GB-GLW | 100.6 | 0.94972 | 17.9 | 15.3 | 17.4 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15 |  | 0.15209
58 | PAL | GTS | GCY-GL | S | GCY-GLS | 109.7 | 1 | 9.4 | 9.9 | 11.6 | 19.3 | 16.7 | 15.6 | 19.7 |  | 0.090246
58 | PAL | GTS | GCY-GL | W | GCY-GLW | 134.9 | 0.82906 | 11.7 | 10.2 | 17.9 | 18.4 | 15.6 | 15.5 | 18.5 |  | 0.075612
62 | PAL | GTS | GLE-DDL1 | S | GLE-DDL1S | 74.3 | 0.81132 | 5.3 | 6.8 | 10.6 | 13.8 | 19.3 | 23.8 | 26.6 |  | 0.091521
62 | PAL | GTS | GLE-DDL1 | W | GLE-DDL1W | 86.9 | 0.3 | 2 | 3.6 | 4.6 | 8.4 | 12.8 | 15 | 17.4 |  | 0.041427
63 | PAL | GTS | GLE-DDL2 | S | GLE-DDL2S | 74.3 | 0.81132 | 5.3 | 6.8 | 10.6 | 13.8 | 19.3 | 23.8 | 26.6 |  | 0.091521
63 | PAL | GTS | GLE-DDL2 | W | GLE-DDL2W | 86.9 | 0.3 | 2 | 3.6 | 4.6 | 8.4 | 12.8 | 14.9 | 17.3 |  | 0.041427
74 | PAL | KTS | GSB-WND1 | S | GSB-WND1S | 109.7 | 0.9 | 3 | 3.7 | 5.1 | 7 | 9.7 | 11.7 | 13 |  | 0.033728
74 | PAL | KTS | GSB-WND1 | W | GSB-WND1W | 114.3 | 0 | 0.6 | 1.7 | 2.2 | 4.1 | 6.2 | 7.3 | 8.6 |  | 0.014873
75 | PAL | KTS | GSB-WND2 | S | GSB-WND2S | 46.3 | 0.9 | 3 | 3.6 | 5.1 | 7 | 9.6 | 11.6 | 12.9 |  | 0.077754
75 | PAL | KTS | GSB-WND2 | W | GSB-WND2W | 49.7 | 0 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 4.1 | 6.2 | 7.3 | 8.6 |  | 0.032193
83 | PAL | KGTS | GSF-SHL | S | GSF-SHLS | 76.6 | 0.92308 | 13 | 14.1 | 14.3 | 12.3 | 13.7 | 14.6 | 14.1 |  | 0.18407
83 | PAL | KGTS | GSF-SHL | W | GSF-SHLW | 89.2 | 0.92308 | 11.7 | 12.8 | 9.9 | 10 | 11 | 11.3 | 10.4 |  | 0.1435
44 | PAL | GTS | GTS-BCG | S | GTS-BCGS | 109.7 | 0.92208 | 7.7 | 8.5 | 11.9 | 13.4 | 16.2 | 18.6 | 20.6 |  | 0.077484
44 | PAL | GTS | GTS-BCG | W | GTS-BCGW | 134.9 | 0.92683 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 5.2 | 8.7 | 10.2 | 10.6 |  | 0.030393
50 | PAL | GTS | GTS-CRO | W | GTS-CROW | 91.4 | 1 | 18.8 | 21.3 | 20.3 | 19.1 | 17.6 | 17.6 | 17.3 |  | 0.23304
50 | PAL | GTS | GTS-CRO | S | GTS-CROS | 91.4 | 0.85714 | 8.4 | 19.6 | 14 | 16.4 | 18.7 | 18.8 | 21.2 |  | 0.21444
52 | PAL | GTS | GTS-FDN | S | GTS-FDNS | 102.9 | 0.85714 | 8.4 | 19.6 | 14 | 16.4 | 18.7 | 18.8 | 21.2 |  | 0.19048
52 | PAL | GTS | GTS-FDN | W | GTS-FDNW | 134.9 | 1 | 18.8 | 21.3 | 20.3 | 19.1 | 17.6 | 17.6 | 17.3 |  | 0.15789
53 | PAL | GTS | GTS-FNS | S | GTS-FNSS | 88 | 0.99293 | 28.3 | 32.3 | 36.7 | 41 | 38.4 | 35.7 | 41.4 |  | 0.36705
53 | PAL | GTS | GTS-FNS | W | GTS-FNSW | 112 | 0.8855 | 26.2 | 31.8 | 37.7 | 37 | 34.7 | 33.8 | 38.1 |  | 0.28393
56 | PAL | GTS | GTS-GB | S | GTS-GBS | 135.5 | 0.9162 | 17.9 | 18.1 | 22 | 31.2 | 26.7 | 23.3 | 29.4 |  | 0.13358
56 | PAL | GTS | GTS-GB | W | GTS-GBW | 142.3 | 0.93171 | 20.5 | 18.2 | 30.3 | 30.7 | 26.6 | 25.8 | 30.6 |  | 0.1279
59 | PAL | GTS | GTS-GCY | S | GTS-GCYS | 90.3 | 0.9011 | 18.2 | 18.4 | 22.2 | 31.5 | 27 | 23.6 | 29.7 |  | 0.20377
59 | PAL | GTS | GTS-GCY | W | GTS-GCYW | 96.6 | 0.91827 | 20.8 | 18.5 | 30.6 | 31 | 26.9 | 26 | 30.8 |  | 0.19151
60 | PAL | GTS | GTS-GLE1 | S | GTS-GLE1S | 109.7 | 0.88235 | 1.7 | 3.5 | 10.3 | 14.7 | 23.7 | 31.8 | 35.8 |  | 0.031905
60 | PAL | GTS | GTS-GLE1 | W | GTS-GLE1W | 133.7 | 0.97561 | 8.2 | 2 | 1 | 5.5 | 13.1 | 16.3 | 15.5 |  | 0.014959
61 | PAL | GTS | GTS-GLE2 | S | GTS-GLE2S | 109.7 | 0.88235 | 1.7 | 3.5 | 10.3 | 14.8 | 23.7 | 31.8 | 35.9 |  | 0.031905
61 | PAL | GTS | GTS-GLE2 | W | GTS-GLE2W | 133.7 | 0.97561 | 8.2 | 2 | 1 | 5.6 | 13.1 | 16.3 | 15.5 |  | 0.014959
55 | PAL | GTS | GTS-SRC | S | GTS-SRCS | 109.7 | 0.99293 | 28.3 | 32.3 | 36.7 | 41 | 38.4 | 35.7 | 41.4 |  | 0.29444
55 | PAL | GTS | GTS-SRC | W | GTS-SRCW | 134.9 | 0.8855 | 26.2 | 31.8 | 37.7 | 37 | 34.7 | 33.8 | 38.1 |  | 0.23573
47 | PAL | GTS | GTS-WIN | S | GTS-WINS | 74.3 | 0.79791 | 124.2 | 125.2 | 129.1 | 129.2 | 133.7 | 137.1 | 138.8 |  | 1.6851
47 | PAL | GTS | GTS-WIN | W | GTS-WINW | 87.4 | 0.79658 | 122.9 | 124.8 | 125.1 | 126.7 | 129.6 | 130.7 | 132.1 |  | 1.4279
46 | PAL | GTS | GTS-WPD | S | GTS-WPDS | 91.4 | 0.92208 | 7.7 | 8.6 | 12 | 13.4 | 16.2 | 18.6 | 20.6 |  | 0.094092
46 | PAL | GTS | GTS-WPD | W | GTS-WPDW | 91.4 | 0.7027 | 7.4 | 4.6 | 4.4 | 5.3 | 8.7 | 10.2 | 9.5 |  | 0.050328
203 | CP | TSTS | HB-Q | W | HB-QW | 108.6 | 0.79429 | 17.5 | 17.8 | 17.6 | 16.4 | 13.5 | 11.6 | 11.4 |  | 0.1639
203 | CP | TSTS | HB-Q | S | HB-QS | 95.5 | 0.74 | 15 | 15.1 | 13.6 | 11.4 | 8 | 8.5 | 6.3 |  | 0.15812
3 | PAL | ATS | HCP-WBE | S | HCP-WBES | 109.7 | 0.85039 | 12.7 | 14 | 24.3 | 31.7 | 41.2 | 48 | 55.2 |  | 0.12762
3 | PAL | ATS | HCP-WBE | W | HCP-WBEW | 134.9 | 0.11538 | 2.6 | 10 | 13.7 | 20 | 26.6 | 28.9 | 35.7 |  | 0.074129
71 | PAL | HOTS | HOTS-CHM | S | HOTS-CHMS | 26.2 | 0.11111 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |  | 0.068702
71 | PAL | HOTS | HOTS-CHM | W | HOTS-CHMW | 35.4 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2 | 2.1 | 2.2 |  | 0.050847
67 | PAL | HOTS | HOTS-HSM1 | W | HOTS-HSM1W | 52.6 | 0.71795 | 3.9 | 3.7 | 5.2 | 3.6 | 1.7 | 1.9 | 1.6 |  | 0.070342
67 | PAL | HOTS | HOTS-HSM1 | S | HOTS-HSM1S | 49.2 | 0.33333 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 3.8 | 5.7 | 5.2 |  | 0.028455
68 | PAL | HOTS | HOTS-HSM2 | W | HOTS-HSM2W | 52.6 | 0.71795 | 3.9 | 3.7 | 5.2 | 3.6 | 1.6 | 1.9 | 1.5 |  | 0.070342
68 | PAL | HOTS | HOTS-HSM2 | S | HOTS-HSM2S | 49.2 | 0.33333 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 3.8 | 5.7 | 5.2 |  | 0.028455
69 | PAL | HOTS | HOTS-KWF | W | HOTS-KWFW | 43.4 | 0.69436 | 33.7 | 35.1 | 35 | 35.5 | 35.7 | 36.3 | 36.7 |  | 0.80876
69 | PAL | HOTS | HOTS-KWF | S | HOTS-KWFS | 44 | 0.69741 | 34.7 | 34.9 | 37.8 | 36.9 | 38.2 | 38 | 39.3 |  | 0.79318
64 | PAL | HOTS | HOTS-STL1 | S | HOTS-STL1S | 49.2 | 0.89634 | 16.4 | 16.8 | 19 | 19.3 | 20.2 | 21 | 22.1 |  | 0.34146
64 | PAL | HOTS | HOTS-STL1 | W | HOTS-STL1W | 57.2 | 0.9 | 16 | 17 | 17.2 | 17.8 | 18.5 | 19 | 19.6 |  | 0.2972
65 | PAL | HOTS | HOTS-STL2 | S | HOTS-STL2S | 25.7 | 0.896 | 12.5 | 13 | 15.2 | 16.1 | 17 | 17.7 | 19.1 |  | 0.50584
65 | PAL | HOTS | HOTS-STL2 | W | HOTS-STL2W | 34.9 | 0.89167 | 12 | 13 | 13.7 | 14.3 | 15.1 | 15.6 | 16.4 |  | 0.37249
129 | PAL | WETS | HTH-OYN | S | HTH-OYNS | 17.7 | 0.066667 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 |  | 0.096045
129 | PAL | WETS | HTH-OYN | W | HTH-OYNW | 35.4 | 0.0625 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |  | 0.045198
229 | UE | HTS | HTS-KBH-M/MC-BR-HTS | S | HTS-KBH-M/MC-BR-HTSS | 145.0662 | 0.95422 | 9.8 | 2.7969 | -2.5252 | -4.8772 | -9.7185 | -16.2842 | -20.5 | 231.26 | 0.01928
230 | UE | HTS | HTS-MR-BT-NB-HTS | S | HTS-MR-BT-NB-HTSS | 118.0604 | 0.95422 | 21.3 | 15.1243 | 12.0084 | 8.6149 | 5.0938 | 2.8998 | -1.7 | 241.7952 | 0.12811
231 | UE | HTS | HTS-SR-CM-HT-HTS | S | HTS-SR-CM-HT-HTSS | 128.0332 | 0.95422 | 15.5 | 8.5381 | 7.3906 | 6.0282 | 4.2174 | 0.05941 | -2.2 | 183.5905 | 0.066686
221 | CP | WMTS66 | JA-LQ2 | W | JA-LQ2W | 86.9 | 0.71233 | 7.3 | 7.5 | 8.9 | 9.6 | 9 | 8.5 | 9.6 |  | 0.086306
221 | CP | WMTS66 | JA-LQ2 | S | JA-LQ2S | 76.6 | 0.55102 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 7.2 | 7 | 6.4 | 7.5 |  | 0.06658
222 | CP | WMTS66 | JA-WP | S | JA-WPS | 47.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.012658
222 | CP | WMTS66 | JA-WP | W | JA-WPW | 57.2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0.01049
183 | CP | RTS66 | K-CL | W | K-CLW | 91.4 | 1 | 10.3 | 11.7 | 12.7 | 12.7 | 12.3 | 12.2 | 13.1 |  | 0.12801
183 | CP | RTS66 | K-CL | S | K-CLS | 91.4 | 0.98649 | 7.4 | 8.6 | 9.7 | 10.5 | 10.3 | 9.8 | 11.2 |  | 0.094092
80 | PAL | KGTS | KGTS-CHA | S | KGTS-CHAS | 31.4 | 0.92593 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 4 |  | 0.092357
80 | PAL | KGTS | KGTS-CHA | W | KGTS-CHAW | 43.4 | 0.89474 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |  | 0.050691
82 | PAL | KGTS | KGTS-GSF | S | KGTS-GSFS | 48.6 | 0.95292 | 61.6 | 62.7 | 63 | 61 | 62.4 | 63.3 | 62.9 |  | 1.2901
82 | PAL | KGTS | KGTS-GSF | W | KGTS-GSFW | 52.6 | 0.95207 | 60.5 | 61.5 | 58.6 | 58.7 | 59.7 | 60 | 59.1 |  | 1.1692
81 | PAL | KGTS | KGTS-SHL | S | KGTS-SHLS | 40 | 0.91339 | 12.7 | 13.6 | 13.8 | 12.1 | 13.3 | 14.4 | 13.9 |  | 0.34
81 | PAL | KGTS | KGTS-SHL | W | KGTS-SHLW | 49.7 | 0.9115 | 11.3 | 12.6 | 10.1 | 10.1 | 10.8 | 11.1 | 10.4 |  | 0.25352
120 | PAL | TGTS | KRT-PLD1/CWF | S | KRT-PLD1/CWFS | 40 | 0.85714 | 23.1 | 23.6 | 24.5 | 25 | 26 | 26.9 | 27.5 |  | 0.59
120 | PAL | TGTS | KRT-PLD1/CWF | W | KRT-PLD1/CWFW | 45.7 | 0.85333 | 22.5 | 23.2 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.2 | 25.8 |  | 0.50766
121 | PAL | TGTS | KRT-PLD2/YWF | S | KRT-PLD2/YWFS | 29.7 | 0.81208 | 29.8 | 30.5 | 32.2 | 33.4 | 35.2 | 37.2 | 38.3 |  | 1.0269
121 | PAL | TGTS | KRT-PLD2/YWF | W | KRT-PLD2/YWFW | 29.7 | 0.81185 | 28.7 | 29.8 | 30.3 | 31.2 | 32.9 | 34 | 34.8 |  | 1.0034
122 | PAL | TGTS | KRT-WBL | S | KRT-WBLS | 46.9 | 0.85761 | 30.9 | 31.3 | 32.8 | 34.1 | 35.6 | 37.1 | 38.2 |  | 0.66738
122 | PAL | TGTS | KRT-WBL | W | KRT-WBLW | 47.4 | 0.85382 | 30.1 | 31 | 31.8 | 32.6 | 33.7 | 34.5 | 35.4 |  | 0.65401
93 | PAL | RCTS | KSF-RVL | S | KSF-RVLS | 84.6 | 0.98969 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.2 | 9.1 | 8.9 | 8.7 |  | 0.11584
93 | PAL | RCTS | KSF-RVL | W | KSF-RVLW | 106.3 | 1 | 10.8 | 11 | 10.3 | 10 | 9.9 | 9.6 | 9.3 |  | 0.10348
76 | PAL | KTS | KTS-SA1 | S | KTS-SA1S | 116.6 | 0.2093 | 8.6 | 9.7 | 13 | 17.9 | 23 | 28 | 30.9 |  | 0.08319
76 | PAL | KTS | KTS-SA1 | W | KTS-SA1W | 122.3 | 0.51938 | 12.9 | 10.1 | 7 | 10.6 | 15.1 | 17.6 | 16.4 |  | 0.082584
77 | PAL | KTS | KTS-SA2 | S | KTS-SA2S | 108 | 0.2093 | 8.6 | 9.7 | 13 | 17.8 | 23 | 28 | 30.9 |  | 0.089815
77 | PAL | KTS | KTS-SA2 | W | KTS-SA2W | 122.3 | 0.51938 | 12.9 | 10.1 | 7 | 10.6 | 15.1 | 17.6 | 16.4 |  | 0.082584
78 | PAL | KTS | KTS-SSE1 | W | KTS-SSE1W | 94.3 | 0.87065 | 20.1 | 17.9 | 17.7 | 14.7 | 11.2 | 9.1 | 7.3 |  | 0.18982
78 | PAL | KTS | KTS-SSE1 | S | KTS-SSE1S | 89.7 | 0.79699 | 13.3 | 13.4 | 10.9 | 9.6 | 5.5 | 4.6 | 2.7 |  | 0.14939
79 | PAL | KTS | KTS-SSE2 | W | KTS-SSE2W | 100.6 | 0.87065 | 20.1 | 17.9 | 17.7 | 14.7 | 11.2 | 9.1 | 7.3 |  | 0.17793
79 | PAL | KTS | KTS-SSE2 | S | KTS-SSE2S | 89.4 | 0.79699 | 13.3 | 13.4 | 10.9 | 9.6 | 5.5 | 4.6 | 2.7 |  | 0.14989
70 | PAL | HOTS | KWF-NHL | W | KWF-NHLW | 43.4 | 0.64286 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.2 |  | 0.02765
70 | PAL | HOTS | KWF-NHL | S | KWF-NHLS | 44 | 0.33333 | 0.9 | 1.1 | 3.3 | 2.9 | 3.6 | 4 | 4.9 |  | 0.025
98 | PAL | SHTS | KYM-ECA1 | S | KYM-ECA1S | 45.7 | 0.94845 | 9.7 | 10 | 11.8 | 12.1 | 14.3 | 16.3 | 17 |  | 0.21882
98 | PAL | SHTS | KYM-ECA1 | W | KYM-ECA1W | 52.6 | 0.84615 | 3.9 | 5.1 | 4.5 | 6 | 8.1 | 8.9 | 9.6 |  | 0.096958
99 | PAL | SHTS | KYM-ECA2 | S | KYM-ECA2S | 45.7 | 0.94845 | 9.7 | 9.9 | 11.6 | 12 | 14.2 | 16.3 | 16.9 |  | 0.21663
99 | PAL | SHTS | KYM-ECA2 | W | KYM-ECA2W | 53.2 | 0.86842 | 3.8 | 5 | 4.5 | 6 | 8.1 | 8.8 | 9.6 |  | 0.093985
204 | CP | TSTS | L-Q | S | L-QS | 95.4 | 0.94643 | 11.2 | 11.7 | 10.6 | 9.4 | 7.1 | 6.2 | 5.4 |  | 0.12264
204 | CP | TSTS | L-Q | W | L-QW | 108.6 | 0.94615 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.4 | 11.9 | 10.7 | 11.1 |  | 0.12247
212 | CP | WMTS22 | LS-J325 | S | LS-J325S | 21.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
212 | CP | WMTS22 | LS-J325 | W | LS-J325W | 25.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
85 | PAL | RCTS | MBN-DTN | S | MBN-DTNS | 74.3 | 0.97222 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |  | 0.048452
85 | PAL | RCTS | MBN-DTN | W | MBN-DTNW | 86.9 | 0.92593 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |  | 0.03107
87 | PAL | RCTS | MDA-BNG | S | MDA-BNGS | 104 | 0.81818 | 3.3 | 3.5 | 4.2 | 5.7 | 5.1 | 4.5 | 5.6 |  | 0.033654
87 | PAL | RCTS | MDA-BNG | W | MDA-BNGW | 114.3 | 0.65217 | 2.3 | 2.7 | 4.5 | 4.3 | 3.9 | 3.6 | 4.5 |  | 0.023622
86 | PAL | RCTS | MDA-MBN | W | MDA-MBNW | 86.9 | 0.80645 | 3.1 | 3.6 | 7 | 6.2 | 5.4 | 5 | 6.5 |  | 0.041427
86 | PAL | RCTS | MDA-MBN | S | MDA-MBNS | 74.3 | 0.53846 | 2.6 | 3 | 3.8 | 6.1 | 5.1 | 4.2 | 5.8 |  | 0.040377
159 | CP | FBTS66 | MG-AP | W | MG-APW | 91.5 | 0.92035 | 11.3 | 12.5 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.3 | 15.3 |  | 0.13661
159 | CP | FBTS66 | MG-AP | S | MG-APS | 91.5 | 0.92035 | 11.3 | 11.7 | 13.5 | 13.8 | 14 | 14 | 15.1 |  | 0.12787
49 | PAL | GTS | MGW-CLC | S | MGW-CLCS | 74.3 | 0.99244 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66 | 66 | 66 |  | 0.88964
49 | PAL | GTS | MGW-CLC | W | MGW-CLCW | 86.9 | 0.99244 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66 | 66.1 | 66.1 | 66.1 |  | 0.76064
235 | UE | MTS22 | MTS-BW-MTS | S | MTS-BW-MTSS | 27.0546 | 0.95422 | 2.2 | 0.84467 | -0.41891 | -0.32595 | -1.4096 | -3.0889 | -3.7 | 38.7529 | 0.031221
232 | UE | MTS66 | MTS-CFD-EL-EM-MTS | S | MTS-CFD-EL-EM-MTSS | 134.0393 | 0.95422 | 21.8 | 17.9496 | 17.4516 | 16.2273 | 14.4458 | 12.0071 | 10.6 | 269.7842 | 0.13391
233 | UE | MTS66 | MTS-OR-OAK-MTS | S | MTS-OR-OAK-MTSS | 81.7355 | 0.95422 | 10.8 | 9.3478 | 7.5418 | 5.6195 | 3.3835 | 2.0227 | 0.1 | 158.0981 | 0.11437
234 | UE | MTS22 | MTS-SH-MTS | S | MTS-SH-MTSS | 14.2894 | 0.95422 | 0.8 | 0.2938 | -0.14571 | -0.11337 | -0.4903 | -1.0744 | -1.3 | 19.3955 | 0.02056
108 | PAL | SHTS | NKA-CME | S | NKA-CMES | 74.3 | 0.97222 | 7.2 | 8.2 | 9.5 | 8.1 | 10.1 | 11.3 | 11.5 |  | 0.11036
108 | PAL | SHTS | NKA-CME | W | NKA-CMEW | 86.9 | 0.97015 | 6.7 | 7.5 | 5.7 | 6.3 | 7.8 | 8.3 | 8 |  | 0.086306
116 | PAL | TGTS | NRB-HTN | S | NRB-HTNS | 52.6 | 1 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.9 | 78.9 |  | 1.4981
116 | PAL | TGTS | NRB-HTN | W | NRB-HTNW | 53.2 | 1 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 |  | 1.4812
106 | PAL | SHTS | NSF-NKA | S | NSF-NKAS | 102.9 | 0.95726 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35 | 35.1 | 35.1 |  | 0.34111
106 | PAL | SHTS | NSF-NKA | W | NSF-NKAW | 114.3 | 0.95726 | 35.1 | 35.1 | 35 | 35.1 | 35.1 | 35 | 35 |  | 0.30709
249 | UE | TBTS66 | RBD-STO-RBD | S | RBD-STO-RBDS | 57.1577 | 0.95422 | 2.3 | 1.4213 | -1.1566 | -2.7248 | -4.3695 | -6.0392 | -7.8 | 113.7438 | 0.024866
92 | PAL | RCTS | RCTS-KSF | S | RCTS-KSFS | 84.6 | 0.94678 | 97.7 | 98.2 | 98.2 | 97.3 | 97.1 | 96.8 | 96.7 |  | 1.1608
92 | PAL | RCTS | RCTS-KSF | W | RCTS-KSFW | 106.3 | 0.9454 | 98.9 | 99.4 | 98.7 | 98 | 98.2 | 97.6 | 97.4 |  | 0.93509
84 | PAL | RCTS | RCTS-MBN | S | RCTS-MBNS | 97.2 | 1 | 2.7 | 2.9 | 3 | 4.4 | 2.7 | 1.5 | 2.3 |  | 0.029835
84 | PAL | RCTS | RCTS-MBN | W | RCTS-MBNW | 114.3 | 1 | 3 | 2.8 | 5.2 | 4.4 | 3.1 | 2.3 | 3.1 |  | 0.024497
88 | PAL | RCTS | RCTS-MDA1 | S | RCTS-MDA1S | 72 | 0.97959 | 4.9 | 5 | 3.1 | 3.2 | 1.5 | 3.6 | 1.9 |  | 0.069444
88 | PAL | RCTS | RCTS-MDA1 | W | RCTS-MDA1W | 90.9 | 1 | 5.2 | 3.3 | 5.2 | 2.8 | 1 | 2.3 | 0.9 |  | 0.036304
89 | PAL | RCTS | RCTS-MDA2 | S | RCTS-MDA2S | 104 | 1 | 5.4 | 5.6 | 3.5 | 3.6 | 2.4 | 4.2 | 2.6 |  | 0.053846
89 | PAL | RCTS | RCTS-MDA2 | W | RCTS-MDA2W | 114.3 | 0.98305 | 5.9 | 3.6 | 5.8 | 3.3 | 1.6 | 2.9 | 1.5 |  | 0.031496
90 | PAL | RCTS | RCTS-YSF | S | RCTS-YSFS | 84.6 | 0.96163 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 80.9 | 81.3 | 81.7 | 81.7 |  | 0.95508
90 | PAL | RCTS | RCTS-YSF | W | RCTS-YSFW | 106.3 | 0.96163 | 80.8 | 80.9 | 80.8 | 80.8 | 81 | 81.3 | 81.2 |  | 0.76105
199 | CP | SVTS | RD-EB | W | RD-EBW | 65.7 | 0.9927 | 13.7 | 12.7 | 11.6 | 9.8 | 6.9 | 4.2 | 3.1 |  | 0.1933
199 | CP | SVTS | RD-EB | S | RD-EBS | 65.7 | 1 | 9.9 | 8.4 | 6.6 | 4.3 | 1.2 | 3.2 | -0.1 |  | 0.12785
177 | CP | RTS66 | RTS-AR | W | RTS-ARW | 123.5 | 0.98052 | 15.4 | 16.4 | 18.1 | 18.4 | 18.2 | 18.3 | 19.5 |  | 0.13279
177 | CP | RTS66 | RTS-AR | S | RTS-ARS | 94.3 | 0.95935 | 12.3 | 12.4 | 13.6 | 15 | 14.9 | 14.7 | 15.9 |  | 0.1315
182 | CP | RTS66 | RTS-CL | W | RTS-CLW | 142.3 | 1 | 17 | 18.4 | 19.5 | 19.5 | 19.1 | 18.9 | 19.9 |  | 0.1293
182 | CP | RTS66 | RTS-CL | S | RTS-CLS | 135.5 | 1 | 14.1 | 15.3 | 16.4 | 17.3 | 17.1 | 16.5 | 17.9 |  | 0.11292
185 | CP | RTS66 | RTS-CW | W | RTS-CWW | 142.3 | 1 | 14.5 | 16.4 | 22.6 | 24.7 | 23.9 | 23.4 | 27.8 |  | 0.11525
185 | CP | RTS66 | RTS-CW | S | RTS-CWS | 135.5 | 1 | 11.7 | 14.6 | 16.2 | 23.2 | 23.1 | 22.5 | 27.2 |  | 0.10775
190 | UE | RTS66 | RTS-EW | W | RTS-EWW | 83.4 | 0.96386 | 16.6 | 16.9 | 17.3 | 17.4 | 17.6 | 17.7 | 18 |  | 0.20264
190 | UE | RTS66 | RTS-EW | S | RTS-EWS | 83.4 | 0.96203 | 15.8 | 16.1 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.2 | 16.5 |  | 0.19305
236 | UE | RTS66 | RTS-EW-SK-RTS | S | RTS-EW-SK-RTSS | 85.7365 | 0.95422 | 5.9 | 8.4111 | 8.3684 | 8.3369 | 8.2266 | 8.1662 | 9 | 142.7799 | 0.098104
192 | CP | RTS66 | RTS-FR1 | S | RTS-FR1S | 82.3 | 0.93846 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  | 0.078979
192 | CP | RTS66 | RTS-FR1 | W | RTS-FR1W | 87.4 | 0.93846 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  | 0.074371
193 | CP | RTS66 | RTS-FR2 | S | RTS-FR2S | 82.3 | 0.93846 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  | 0.078979
193 | CP | RTS66 | RTS-FR2 | W | RTS-FR2W | 87.4 | 0.92424 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  | 0.074371
194 | CP | RTS66 | RTS-FR3 | S | RTS-FR3S | 82.3 | 0.93846 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  | 0.078979
194 | CP | RTS66 | RTS-FR3 | W | RTS-FR3W | 87.4 | 0.93846 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  | 0.074371
184 | UE | RTS66 | RTS-K | S | RTS-KS | 74.3 | 1 | 14.1 | 15.3 | 16.4 | 17.3 | 17.1 | 16.5 | 17.9 |  | 0.20592
184 | UE | RTS66 | RTS-K | W | RTS-KW | 97.7 | 1 | 17 | 18.4 | 19.5 | 19.5 | 19.1 | 18.9 | 19.9 |  | 0.18833
237 | UE | RTS66 | RTS-K-CL-RTS | S | RTS-K-CL-RTSS | 99.4544 | 0.95422 | 18 | 14.9115 | 15.9646 | 15.788 | 14.9498 | 14.13 | 13.7 | 201.6273 | 0.14993
186 | CP | RTS66 | RTS-NR | W | RTS-NRW | 137.2 | 0.97857 | 14 | 16.3 | 22.9 | 25 | 24.2 | 23.7 | 28.4 |  | 0.1188
186 | CP | RTS66 | RTS-NR | S | RTS-NRS | 135.5 | 0.98165 | 10.9 | 14 | 16.4 | 23.4 | 23.3 | 22.7 | 27.8 |  | 0.10332
171 | CP | RTS22 | RTS-R134 | W | RTS-R134W | 20.7 | 1 | 2.8 | 4.7 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 8.9 |  | 0.22705
171 | CP | RTS22 | RTS-R134 | S | RTS-R134S | 19.1 | 1 | 2 | 3.6 | 5.9 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 9.2 |  | 0.18848
172 | CP | RTS22 | RTS-R135 | W | RTS-R135W | 24.7 | 0.97917 | 4.8 | 8 | 11.7 | 12.3 | 12.2 | 12.2 | 15.2 |  | 0.32389
172 | CP | RTS22 | RTS-R135 | S | RTS-R135S | 21.5 | 1 | 3.4 | 6.2 | 10 | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 15.7 |  | 0.28837
173 | CP | RTS22 | RTS-R136 | W | RTS-R136W | 24.7 | 1 | 4.7 | 7.9 | 11.6 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 15.1 |  | 0.31984
173 | CP | RTS22 | RTS-R136 | S | RTS-R136S | 21.5 | 0.97059 | 3.4 | 6.1 | 9.9 | 12.1 | 12.1 | 12 | 15.6 |  | 0.28372
174 | CP | RTS22 | RTS-RP123 | S | RTS-RP123S | 11.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
174 | CP | RTS22 | RTS-RP123 | W | RTS-RP123W | 11.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
175 | CP | RTS22 | RTS-RP124 | S | RTS-RP124S | 7.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
175 | CP | RTS22 | RTS-RP124 | W | RTS-RP124W | 7.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
176 | CP | RTS22 | RTS-RP125 | S | RTS-RP125S | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
176 | CP | RTS22 | RTS-RP125 | W | RTS-RP125W | 9.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
189 | CP | RTS66 | RTS-SK | S | RTS-SKS | 102.9 | 0.93827 | 16.2 | 16.6 | 16.9 | 17 | 16.9 | 16.7 | 17.1 |  | 0.16132
189 | CP | RTS66 | RTS-SK | W | RTS-SKW | 108 | 0.94118 | 17 | 17.4 | 17.7 | 17.9 | 18 | 18.1 | 18.4 |  | 0.16111
178 | CP | RTS66 | RTS-TK | W | RTS-TKW | 122.3 | 0.91 | 10 | 11 | 13 | 15.3 | 16.9 | 17.6 | 19.8 |  | 0.089943
178 | CP | RTS66 | RTS-TK | S | RTS-TKS | 116.6 | 0.8961 | 7.7 | 9.5 | 10.3 | 13.1 | 14.7 | 15.9 | 17.8 |  | 0.081475
179 | CP | RTS66 | RTS-TK/BC | W | RTS-TK/BCW | 137.2 | 0.92784 | 19.4 | 21.6 | 24.7 | 27 | 28.4 | 29.2 | 32.2 |  | 0.15743
179 | CP | RTS66 | RTS-TK/BC | S | RTS-TK/BCS | 135.5 | 0.90667 | 15 | 17.5 | 19.1 | 22.6 | 24.1 | 25.1 | 27.9 |  | 0.12915
94 | PAL | RCTS | RVL-BSP | S | RVL-BSPS | 84.6 | 1 | 9.8 | 10 | 9.9 | 9.4 | 9.2 | 9 | 8.9 |  | 0.1182
94 | PAL | RCTS | RVL-BSP | W | RVL-BSPW | 106.3 | 1 | 10.9 | 11 | 10.5 | 10.2 | 10 | 9.7 | 9.5 |  | 0.10348
238 | UE | RWTS66 | RWTS-BH-NW-RWTS | S | RWTS-BH-NW-RWTSS | 120.0311 | 0.95422 | 16.4 | 11.3851 | 9.2071 | 5.634 | 2.6985 | -3.0494 | -5.6 | 208.7398 | 0.094851
168 | CP | FBTS66 | SB-SO | S | SB-SOS | 109.7 | 0.90909 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  | 0.080219
168 | CP | FBTS66 | SB-SO | W | SB-SOW | 121.7 | 0.92045 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  | 0.072309
72 | PAL | KTS | SBY-GSB1 | S | SBY-GSB1S | 51.4 | 0.76923 | 3.9 | 4.8 | 7.3 | 10.6 | 15.2 | 18.9 | 21.1 |  | 0.093385
72 | PAL | KTS | SBY-GSB1 | W | SBY-GSB1W | 69.7 | 0.7037 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 5.2 | 8.8 | 10.6 | 11.5 |  | 0.032999
73 | PAL | KTS | SBY-GSB2 | S | SBY-GSB2S | 76.6 | 0.81579 | 3.8 | 4.8 | 7.3 | 10.5 | 15.2 | 18.9 | 21.1 |  | 0.062663
73 | PAL | KTS | SBY-GSB2 | W | SBY-GSB2W | 89.2 | 0.7037 | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 5.1 | 8.8 | 10.6 | 11.5 |  | 0.024664
100 | PAL | SHTS | SHP-KYM | S | SHP-KYMS | 104 | 0.96774 | 21.7 | 22.7 | 30.2 | 28.3 | 29.9 | 30.4 | 33.5 |  | 0.21827
100 | PAL | SHTS | SHP-KYM | W | SHP-KYMW | 114.3 | 0.86517 | 8.9 | 11.8 | 10.6 | 10.8 | 11.6 | 12.2 | 12.6 |  | 0.10324
96 | PAL | SHTS | SHTS-KYM1 | S | SHTS-KYM1S | 79.4 | 0.92233 | 20.6 | 20.5 | 25.1 | 24.7 | 27.5 | 29.7 | 31.3 |  | 0.25819
96 | PAL | SHTS | SHTS-KYM1 | W | SHTS-KYM1W | 90.3 | 0.84043 | 9.4 | 11 | 10 | 11.5 | 13.9 | 15.1 | 15.7 |  | 0.12182
97 | PAL | SHTS | SHTS-KYM2 | S | SHTS-KYM2S | 79.4 | 0.92308 | 20.8 | 20.8 | 25.4 | 25 | 27.8 | 30 | 31.6 |  | 0.26196
97 | PAL | SHTS | SHTS-KYM2 | W | SHTS-KYM2W | 90.3 | 0.83158 | 9.5 | 11.1 | 10.1 | 11.7 | 14.1 | 15.3 | 15.9 |  | 0.12292
102 | PAL | SHTS | SHTS-MNA | W | SHTS-MNAW | 114.4 | 0.83193 | 11.9 | 6.7 | 5.3 | 5.5 | 7.5 | 9.3 | 6.7 |  | 0.058566
102 | PAL | SHTS | SHTS-MNA | S | SHTS-MNAS | 88 | 0.02381 | 4.2 | 4.8 | 11.6 | 15.5 | 19.9 | 23.2 | 27.6 |  | 0.054545
107 | PAL | SHTS | SHTS-NKA | S | SHTS-NKAS | 91.4 | 0.95833 | 50.4 | 52 | 54.5 | 53.2 | 56.9 | 59.4 | 60.2 |  | 0.56893
107 | PAL | SHTS | SHTS-NKA | W | SHTS-NKAW | 91.4 | 0.95736 | 46.9 | 48.6 | 45.7 | 47.2 | 49.6 | 50.8 | 50.5 |  | 0.53173
105 | PAL | SHTS | SHTS-NSF | S | SHTS-NSFS | 98.3 | 0.90682 | 120.2 | 121.8 | 124.4 | 123 | 126.8 | 129.2 | 130.1 |  | 1.2391
105 | PAL | SHTS | SHTS-NSF | W | SHTS-NSFW | 114.3 | 0.90652 | 116.6 | 118.5 | 115.3 | 116.9 | 119.5 | 120.7 | 120.4 |  | 1.0367
109 | PAL | SHTS | SHTS-SHN1 | S | SHTS-SHN1S | 88 | 0.76471 | 5.1 | 6 | 8.9 | 9.9 | 12.3 | 13.3 | 15.3 |  | 0.068182
109 | PAL | SHTS | SHTS-SHN1 | W | SHTS-SHN1W | 112 | 0.625 | 3.2 | 5.4 | 5.5 | 7 | 8.5 | 9.5 | 10.7 |  | 0.048214
110 | PAL | SHTS | SHTS-SHN2 | S | SHTS-SHN2S | 88 | 0.76471 | 5.1 | 6 | 8.9 | 9.9 | 12.3 | 13.3 | 15.3 |  | 0.068182
110 | PAL | SHTS | SHTS-SHN2 | W | SHTS-SHN2W | 112 | 0.625 | 3.2 | 5.4 | 5.5 | 7 | 8.5 | 9.5 | 10.7 |  | 0.048214
101 | PAL | SHTS | SHTS-SHP | S | SHTS-SHPS | 101.7 | 0.95392 | 21.7 | 22.7 | 29.6 | 28.2 | 29.7 | 30.2 | 33.2 |  | 0.22321
101 | PAL | SHTS | SHTS-SHP | W | SHTS-SHPW | 116 | 0.89535 | 8.6 | 11.7 | 10.4 | 10.6 | 11.8 | 12.8 | 13.1 |  | 0.10086
104 | PAL | SHTS | SHTS-STN | W | SHTS-STNW | 91.4 | 0.83898 | 11.8 | 6.6 | 5.2 | 5.4 | 7.5 | 9.3 | 6.7 |  | 0.07221
104 | PAL | SHTS | SHTS-STN | S | SHTS-STNS | 91.4 | 0.02439 | 4.1 | 4.7 | 11.7 | 15.6 | 20.1 | 23.2 | 27.8 |  | 0.051422
191 | UE | RTS66 | SK-EW | W | SK-EWW | 82.9 | 1 | 11.8 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.8 |  | 0.14596
191 | UE | RTS66 | SK-EW | S | SK-EWS | 80 | 1 | 11.1 | 11.4 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 11.8 | 12.2 |  | 0.1425
66 | PAL | HOTS | STL-ART | S | STL-ARTS | 38.3 | 0.80547 | 32.9 | 33.5 | 34.2 | 34.9 | 36 | 36.9 | 37.6 |  | 0.87467
66 | PAL | HOTS | STL-ART | W | STL-ARTW | 43.4 | 0.79811 | 31.7 | 32.3 | 32.7 | 33.4 | 34 | 34.5 | 35.1 |  | 0.74424
103 | PAL | SHTS | STN-MNA | W | STN-MNAW | 52.6 | 0.8871 | 6.2 | 5.2 | 3.8 | 4.5 | 6.7 | 7.6 | 6.9 |  | 0.098859
103 | PAL | SHTS | STN-MNA | S | STN-MNAS | 48.6 | 0.4 | 2.5 | 3.8 | 9.3 | 11.1 | 13.6 | 16.1 | 19.3 |  | 0.078189
200 | CP | SVTS | SVTS-EB | W | SVTS-EBW | 101.7 | 0.99479 | 19.2 | 18.3 | 17.1 | 14.7 | 10.6 | 7.1 | 5.9 |  | 0.17994
200 | CP | SVTS | SVTS-EB | S | SVTS-EBS | 94.9 | 0.99296 | 14.2 | 12.8 | 10.2 | 6.8 | 2.4 | 3.7 | -0.4 |  | 0.13488
239 | UE | SVTS66 | SVTS-EB-RD-SVTS | S | SVTS-EB-RD-SVTSS | 108.5996 | 0.95422 | 8.1 | 6.6136 | 4.4441 | 1.511 | -2.3611 | -7.1698 | -8.8 | 194.3248 | 0.060899
240 | UE | SVTS66 | SVTS-GW-NO-SVTS | S | SVTS-GW-NO-SVTSS | 128.0332 | 0.95422 | 17.7 | 17.1267 | 15.2279 | 12.4792 | 7.8823 | 7.1024 | 4.6 | 240.2909 | 0.13377
241 | UE | SVTS66 | SVTS-NP-SS-SVTS | S | SVTS-NP-SS-SVTSS | 108.5996 | 0.95422 | 1.7 | -3.2691 | -6.2283 | -9.5281 | -13.5343 | -18.0212 | -21.4 | 206.2249 | -0.030102
242 | UE | SVTS66 | SVTS-OE-CDA-SVTS | S | SVTS-OE-CDA-SVTSS | 65.1598 | 0.95422 | 5.9 | 2.8271 | 3.1071 | 2.3369 | 0.27659 | -0.49649 | -1.7 | 114.544 | 0.043387
198 | CP | SVTS | SVTS-RD | W | SVTS-RDW | 122.3 | 0.99479 | 19.2 | 18.3 | 17.1 | 14.7 | 10.6 | 7.1 | 5.9 |  | 0.14963
198 | CP | SVTS | SVTS-RD | S | SVTS-RDS | 116.6 | 0.98601 | 14.3 | 12.8 | 10.2 | 6.9 | 2.4 | 3.7 | -0.4 |  | 0.10978
243 | UE | SVTS66 | SVTS-SV-SVW-SVTS | S | SVTS-SV-SVW-SVTSS | 128.0332 | 0.95422 | 14.9 | 17.0764 | 16.7278 | 16.1341 | 13.423 | 9.9966 | 11.1 | 254.0087 | 0.13337
246 | UE | TBTS66 | TBTS-DMA-MTN | S | TBTS-DMA-MTNS | 128.0332 | 0.95422 | 8.1 | 3.0398 | 0.82703 | -3.6547 | -6.7915 | -10.0994 | -13.9 | 236.4042 | 0.023742
247 | UE | TBTS66 | TBTS-DMA-TBTS (voltage collapse) | S | TBTS-DMA-TBTS (voltage collapse)S | 0 | 0.95422 | 2.5507 | -0.44931 | -1.2972 | -2.312 | -3.4126 | -4.4048 | -6 | 120
245 | UE | TBTS66 | TBTS-FSH-MTN-DMA-TBTS | S | TBTS-FSH-MTN-DMA-TBTSS | 229.3166 | 0.95422 | 18.8 | 11.8024 | 8.0194 | -6.5985 | -15.0797 | -25.7739 | -33.3 | 408.3344 | 0.051468
244 | UE | TBTS66 | TBTS-HGS-TBTS | S | TBTS-HGS-TBTSS | 91.4523 | 0.95422 | 3.1 | 0.071042 | -1.4939 | -2.3222 | -3.2488 | -4.9265 | -6.6 | 170.6728 | 0.00077682
111 | PAL | TGTS | TGTS-CDN | S | TGTS-CDNS | 76.6 | 0.819 | 44.2 | 45.1 | 48.5 | 49.6 | 52.1 | 54.8 | 56.6 |  | 0.58877
111 | PAL | TGTS | TGTS-CDN | W | TGTS-CDNW | 85.7 | 0.80896 | 42.4 | 45 | 45.3 | 46.6 | 48.9 | 50.2 | 51.6 |  | 0.52509
114 | PAL | TGTS | TGTS-COB | S | TGTS-COBS | 109.7 | 0.87968 | 37.4 | 37.9 | 40.6 | 41.2 | 43 | 44.9 | 46.2 |  | 0.34549
114 | PAL | TGTS | TGTS-COB | W | TGTS-COBW | 116 | 0.86441 | 35.4 | 37.3 | 37.4 | 38.3 | 40.1 | 41 | 42 |  | 0.32155
115 | PAL | TGTS | TGTS-HTN | S | TGTS-HTNS | 47.4 | 0.23025 | 73.4 | 74.1 | 76.7 | 77.5 | 79.6 | 82.2 | 83.4 |  | 1.5633
115 | PAL | TGTS | TGTS-HTN | W | TGTS-HTNW | 48 | 0.24648 | 71 | 72.7 | 73 | 74.2 | 77.1 | 77.6 | 79 |  | 1.5146
118 | PAL | TGTS | TGTS-KRT1 | S | TGTS-KRT1S | 44 | 0.63684 | 19 | 19.4 | 20.5 | 21.4 | 23 | 24.6 | 25.3 |  | 0.44091
118 | PAL | TGTS | TGTS-KRT1 | W | TGTS-KRT1W | 44.6 | 0.64324 | 18.5 | 19.2 | 19.3 | 19.9 | 21 | 21.8 | 22.2 |  | 0.43049
119 | PAL | TGTS | TGTS-KRT2 | S | TGTS-KRT2S | 97.2 | 0.89712 | 24.3 | 24.8 | 26.3 | 27.4 | 29.4 | 31.4 | 32.3 |  | 0.25514
119 | PAL | TGTS | TGTS-KRT2 | W | TGTS-KRT2W | 116 | 0.89873 | 23.7 | 24.5 | 24.7 | 25.5 | 26.8 | 27.8 | 28.3 |  | 0.21121
117 | PAL | TGTS | TGTS-NRB | S | TGTS-NRBS | 52.6 | 0.59231 | 78 | 77.8 | 77.9 | 78.2 | 79.8 | 81.7 | 81.4 |  | 1.4791
117 | PAL | TGTS | TGTS-NRB | W | TGTS-NRBW | 52.6 | 0.59155 | 78.1 | 77.8 | 77.9 | 77.6 | 78 | 78.7 | 78.3 |  | 1.4791
125 | PAL | TGTS | TGTS-TRG1 | S | TGTS-TRG1S | 91.5 | 0.80808 | 9.9 | 11.1 | 13.3 | 15.1 | 19.2 | 23.2 | 24.6 |  | 0.12131
125 | PAL | TGTS | TGTS-TRG1 | W | TGTS-TRG1W | 91.5 | 0.77174 | 9.2 | 10.1 | 9.2 | 10.3 | 12.8 | 14.5 | 14.6 |  | 0.11038
126 | PAL | TGTS | TGTS-TRG2 | S | TGTS-TRG2S | 91.5 | 0.80808 | 9.9 | 11.1 | 13.3 | 15.1 | 19.2 | 23.2 | 24.6 |  | 0.12131
126 | PAL | TGTS | TGTS-TRG2 | W | TGTS-TRG2W | 91.5 | 0.77174 | 9.2 | 10.1 | 9.2 | 10.3 | 12.9 | 14.5 | 14.6 |  | 0.11038
181 | CP | RTS66 | TK-BC | W | TK-BCW | 91.5 | 0.97419 | 15.5 | 16.4 | 18.2 | 18.5 | 18.3 | 18.4 | 19.6 |  | 0.17923
181 | CP | RTS66 | TK-BC | S | TK-BCS | 91.5 | 0.95935 | 12.3 | 12.4 | 13.7 | 15 | 14.9 | 14.7 | 15.9 |  | 0.13552
123 | PAL | TGTS | TRG-WBL1 | S | TRG-WBL1S | 47.4 | 0.96629 | 8.9 | 9.3 | 10.2 | 10.8 | 13 | 15.2 | 15.6 |  | 0.1962
123 | PAL | TGTS | TRG-WBL1 | W | TRG-WBL1W | 49.7 | 0.70115 | 8.7 | 9.1 | 10 | 9.9 | 10.1 | 11.2 | 11.4 |  | 0.1831
124 | PAL | TGTS | TRG-WBL2 | S | TRG-WBL2S | 45.7 | 0.93151 | 7.3 | 7.4 | 8.2 | 8.7 | 10.4 | 12.2 | 12.4 |  | 0.16193
124 | PAL | TGTS | TRG-WBL2 | W | TRG-WBL2W | 46.3 | 0.64286 | 7 | 7.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.9 | 9.1 |  | 0.15551
250 | UE | TSTS66 | TSTS-BU-WD-TSTS | S | TSTS-BU-WD-TSTSS | 94.8817 | 0.95422 | 11.9 | 10.7015 | 8.6263 | 6.2452 | 4.1856 | 5.1308 | 2.2 | 170.2156 | 0.11279
251 | UE | TSTS66 | TSTS-DC-TSTS | S | TSTS-DC-TSTSS | 100.5975 | 0.95422 | 11.4 | 9.7003 | 7.7319 | 5.3759 | -1.61 | -7.2442 | -8.7 | 201.195 | 0.096427
202 | JEN | TSTS | TSTS-HB | W | TSTS-HBW | 126.3 | 0.87783 | 22.1 | 22.4 | 22.2 | 20.4 | 16.7 | 14.2 | 13.8 |  | 0.17736
202 | JEN | TSTS | TSTS-HB | S | TSTS-HBS | 117.2 | 0.84946 | 18.6 | 19.1 | 16.9 | 14 | 9.6 | 9 | 6.6 |  | 0.16297
201 | CP | TSTS | TSTS-L | W | TSTS-LW | 108.6 | 0.86996 | 22.3 | 22.6 | 22.4 | 20.6 | 16.9 | 14.4 | 14 |  | 0.2081
201 | CP | TSTS | TSTS-L | S | TSTS-LS | 106.9 | 0.83598 | 18.9 | 19.4 | 17.2 | 14.3 | 9.9 | 9.4 | 7 |  | 0.18148
149 | CP | BTS66 | VM-BQ1 | W | VM-BQ1W | 173.8 | 1 | 7.5 | 14.6 | 17.5 | 17.4 | 17.1 | 16.9 | 20.6 |  | 0.084005
149 | CP | BTS66 | VM-BQ1 | S | VM-BQ1S | 162.3 | 1 | 5.1 | 8 | 15.3 | 16.7 | 16.7 | 16.2 | 21.3 |  | 0.049291
150 | CP | BTS66 | VM-BQ3 | W | VM-BQ3W | 128 | 1 | 7.5 | 14.6 | 17.5 | 17.4 | 17.1 | 16.9 | 20.6 |  | 0.11406
150 | CP | BTS66 | VM-BQ3 | S | VM-BQ3S | 125.7 | 1 | 5.1 | 8 | 15.3 | 16.7 | 16.7 | 16.2 | 21.3 |  | 0.063644
220 | CP | WMTS66 | VM-JA | W | VM-JAW | 98.3 | 1 | 9.5 | 9.6 | 10.3 | 10.6 | 10.3 | 10.1 | 10.6 |  | 0.09766
220 | CP | WMTS66 | VM-JA | S | VM-JAS | 91.5 | 0.98824 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 9.7 |  | 0.093989
218 | CP | WMTS66 | VM-LQ1 | W | VM-LQ1W | 86.9 | 0.71233 | 7.3 | 7.5 | 8.9 | 9.6 | 9 | 8.5 | 9.6 |  | 0.086306
218 | CP | WMTS66 | VM-LQ1 | S | VM-LQ1S | 76.6 | 0.55102 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 7.2 | 7 | 6.4 | 7.5 |  | 0.06658
219 | CP | WMTS66 | VM-LQ3 | W | VM-LQ3W | 86.9 | 0.72603 | 7.3 | 7.5 | 8.9 | 9.7 | 9 | 8.6 | 9.7 |  | 0.086306
219 | CP | WMTS66 | VM-LQ3 | S | VM-LQ3S | 76.6 | 0.56 | 5 | 5.1 | 5.2 | 7.3 | 7.1 | 6.4 | 7.5 |  | 0.06658
154 | CP | BTS66 | VM-WA1 | W | VM-WA1W | 40 | 0.88889 | 2.7 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.7 |  | 0.08
154 | CP | BTS66 | VM-WA1 | S | VM-WA1S | 37.7 | 0.65 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.8 |  | 0.058355
155 | CP | BTS66 | VM-WA2 | W | VM-WA2W | 40 | 0.85714 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.8 |  | 0.0825
155 | CP | BTS66 | VM-WA2 | S | VM-WA2S | 37.7 | 0.65 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 |  | 0.061008
156 | CP | BTS66 | VM-WA3 | W | VM-WA3W | 40 | 1 | 2.5 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.7 |  | 0.08
156 | CP | BTS66 | VM-WA3 | S | VM-WA3S | 37.7 | 0.92857 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.8 |  | 0.050398
225 | CP | WMTS66 | WB-NC | W | WB-NCW | 97.2 | 0.98246 | 5.7 | 4.6 | 4.3 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 1.9 |  | 0.047325
225 | CP | WMTS66 | WB-NC | S | WB-NCS | 74.3 | 0.93103 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 4.7 | 4.1 |  | 0.039031
127 | PAL | WETS | WETS-BPA | S | WETS-BPAS | 31.4 | 0.58333 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 |  | 0.076433
127 | PAL | WETS | WETS-BPA | W | WETS-BPAW | 43.4 | 0.61538 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |  | 0.0553
133 | PAL | WETS | WETS-BSP | S | WETS-BSPS | 84.6 | 0.96403 | 97.3 | 97.4 | 95.4 | 93.9 | 93.8 | 93.5 | 92.1 |  | 1.1513
133 | PAL | WETS | WETS-BSP | W | WETS-BSPW | 106.3 | 0.96331 | 95.4 | 94.4 | 92.9 | 91.9 | 92.4 | 91.5 | 90.4 |  | 0.88805
130 | PAL | WETS | WETS-WSF | S | WETS-WSFS | 84.6 | 0.99336 | 90.4 | 89.9 | 88.8 | 88.4 | 88.3 | 88.2 | 87.4 |  | 1.0626
130 | PAL | WETS | WETS-WSF | W | WETS-WSFW | 106.3 | 0.99217 | 89.4 | 88.8 | 87.8 | 87.7 | 87.6 | 87.6 | 86.9 |  | 0.83537
48 | PAL | GTS | WIN-MGW | S | WIN-MGWS | 98.3 | 0.97625 | 117.9 | 118.4 | 120.4 | 120.3 | 122.7 | 124.6 | 125.3 |  | 1.2045
48 | PAL | GTS | WIN-MGW | W | WIN-MGWW | 99.5 | 0.97438 | 117.1 | 118.4 | 118.2 | 119.2 | 120.9 | 121.7 | 122.4 |  | 1.1899
205 | CP | WMTS22 | WMTS-ARD1 | S | WMTS-ARD1S | 21.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
205 | CP | WMTS22 | WMTS-ARD1 | W | WMTS-ARD1W | 26.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
206 | CP | WMTS22 | WMTS-ARD2 | S | WMTS-ARD2S | 21.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
206 | CP | WMTS22 | WMTS-ARD2 | W | WMTS-ARD2W | 26.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
207 | CP | WMTS22 | WMTS-DA213 | W | WMTS-DA213W | 29.1 | 0.9386 | 11.4 | 13.2 | 13.8 | 13.9 | 13.2 | 12.6 | 13.6 |  | 0.45361
207 | CP | WMTS22 | WMTS-DA213 | S | WMTS-DA213S | 23.8 | 0.92727 | 5.5 | 7.9 | 8.5 | 9.1 | 8.5 | 7.7 | 9.2 |  | 0.33193
208 | CP | WMTS22 | WMTS-DA222 | W | WMTS-DA222W | 29.1 | 0.93913 | 11.5 | 13.4 | 14 | 13.9 | 13.3 | 12.8 | 13.8 |  | 0.46048
208 | CP | WMTS22 | WMTS-DA222 | S | WMTS-DA222S | 23.8 | 0.92727 | 5.5 | 7.9 | 8.5 | 9.1 | 8.5 | 7.7 | 9.2 |  | 0.33193
209 | CP | WMTS22 | WMTS-J220 | S | WMTS-J220S | 25.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
209 | CP | WMTS22 | WMTS-J220 | W | WMTS-J220W | 26.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
213 | CP | WMTS66 | WMTS-JA1 | W | WMTS-JA1W | 153.2 | 0.98837 | 8.6 | 8.8 | 9.7 | 10.3 | 9.8 | 9.5 | 10.3 |  | 0.057441
213 | CP | WMTS66 | WMTS-JA1 | S | WMTS-JA1S | 145.2 | 0.98571 | 7 | 7.1 | 7.2 | 8.6 | 8.5 | 8.1 | 8.9 |  | 0.048898
214 | CP | WMTS66 | WMTS-JA3 | W | WMTS-JA3W | 121.2 | 0.98765 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.6 | 9.2 | 8.9 | 9.6 |  | 0.067657
214 | CP | WMTS66 | WMTS-JA3 | S | WMTS-JA3S | 114.9 | 1 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 8.1 | 7.9 | 7.5 | 8.2 |  | 0.058312
210 | CP | WMTS22 | WMTS-LS214 | W | WMTS-LS214W | 19.1 | 0.92593 | 5.4 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 3.4 |  | 0.22513
210 | CP | WMTS22 | WMTS-LS214 | S | WMTS-LS214S | 19.1 | 0.91176 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.6 |  | 0.17277
211 | CP | WMTS22 | WMTS-LS226 | W | WMTS-LS226W | 19.1 | 0.93333 | 4.5 | 3.5 | 4 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 4.7 |  | 0.18325
211 | CP | WMTS22 | WMTS-LS226 | S | WMTS-LS226S | 19.1 | 0.90323 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2 |  | 0.13613
223 | CP | WMTS66 | WMTS-NC | W | WMTS-NCW | 70.3 | 1 | 8.3 | 7.3 | 7 | 5.8 | 4 | 2.8 | 2 |  | 0.10384
223 | CP | WMTS66 | WMTS-NC | S | WMTS-NCS | 54.9 | 1 | 5 | 4.8 | 3.4 | 2.4 | 2.6 | 4.8 | 3 |  | 0.087432
215 | CP | WMTS66 | WMTS-VM1 | W | WMTS-VM1W | 164.6 | 0.88136 | 5.9 | 6 | 6.9 | 7.4 | 7 | 6.7 | 7.4 |  | 0.036452
215 | CP | WMTS66 | WMTS-VM1 | S | WMTS-VM1S | 130.3 | 0.88636 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 5.9 | 5.8 | 5.3 | 6 |  | 0.034536
216 | CP | WMTS66 | WMTS-VM2 | W | WMTS-VM2W | 155.5 | 0.87234 | 4.7 | 4.8 | 5.4 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5.8 |  | 0.030868
216 | CP | WMTS66 | WMTS-VM2 | S | WMTS-VM2S | 144 | 0.83333 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 4.8 |  | 0.025694
217 | CP | WMTS66 | WMTS-VM3 | W | WMTS-VM3W | 129.7 | 0.92754 | 6.9 | 7.1 | 8.1 | 8.7 | 8.2 | 7.9 | 8.7 |  | 0.054742
217 | CP | WMTS66 | WMTS-VM3 | S | WMTS-VM3S | 120 | 0.90385 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 6.9 | 6.8 | 6.3 | 7.1 |  | 0.044167
224 | CP | WMTS66 | WMTS-WB | W | WMTS-WBW | 70.3 | 1 | 8.3 | 7.3 | 7 | 5.8 | 4.1 | 2.9 | 2.1 |  | 0.10384
224 | CP | WMTS66 | WMTS-WB | S | WMTS-WBS | 54.9 | 1 | 5 | 4.9 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2 |  | 0.089253
151 | CP | BTS66 | WP-MP1 | S | WP-MP1S | 78.3 | 0.92135 | 8.9 | 9 | 8.9 | 8.9 | 9 | 8.9 | 8.9 |  | 0.11494
151 | CP | BTS66 | WP-MP1 | W | WP-MP1W | 84.6 | 0.92135 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |  | 0.1052
152 | CP | BTS66 | WP-MP2 | S | WP-MP2S | 80 | 0.91111 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.1 | 9 | 9 |  | 0.1125
152 | CP | BTS66 | WP-MP2 | W | WP-MP2W | 85.7 | 0.92222 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 0.10502
153 | CP | BTS66 | WP-MP3 | S | WP-MP3S | 83.9 | 0.92135 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |  | 0.10608
153 | CP | BTS66 | WP-MP3 | W | WP-MP3W | 91.5 | 0.92135 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |  | 0.097268
131 | PAL | WETS | WSF-WMN | S | WSF-WMNS | 31.4 | 0.66667 | 4.8 | 4.5 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 2.7 |  | 0.14331
131 | PAL | WETS | WSF-WMN | W | WSF-WMNW | 43.4 | 0.54762 | 4.2 | 3.7 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.3 |  | 0.085253
91 | PAL | RCTS | YSF-HTH | S | YSF-HTHS | 17.7 | 0.58333 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.4 |  | 0.13559
91 | PAL | RCTS | YSF-HTH | W | YSF-HTHW | 35.4 | 0.61538 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3 | 3.1 |  | 0.067797
25 | PAL | BATS | YSW-BMH | S | YSW-BMHS | 36.6 | 0.86322 | 32.9 | 32.7 | 32.7 | 32.6 | 34 | 34.2 | 34.2 |  | 0.89344
25 | PAL | BATS | YSW-BMH | W | YSW-BMHW | 37.2 | 0.86585 | 32.8 | 32.7 | 32.8 | 32.7 | 32.7 | 32.8 | 32.7 |  | 0.87903

## st_line_md_forecast (hidden)
# | DB | TS | Line | Season | key | Line Rating (MVA) | Power Factor at MD | Actual | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Loop N Import Rating (MVA) | Exceeds N-1
1 | PAL | ATS | ATS-HCP | S | ATS-HCPS | 109.7 | 0.94322 | 118 | 125.8 | 131.1 | 138.6 | 143 | 146.1 | 153.7 |  | 1.1468
1 | PAL | ATS | ATS-HCP | W | ATS-HCPW | 134.9 | 0.94514 | 87.5 | 92.1 | 99.3 | 102.3 | 103.8 | 105.8 | 111.4 |  | 0.68273
2 | PAL | ATS | ATS-WBE | S | ATS-WBES | 109.7 | 0.94073 | 118.1 | 125.9 | 131.2 | 140.1 | 143.1 | 147.7 | 155.2 |  | 1.1477
2 | PAL | ATS | ATS-WBE | W | ATS-WBEW | 134.9 | 0.94292 | 87.6 | 92.1 | 99.4 | 102.4 | 103.8 | 106.9 | 112.2 |  | 0.68273
3 | PAL | ATS | HCP-WBE | S | HCP-WBES | 109.7 | 0.96657 | 104.7 | 111.8 | 116.6 | 123.2 | 127 | 129.8 | 136.6 |  | 1.0191
3 | PAL | ATS | HCP-WBE | W | HCP-WBEW | 134.9 | 0.96031 | 78.1 | 82.3 | 89 | 91.8 | 93.2 | 95.2 | 100.4 |  | 0.61008
4 | PAL | ATS | ATS-LV | S | ATS-LVS | 135.5 | 0.96883 | 115.5 | 123.2 | 126.4 | 129.9 | 131.5 | 132 | 137.5 |  | 0.90923
4 | PAL | ATS | ATS-LV | W | ATS-LVW | 142.3 | 0.97521 | 96.8 | 100.6 | 105.7 | 106.6 | 106.2 | 106.6 | 110.4 |  | 0.70696
5 | PAL | ATS | ATS-AWT | S | ATS-AWTS | 109.7 | 0.97542 | 113.9 | 121.5 | 124.7 | 128.2 | 128.6 | 130.2 | 135.1 |  | 1.1076
5 | PAL | ATS | ATS-AWT | W | ATS-AWTW | 134.9 | 0.98013 | 95.6 | 99.3 | 104.3 | 105.2 | 104.9 | 106.1 | 109.6 |  | 0.7361
6 | PAL | ATS | AWT-LV | S | AWT-LVS | 109.7 | 0.97536 | 97.4 | 104.7 | 107.9 | 111.3 | 111.6 | 113.2 | 118 |  | 0.95442
6 | PAL | ATS | AWT-LV | W | AWT-LVW | 134.9 | 0.97736 | 79.5 | 83.1 | 88 | 88.9 | 88.6 | 89.8 | 93.2 |  | 0.61601
7 | PAL | ATS-BLTS | ATS-AC | W | ATS-ACW | 108 | 0.96333 | 40.9 | 41.5 | 42.1 | 42 | 41.7 | 41.4 | 41.9 |  | 0.38426
7 | PAL | ATS-BLTS | ATS-AC | S | ATS-ACS | 102.3 | 0.96899 | 38.7 | 37.5 | 39 | 40.8 | 40.6 | 40.3 | 41.4 |  | 0.36657
8 | PAL | ATS-BLTS | AC-CPL | W | AC-CPLW | 108 | 0.96615 | 38.4 | 38.5 | 38.7 | 38.6 | 38.2 | 38 | 38.1 |  | 0.35648
8 | PAL | ATS-BLTS | AC-CPL | S | AC-CPLS | 102.9 | 0.97527 | 36.4 | 35 | 35.8 | 37.4 | 37.1 | 36.9 | 37.5 |  | 0.34014
9 | PAL | ATS-BLTS | CPL-AL | S | CPL-ALS | 91.4 | 0.9879 | 24.8 | 25.9 | 26.5 | 27.9 | 28 | 28.1 | 29.3 |  | 0.28337
9 | PAL | ATS-BLTS | CPL-AL | W | CPL-ALW | 91.4 | 0.98558 | 20.8 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.4 | 21.6 | 21.8 |  | 0.22867
10 | PAL | ATS-BLTS | AL-BLTS | W | AL-BLTSW | 91.4 | 0.94817 | 32.8 | 33.7 | 34.5 | 34.4 | 33.8 | 33.4 | 34.1 |  | 0.36871
10 | PAL | ATS-BLTS | AL-BLTS | S | AL-BLTSS | 91.4 | 0.95804 | 28.6 | 26.6 | 27.6 | 28.1 | 27.8 | 27.3 | 27.4 |  | 0.29103
11 | PAL | ATS-BLTS | ATS-ATD | S | ATS-ATDS | 102.3 | 0.99371 | 15.9 | 16 | 16.2 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 17.2 |  | 0.1564
11 | PAL | ATS-BLTS | ATS-ATD | W | ATS-ATDW | 130.3 | 0.98726 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |  | 0.11972
12 | PAL | ATS-BLTS | BLTS-ATD | S | BLTS-ATDS | 97.2 | 0.9871 | 15.5 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 |  | 0.15535
12 | PAL | ATS-BLTS | BLTS-ATD | W | BLTS-ATDW | 125.7 | 0.98758 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16 | 16 |  | 0.12808
13 | PAL | ATS-BLTS | ATS-LVN | S | ATS-LVNS | 109.7 | 0.94387 | 106.9 | 106.5 | 106.6 | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.2 |  | 0.97083
13 | PAL | ATS-BLTS | ATS-LVN | W | ATS-LVNW | 134.9 | 0.94393 | 107 | 106.9 | 106.7 | 106.6 | 106.6 | 106.6 | 106.4 |  | 0.79244
14 | PAL | ATS-BLTS | BLTS-LVN | S | BLTS-LVNS | 109.7 | 0.94063 | 107.8 | 108.3 | 107.5 | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 107.6 |  | 0.98724
14 | PAL | ATS-BLTS | BLTS-LVN | W | BLTS-LVNW | 122.3 | 0.94167 | 108 | 107.8 | 107.7 | 107.6 | 107.6 | 107.6 | 107.4 |  | 0.88144
15 | PAL | ATS-BLTS | ATS-SCI | S | ATS-SCIS | 90.8 | 0.75488 | 46.1 | 45.8 | 45.9 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.3 |  | 0.50441
15 | PAL | ATS-BLTS | ATS-SCI | W | ATS-SCIW | 116 | 0.76674 | 46.3 | 46.2 | 46.1 | 46 | 46.1 | 46 | 45.9 |  | 0.39828
16 | PAL | ATS-BLTS | BLTS-SCI | S | BLTS-SCIS | 97.2 | 0.99755 | 81.5 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 81.1 |  | 0.83539
16 | PAL | ATS-BLTS | BLTS-SCI | W | BLTS-SCIW | 125.7 | 0.99339 | 75.6 | 75.4 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.2 |  | 0.59984
17 | PAL | ATS-BLTS | ATS-TYA | S | ATS-TYAS | 102.3 | 0.9646 | 22.6 | 23 | 23.8 | 25.8 | 25.9 | 25.9 | 27.2 |  | 0.22483
17 | PAL | ATS-BLTS | ATS-TYA | W | ATS-TYAW | 130.3 | 0.96744 | 21.5 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.5 | 21.6 | 21.5 |  | 0.16424
18 | PAL | ATS-BLTS | BLTS-TYA | S | BLTS-TYAS | 88 | 0.96875 | 22.4 | 22.9 | 23.6 | 25.6 | 25.7 | 25.7 | 27 |  | 0.26023
18 | PAL | ATS-BLTS | BLTS-TYA | W | BLTS-TYAW | 112 | 0.96729 | 21.4 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.4 | 21.5 | 21.4 |  | 0.19018
19 | PAL | ATS-BLTS | BLTS-BMH | S | BLTS-BMHS | 32.6 | 0.96928 | 29.3 | 31 | 35.7 | 36.8 | 37 | 37.2 | 40.4 |  | 0.95092
19 | PAL | ATS-BLTS | BLTS-BMH | W | BLTS-BMHW | 37.7 | 0.9823 | 22.6 | 24.6 | 28.1 | 28.6 | 28.6 | 28.7 | 31.2 |  | 0.65252
20 | PAL | BATS | BATS-BAN1 | S | BATS-BAN1S | 96 | 0.9542 | 91.7 | 98.8 | 104.1 | 106.5 | 106.3 | 106.3 | 112.1 |  | 1.0292
20 | PAL | BATS | BATS-BAN1 | W | BATS-BAN1W | 114.3 | 0.9546 | 85.9 | 95.1 | 99.1 | 99.6 | 98.8 | 98.3 | 103.5 |  | 0.83202
21 | PAL | BATS | BATS-BAN2 | S | BATS-BAN2S | 96 | 0.95109 | 92 | 99.2 | 103.5 | 105.9 | 105.7 | 105.7 | 111 |  | 1.0333
21 | PAL | BATS | BATS-BAN2 | W | BATS-BAN2W | 114.3 | 0.95082 | 85.4 | 94.6 | 99.4 | 100 | 99.1 | 98.7 | 104.3 |  | 0.82765
22 | PAL | BATS | BAN-BGR | S | BAN-BGRS | 46.3 | 0.98621 | 14.5 | 14.3 | 14.9 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 15.3 |  | 0.30886
22 | PAL | BATS | BAN-BGR | W | BAN-BGRW | 49.7 | 0.97887 | 14.2 | 14 | 14.8 | 14.7 | 14.3 | 14.2 | 14.4 |  | 0.28169
23 | PAL | BATS | BGR-ART | S | BGR-ARTS | 45.7 | 0.98551 | 13.8 | 13.7 | 14.1 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 14.5 |  | 0.29978
23 | PAL | BATS | BGR-ART | W | BGR-ARTW | 47.4 | 0.98519 | 13.5 | 13.4 | 14.1 | 14 | 13.6 | 13.5 | 13.7 |  | 0.2827
24 | PAL | BATS | BATS-YSW/BGL | S | BATS-YSW/BGLS | 36.6 | 0.87121 | 39.6 | 41.3 | 49.4 | 52.3 | 52.7 | 52.9 | 58.4 |  | 1.1284
24 | PAL | BATS | BATS-YSW/BGL | W | BATS-YSW/BGLW | 37.1 | 0.89619 | 28.9 | 30.9 | 36.4 | 37.1 | 36.9 | 37.8 | 41 |  | 0.83288
25 | PAL | BATS | YSW-BMH | S | YSW-BMHS | 36.6 | 0.97727 | 26.4 | 27.4 | 31 | 32.1 | 32.3 | 32.4 | 34.8 |  | 0.74863
25 | PAL | BATS | YSW-BMH | W | YSW-BMHW | 37.2 | 0.98113 | 21.2 | 22.3 | 25.5 | 25.7 | 25.7 | 25.9 | 27.8 |  | 0.59946
26 | PAL | BATS | BATS-BAS1 | S | BATS-BAS1S | 83.5 | 0.96927 | 78.1 | 78.1 | 77 | 79.1 | 79.2 | 79.4 | 79.7 |  | 0.93533
26 | PAL | BATS | BATS-BAS1 | W | BATS-BAS1W | 102.9 | 0.96919 | 71.4 | 69.5 | 71.8 | 72.2 | 72 | 72.3 | 72.8 |  | 0.67541
27 | PAL | BATS | BATS-BAS2/BGF | S | BATS-BAS2/BGFS | 93.2 | 0.96403 | 83.4 | 83.3 | 82.3 | 85.6 | 85.7 | 85.9 | 86.7 |  | 0.89378
27 | PAL | BATS | BATS-BAS2/BGF | W | BATS-BAS2/BGFW | 94.9 | 0.96606 | 76.6 | 74.7 | 76.9 | 77.4 | 77.2 | 77.5 | 78 |  | 0.78714
28 | PAL | BETS | BETS-BGO | S | BETS-BGOS | 109.7 | 0.95258 | 94.9 | 97.9 | 102.1 | 108.1 | 107.7 | 107.8 | 113.1 |  | 0.89243
28 | PAL | BETS | BETS-BGO | W | BETS-BGOW | 114.3 | 0.96556 | 78.4 | 80.4 | 87.2 | 88.6 | 87.7 | 87.4 | 91.8 |  | 0.70341
29 | PAL | BETS | BGO-EHK | S | BGO-EHKS | 48.6 | 0.95497 | 53.3 | 54.3 | 57 | 61.1 | 61.1 | 61.6 | 64.7 |  | 1.1173
29 | PAL | BETS | BGO-EHK | W | BGO-EHKW | 49.2 | 0.96028 | 42.8 | 43.9 | 47.9 | 49 | 48.5 | 48.7 | 51.2 |  | 0.89228
30 | PAL | BETS | BETS-EHK | S | BETS-EHKS | 111.4 | 0.94555 | 95.5 | 99.9 | 104.2 | 108.7 | 108.3 | 109.8 | 114.5 |  | 0.89677
30 | PAL | BETS | BETS-EHK | W | BETS-EHKW | 111.4 | 0.96046 | 78.4 | 81 | 88.4 | 89.9 | 88.9 | 88.1 | 93.2 |  | 0.72711
31 | PAL | BETS | BETS-CMN | S | BETS-CMNS | 64 | 0.98349 | 54.5 | 55.4 | 57.8 | 59.4 | 59 | 58.4 | 60.6 |  | 0.86562
31 | PAL | BETS | BETS-CMN | W | BETS-CMNW | 65.2 | 0.99338 | 45.3 | 46.4 | 48.2 | 48.6 | 47.5 | 46.8 | 48.3 |  | 0.71166
32 | PAL | BETS | CMN-MRO | S | CMN-MROS | 26.3 | 0.97638 | 25.4 | 26 | 27.5 | 28.4 | 28.4 | 28.2 | 29.5 |  | 0.98859
32 | PAL | BETS | CMN-MRO | W | CMN-MROW | 35.4 | 0.99578 | 23.7 | 23.9 | 23.8 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.5 |  | 0.67514
33 | PAL | BETS | BETS-MRO | S | BETS-MROS | 76.6 | 0.92414 | 58 | 58.1 | 60 | 61.7 | 61.2 | 60.9 | 62.5 |  | 0.75849
33 | PAL | BETS | BETS-MRO | W | BETS-MROW | 89.2 | 0.9574 | 49.3 | 50.7 | 53.1 | 53 | 51.8 | 51.5 | 53 |  | 0.56839
34 | PAL | BETS | BETS-CTN | S | BETS-CTNS | 26.3 | 0.99095 | 22.1 | 21.8 | 21.2 | 21.2 | 20.7 | 20.3 | 20 |  | 0.8289
34 | PAL | BETS | BETS-CTN | W | BETS-CTNW | 30.3 | 0.9907 | 21.5 | 21 | 21.1 | 20.6 | 20 | 19.2 | 19.1 |  | 0.69307
35 | PAL | BETS | CTN-CBW | S | CTN-CBWS | 98.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.0030334
35 | PAL | BETS | CTN-CBW | W | CTN-CBWW | 106.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.0028222
36 | PAL | DPTS | DPTS-MLN1 | S | DPTS-MLN1S | 109.7 | 0.94915 | 76.7 | 86 | 94.6 | 104.1 | 106.2 | 107.4 | 118.2 |  | 0.78396
36 | PAL | DPTS | DPTS-MLN1 | W | DPTS-MLN1W | 134.9 | 0.9492 | 68.9 | 75.4 | 87.1 | 90.7 | 91.1 | 92.9 | 101.4 |  | 0.55893
37 | PAL | DPTS | DPTS-MLN2 | S | DPTS-MLN2S | 109.7 | 0.95046 | 76.7 | 85.1 | 94.6 | 104 | 105.1 | 106.3 | 117 |  | 0.77575
37 | PAL | DPTS | DPTS-MLN2 | W | DPTS-MLN2W | 134.9 | 0.95065 | 68.9 | 74.9 | 87 | 90.1 | 90.1 | 92.8 | 100.8 |  | 0.55523
38 | PAL | DPTS | DPTS-SU1 | S | DPTS-SU1S | 109.7 | 0.96022 | 93 | 97.6 | 93.1 | 94.7 | 94 | 94 | 94 |  | 0.8897
38 | PAL | DPTS | DPTS-SU1 | W | DPTS-SU1W | 133.7 | 0.96233 | 82.3 | 77.9 | 80.9 | 80.7 | 80 | 80.3 | 80 |  | 0.58265
39 | PAL | DPTS | DPTS-SU2 | S | DPTS-SU2S | 109.7 | 0.95426 | 94 | 99.8 | 94.1 | 95.8 | 95.1 | 95 | 94.9 |  | 0.90975
39 | PAL | DPTS | DPTS-SU2 | W | DPTS-SU2W | 133.7 | 0.95793 | 83.2 | 79.5 | 81.8 | 81.6 | 80.9 | 81.2 | 80.8 |  | 0.59461
40 | PAL | DPTS | DPTS-TNA1 | S | DPTS-TNA1S | 109.7 | 0.9926 | 67.6 | 83.4 | 106.2 | 120.4 | 121 | 121.1 | 142.7 |  | 0.76026
40 | PAL | DPTS | DPTS-TNA1 | W | DPTS-TNA1W | 134.9 | 0.99232 | 65.1 | 83.4 | 109.7 | 113 | 113.1 | 113.4 | 133 |  | 0.61824
41 | PAL | DPTS | DPTS-TNA2 | S | DPTS-TNA2S | 109.7 | 0.9926 | 67.6 | 83.4 | 106.2 | 120.4 | 121 | 121.1 | 142.7 |  | 0.76026
41 | PAL | DPTS | DPTS-TNA2 | W | DPTS-TNA2W | 134.9 | 0.99232 | 65.1 | 83.4 | 109.7 | 113 | 113.2 | 113.4 | 133.1 |  | 0.61824
42 | PAL | FBTS | FBTS-DLF1 | S | FBTS-DLF1S | 87.5 | 0.95154 | 22.7 | 23.7 | 24.6 | 25.6 | 25.7 | 25.8 | 26.9 |  | 0.27086
42 | PAL | FBTS | FBTS-DLF1 | W | FBTS-DLF1W | 87.5 | 0.9561 | 20.5 | 21.4 | 22.1 | 22.5 | 22.7 | 22.7 | 23.5 |  | 0.24457
43 | PAL | FBTS | FBTS-DLF3 | S | FBTS-DLF3S | 87.5 | 0.94737 | 22.8 | 23.7 | 24.6 | 25.7 | 25.7 | 25.8 | 26.9 |  | 0.27086
43 | PAL | FBTS | FBTS-DLF3 | W | FBTS-DLF3W | 87.5 | 0.9561 | 20.5 | 21.4 | 22.1 | 22.6 | 22.7 | 22.7 | 23.5 |  | 0.24457
44 | PAL | GTS | GTS-BCG | S | GTS-BCGS | 109.7 | 0.98278 | 75.5 | 82.6 | 59.8 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 54.5 |  | 0.75296
44 | PAL | GTS | GTS-BCG | W | GTS-BCGW | 134.9 | 0.98417 | 69.5 | 49.2 | 51.8 | 53.1 | 52.1 | 51.8 | 46.7 |  | 0.36471
45 | PAL | GTS | BCG-WPD | S | BCG-WPDS | 91.4 | 0.99848 | 66 | 72.6 | 51.4 | 53.4 | 53.5 | 53.7 | 46.8 |  | 0.79431
45 | PAL | GTS | BCG-WPD | W | BCG-WPDW | 91.4 | 1 | 60.5 | 41.3 | 43.7 | 45.1 | 44.3 | 44.1 | 39.3 |  | 0.45186
46 | PAL | GTS | GTS-WPD | S | GTS-WPDS | 91.4 | 0.98541 | 75.4 | 81.4 | 59.7 | 61.9 | 61.8 | 61.9 | 54.6 |  | 0.89059
46 | PAL | GTS | GTS-WPD | W | GTS-WPDW | 91.4 | 0.9883 | 68.4 | 49.2 | 51.7 | 53 | 52.1 | 51.7 | 47 |  | 0.53829
47 | PAL | GTS | GTS-WIN | S | GTS-WINS | 74.3 | 0.99549 | 44.3 | 44.1 | 44.6 | 45.9 | 45.1 | 44.1 | 45 |  | 0.59354
47 | PAL | GTS | GTS-WIN | W | GTS-WINW | 87.4 | 0.99089 | 43.9 | 43.9 | 45.9 | 45.5 | 45.1 | 44.4 | 45.4 |  | 0.50229
48 | PAL | GTS | WIN-MGW | S | WIN-MGWS | 98.3 | 0.98034 | 35.6 | 35.7 | 36.1 | 37.3 | 36.5 | 35.5 | 36.4 |  | 0.36317
48 | PAL | GTS | WIN-MGW | W | WIN-MGWW | 99.5 | 0.96848 | 34.9 | 35 | 36.9 | 36.2 | 36.1 | 35.4 | 36.3 |  | 0.35176
49 | PAL | GTS | MGW-CLC | S | MGW-CLCS | 74.3 | 0.99708 | 34.3 | 34.4 | 34.8 | 35.8 | 35.1 | 34.2 | 35 |  | 0.46299
49 | PAL | GTS | MGW-CLC | W | MGW-CLCW | 86.9 | 0.99699 | 33.2 | 33.3 | 35 | 34.9 | 34.2 | 33.6 | 34.5 |  | 0.3832
50 | PAL | GTS | GTS-CRO | S | GTS-CROS | 91.4 | 0.95312 | 38.4 | 47.2 | 32.3 | 33.6 | 33.3 | 32.5 | 29.2 |  | 0.51641
50 | PAL | GTS | GTS-CRO | W | GTS-CROW | 91.4 | 0.94848 | 42.7 | 45.2 | 34.4 | 34.4 | 34 | 33.8 | 29.6 |  | 0.49453
51 | PAL | GTS | FDN-CRO | S | FDN-CROS | 109.7 | 0.95418 | 37.1 | 46.4 | 31.1 | 32.3 | 32 | 31.2 | 27.9 |  | 0.42297
51 | PAL | GTS | FDN-CRO | W | FDN-CROW | 134.9 | 0.94878 | 41 | 43.4 | 32.8 | 32.8 | 32.4 | 32.2 | 28.1 |  | 0.32172
52 | PAL | GTS | GTS-FDN | S | GTS-FDNS | 102.9 | 0.95312 | 38.4 | 47.9 | 32.3 | 33.7 | 33.3 | 32.5 | 29.2 |  | 0.4655
52 | PAL | GTS | GTS-FDN | W | GTS-FDNW | 134.9 | 0.94626 | 42.8 | 45.2 | 34.4 | 34.4 | 34.1 | 33.8 | 29.6 |  | 0.33506
53 | PAL | GTS | GTS-FNS | S | GTS-FNSS | 88 | 0.97539 | 77.2 | 83.1 | 91.4 | 97.1 | 97.1 | 96.8 | 105 |  | 0.94432
53 | PAL | GTS | GTS-FNS | W | GTS-FNSW | 112 | 0.97507 | 72.2 | 81 | 89.4 | 91.9 | 90.5 | 90.2 | 98 |  | 0.72321
54 | PAL | GTS | FNS-SRC | S | FNS-SRCS | 109.7 | 0.96774 | 43.4 | 43.3 | 47.1 | 52.7 | 52.7 | 52.4 | 56.5 |  | 0.39471
54 | PAL | GTS | FNS-SRC | W | FNS-SRCW | 125.7 | 0.96927 | 42.3 | 42.3 | 46.2 | 48.2 | 47.3 | 47 | 49.6 |  | 0.33652
55 | PAL | GTS | GTS-SRC | S | GTS-SRCS | 109.7 | 0.9728 | 77.2 | 83.1 | 91.5 | 97.2 | 97.2 | 96.9 | 105.2 |  | 0.75752
55 | PAL | GTS | GTS-SRC | W | GTS-SRCW | 134.9 | 0.97249 | 72.7 | 81.1 | 89.5 | 91.9 | 90.6 | 90.3 | 97.9 |  | 0.60119
56 | PAL | GTS | GTS-GB | S | GTS-GBS | 135.5 | 0.9258 | 118.6 | 122.6 | 117.3 | 127.4 | 126.1 | 123.7 | 127.2 |  | 0.9048
56 | PAL | GTS | GTS-GB | W | GTS-GBW | 142.3 | 0.94136 | 97.2 | 85.7 | 104.6 | 106.3 | 104.9 | 103.3 | 109.3 |  | 0.60225
57 | PAL | GTS | GB-GL | S | GB-GLS | 89.7 | 0.94763 | 101.2 | 104.7 | 89.8 | 93.5 | 92.5 | 90.5 | 86.7 |  | 1.1672
57 | PAL | GTS | GB-GL | W | GB-GLW | 100.6 | 0.9599 | 82.3 | 68 | 74.5 | 74.9 | 74 | 72.8 | 71.5 |  | 0.67594
58 | PAL | GTS | GCY-GL | S | GCY-GLS | 109.7 | 0.96952 | 68.9 | 69.9 | 61.8 | 68.5 | 68.2 | 67.9 | 67.2 |  | 0.63719
58 | PAL | GTS | GCY-GL | W | GCY-GLW | 134.9 | 0.97231 | 61.4 | 49 | 62.6 | 63.6 | 63 | 63 | 65.5 |  | 0.36323
59 | PAL | GTS | GTS-GCY | S | GTS-GCYS | 90.3 | 0.93412 | 118.4 | 121.7 | 116.1 | 125.7 | 124.5 | 123.1 | 125.7 |  | 1.3477
59 | PAL | GTS | GTS-GCY | W | GTS-GCYW | 96.6 | 0.94473 | 97.7 | 85.9 | 105 | 105.7 | 104.3 | 104.4 | 109.4 |  | 0.88923
60 | PAL | GTS | GTS-GLE1 | S | GTS-GLE1S | 109.7 | 0.93223 | 121 | 125.3 | 129 | 135.3 | 135.7 | 138.7 | 143.4 |  | 1.1422
60 | PAL | GTS | GTS-GLE1 | W | GTS-GLE1W | 133.7 | 0.94073 | 104.6 | 106.2 | 117 | 119 | 118.2 | 118.2 | 124.5 |  | 0.79432
61 | PAL | GTS | GTS-GLE2 | S | GTS-GLE2S | 109.7 | 0.89992 | 127.9 | 134.6 | 139.1 | 146.1 | 146.6 | 147 | 154.1 |  | 1.227
61 | PAL | GTS | GTS-GLE2 | W | GTS-GLE2W | 133.7 | 0.91462 | 110.1 | 112.5 | 122 | 124.4 | 123.3 | 123.2 | 129.3 |  | 0.84144
62 | PAL | GTS | GLE-DDL1 | S | GLE-DDL1S | 74.3 | 0.94488 | 63.5 | 64.3 | 68.1 | 72.2 | 72.5 | 73.6 | 77 |  | 0.86541
62 | PAL | GTS | GLE-DDL1 | W | GLE-DDL1W | 86.9 | 0.95057 | 52.6 | 54.6 | 59.6 | 61.4 | 60.3 | 60.4 | 63.9 |  | 0.62831
63 | PAL | GTS | GLE-DDL2 | S | GLE-DDL2S | 74.3 | 0.94497 | 63.6 | 64.5 | 69.4 | 72.3 | 72.7 | 73.8 | 77.2 |  | 0.8681
63 | PAL | GTS | GLE-DDL2 | W | GLE-DDL2W | 86.9 | 0.95066 | 52.7 | 54.7 | 59.7 | 61.5 | 60.4 | 60.5 | 64 |  | 0.62946
64 | PAL | HOTS | HOTS-STL1 | S | HOTS-STL1S | 49.2 | 0.96296 | 24.3 | 24.4 | 24.4 | 24.9 | 24.7 | 24.5 | 24.8 |  | 0.49593
64 | PAL | HOTS | HOTS-STL1 | W | HOTS-STL1W | 57.2 | 0.97244 | 25.4 | 25.3 | 26.2 | 26.2 | 25.8 | 25.5 | 25.9 |  | 0.44231
65 | PAL | HOTS | HOTS-STL2 | S | HOTS-STL2S | 25.7 | 0.98283 | 23.3 | 23.4 | 23.4 | 23.9 | 23.6 | 23.5 | 23.7 |  | 0.91051
65 | PAL | HOTS | HOTS-STL2 | W | HOTS-STL2W | 34.9 | 0.99174 | 24.2 | 24.1 | 25.1 | 25.1 | 24.7 | 24.5 | 24.9 |  | 0.69054
66 | PAL | HOTS | STL-ART | S | STL-ARTS | 38.3 | 0.97887 | 14.2 | 13.8 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.5 |  | 0.36031
66 | PAL | HOTS | STL-ART | W | STL-ARTW | 43.4 | 0.98529 | 13.6 | 13.6 | 14.4 | 14.4 | 13.8 | 13.7 | 14 |  | 0.31336
67 | PAL | HOTS | HOTS-HSM1 | S | HOTS-HSM1S | 49.2 | 0.98551 | 41.4 | 41.3 | 44.7 | 46.8 | 46.2 | 45.7 | 48.2 |  | 0.83943
67 | PAL | HOTS | HOTS-HSM1 | W | HOTS-HSM1W | 52.6 | 0.98799 | 33.3 | 35 | 38.7 | 38.9 | 38.2 | 37.7 | 40.1 |  | 0.6654
68 | PAL | HOTS | HOTS-HSM2 | S | HOTS-HSM2S | 49.2 | 0.98551 | 41.4 | 41.3 | 44.6 | 46.8 | 46.2 | 45.7 | 48.2 |  | 0.83943
68 | PAL | HOTS | HOTS-HSM2 | W | HOTS-HSM2W | 52.6 | 0.98799 | 33.3 | 34.9 | 38.7 | 38.8 | 38.1 | 37.7 | 40.1 |  | 0.6635
69 | PAL | HOTS | HOTS-KWF | S | HOTS-KWFS | 44 | 0.77333 | 15 | 14.8 | 16.2 | 17.5 | 17.1 | 16.8 | 18 |  | 0.33636
69 | PAL | HOTS | HOTS-KWF | W | HOTS-KWFW | 43.4 | 0.77778 | 11.7 | 12.1 | 14.3 | 14.3 | 13.9 | 13.4 | 14.7 |  | 0.2788
70 | PAL | HOTS | KWF-NHL | S | KWF-NHLS | 44 | 1 | 10.3 | 10.2 | 11 | 11.8 | 11.6 | 11.4 | 12.1 |  | 0.23182
70 | PAL | HOTS | KWF-NHL | W | KWF-NHLW | 43.4 | 1 | 8.4 | 8.6 | 10 | 10 | 9.8 | 9.5 | 10.3 |  | 0.19816
71 | PAL | HOTS | HOTS-CHM | S | HOTS-CHMS | 26.2 | 0.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 |  | 0.091603
71 | PAL | HOTS | HOTS-CHM | W | HOTS-CHMW | 35.4 | 0.75 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 |  | 0.064972
72 | PAL | KTS | SBY-GSB1 | S | SBY-GSB1S | 51.4 | 0.99566 | 46.1 | 46.9 | 50.2 | 52.6 | 52.5 | 52.7 | 55.4 |  | 0.91245
72 | PAL | KTS | SBY-GSB1 | W | SBY-GSB1W | 69.7 | 0.98851 | 52.2 | 53.6 | 58 | 58.1 | 57.6 | 57.3 | 59.9 |  | 0.76901
73 | PAL | KTS | SBY-GSB2 | S | SBY-GSB2S | 76.6 | 0.9913 | 46 | 46.8 | 50.1 | 52.5 | 52.4 | 52.5 | 55.2 |  | 0.61097
73 | PAL | KTS | SBY-GSB2 | W | SBY-GSB2W | 89.2 | 0.98273 | 52.1 | 53.5 | 57.9 | 58.4 | 57.5 | 57.1 | 59.8 |  | 0.59978
74 | PAL | KTS | GSB-WND1 | W | GSB-WND1W | 114.3 | 0.9966 | 29.4 | 30.3 | 32.7 | 32.8 | 32.6 | 32.4 | 33.9 |  | 0.26509
74 | PAL | KTS | GSB-WND1 | S | GSB-WND1S | 109.7 | 1 | 24.4 | 24.9 | 26.4 | 27.9 | 27.8 | 27.9 | 29.3 |  | 0.22698
75 | PAL | KTS | GSB-WND2 | W | GSB-WND2W | 49.7 | 0.99667 | 30 | 30.9 | 33.4 | 33.5 | 33.2 | 33.1 | 34.6 |  | 0.62173
75 | PAL | KTS | GSB-WND2 | S | GSB-WND2S | 46.3 | 1 | 24.8 | 25 | 26.9 | 28 | 27.9 | 28.5 | 29.7 |  | 0.53996
76 | PAL | KTS | KTS-SA1 | S | KTS-SA1S | 116.6 | 0.93715 | 89.1 | 91.1 | 92.5 | 94 | 94 | 94.2 | 96.1 |  | 0.7813
76 | PAL | KTS | KTS-SA1 | W | KTS-SA1W | 122.3 | 0.90882 | 68 | 70 | 71.1 | 71.5 | 71.3 | 71.5 | 72.7 |  | 0.57236
77 | PAL | KTS | KTS-SA2 | S | KTS-SA2S | 108 | 0.93371 | 89 | 91.3 | 93.3 | 95 | 95 | 95.1 | 97.4 |  | 0.84537
77 | PAL | KTS | KTS-SA2 | W | KTS-SA2W | 122.3 | 0.90735 | 68 | 70 | 71.2 | 71.5 | 71.3 | 71.5 | 72.8 |  | 0.57236
78 | PAL | KTS | KTS-SSE1 | S | KTS-SSE1S | 89.7 | 0.87132 | 81.6 | 84.4 | 86.1 | 88.7 | 87.5 | 86.8 | 89.6 |  | 0.94091
78 | PAL | KTS | KTS-SSE1 | W | KTS-SSE1W | 94.3 | 0.87482 | 70.3 | 71.4 | 74 | 74.9 | 73.1 | 72.7 | 74.5 |  | 0.75716
79 | PAL | KTS | KTS-SSE2 | S | KTS-SSE2S | 89.4 | 0.87377 | 81.6 | 84.4 | 86.1 | 88.7 | 87.5 | 86.8 | 89.6 |  | 0.94407
79 | PAL | KTS | KTS-SSE2 | W | KTS-SSE2W | 100.6 | 0.87624 | 70.3 | 71.4 | 74 | 74.9 | 73.1 | 72.7 | 74.5 |  | 0.70974
80 | PAL | KGTS | KGTS-CHA | S | KGTS-CHAS | 31.4 | 0.95706 | 16.3 | 16.2 | 16.6 | 16.9 | 16.6 | 16.1 | 16.5 |  | 0.51592
80 | PAL | KGTS | KGTS-CHA | W | KGTS-CHAW | 43.4 | 0.96129 | 15.5 | 15.5 | 16.4 | 16.3 | 15.9 | 15.6 | 16 |  | 0.35714
81 | PAL | KGTS | KGTS-SHL | S | KGTS-SHLS | 40 | 0.88842 | 47.5 | 47.6 | 52.3 | 58.3 | 57.6 | 55.9 | 61 |  | 1.19
81 | PAL | KGTS | KGTS-SHL | W | KGTS-SHLW | 49.7 | 0.91553 | 36.7 | 37.1 | 43 | 43.9 | 43.2 | 42.4 | 45.8 |  | 0.74648
82 | PAL | KGTS | KGTS-GSF | S | KGTS-GSFS | 48.6 | 0.89602 | 45.2 | 45.2 | 48.6 | 52.5 | 51.9 | 51.3 | 54.6 |  | 0.93004
82 | PAL | KGTS | KGTS-GSF | W | KGTS-GSFW | 52.6 | 0.91768 | 32.8 | 33.6 | 40 | 41.4 | 40.2 | 39.4 | 43.3 |  | 0.63878
83 | PAL | KGTS | GSF-SHL | S | GSF-SHLS | 76.6 | 0.91315 | 42.6 | 42.5 | 45.4 | 48.7 | 48.4 | 47.9 | 50.7 |  | 0.55483
83 | PAL | KGTS | GSF-SHL | W | GSF-SHLW | 89.2 | 0.93016 | 31.5 | 32.3 | 37.8 | 39.2 | 38 | 37.5 | 40.9 |  | 0.36211
84 | PAL | RCTS | RCTS-MBN | S | RCTS-MBNS | 97.2 | 0.92403 | 56.6 | 57.9 | 60.8 | 63.2 | 62.8 | 63.4 | 65.9 |  | 0.59568
84 | PAL | RCTS | RCTS-MBN | W | RCTS-MBNW | 114.3 | 0.93953 | 43 | 43.7 | 48.3 | 48.8 | 48.5 | 47.9 | 50.6 |  | 0.38233
85 | PAL | RCTS | MBN-DTN | S | MBN-DTNS | 74.3 | 0.92784 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 |  | 0.39166
85 | PAL | RCTS | MBN-DTN | W | MBN-DTNW | 86.9 | 0.94245 | 27.8 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 |  | 0.32106
86 | PAL | RCTS | MDA-MBN | S | MDA-MBNS | 74.3 | 0.9484 | 56.2 | 57.9 | 62.4 | 66.3 | 65.6 | 65.6 | 69.7 |  | 0.77927
86 | PAL | RCTS | MDA-MBN | W | MDA-MBNW | 86.9 | 0.95804 | 42.9 | 44.6 | 50.6 | 51.7 | 51 | 50.3 | 54.2 |  | 0.51323
87 | PAL | RCTS | MDA-BNG | S | MDA-BNGS | 104 | 0.93987 | 44.9 | 45.9 | 48.6 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 52.6 |  | 0.44135
87 | PAL | RCTS | MDA-BNG | W | MDA-BNGW | 114.3 | 0.96078 | 35.7 | 36.7 | 39.7 | 40.2 | 39.8 | 39.7 | 41.6 |  | 0.32108
88 | PAL | RCTS | RCTS-MDA1 | S | RCTS-MDA1S | 72 | 0.92374 | 93.1 | 94.9 | 98.6 | 101.9 | 101.2 | 102 | 105.3 |  | 1.3181
88 | PAL | RCTS | RCTS-MDA1 | W | RCTS-MDA1W | 90.9 | 0.93785 | 70.8 | 71.5 | 78 | 78.7 | 78.2 | 77.3 | 81.1 |  | 0.78658
89 | PAL | RCTS | RCTS-MDA2 | S | RCTS-MDA2S | 104 | 0.93514 | 103.3 | 104.2 | 107.5 | 111.6 | 110.3 | 110.4 | 113.7 |  | 1.0019
89 | PAL | RCTS | RCTS-MDA2 | W | RCTS-MDA2W | 114.3 | 0.94622 | 78.1 | 78.5 | 85.3 | 86.3 | 85.2 | 84.7 | 88.4 |  | 0.68679
90 | PAL | RCTS | RCTS-YSF | S | RCTS-YSFS | 84.6 | 0.99329 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.1 |  | 0.17376
90 | PAL | RCTS | RCTS-YSF | W | RCTS-YSFW | 106.3 | 1 | 13.4 | 13.3 | 13.2 | 13.1 | 12.9 | 12.8 | 12.7 |  | 0.12512
91 | PAL | RCTS | YSF-HTH | S | YSF-HTHS | 17.7 | 0.9932 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 14 |  | 0.81921
91 | PAL | RCTS | YSF-HTH | W | YSF-HTHW | 35.4 | 1 | 13.2 | 13.2 | 13 | 12.8 | 12.7 | 12.6 | 12.4 |  | 0.37288
92 | PAL | RCTS | RCTS-KSF | S | RCTS-KSFS | 84.6 | 0.94361 | 26.6 | 26.6 | 27 | 27.3 | 26.4 | 25.5 | 26 |  | 0.31442
92 | PAL | RCTS | RCTS-KSF | W | RCTS-KSFW | 106.3 | 0.95102 | 24.5 | 24.4 | 25.2 | 24.9 | 24.1 | 23.4 | 23.7 |  | 0.22954
93 | PAL | RCTS | KSF-RVL | S | KSF-RVLS | 84.6 | 0.95367 | 25.9 | 25.9 | 26.3 | 26.5 | 25.8 | 24.9 | 25.4 |  | 0.30615
93 | PAL | RCTS | KSF-RVL | W | KSF-RVLW | 106.3 | 0.95816 | 23.9 | 23.8 | 24.5 | 24.3 | 23.6 | 22.8 | 23.2 |  | 0.22389
94 | PAL | RCTS | RVL-BSP | S | RVL-BSPS | 84.6 | 0.97826 | 23 | 22.9 | 23.1 | 23.3 | 22.7 | 22.4 | 22.6 |  | 0.27069
94 | PAL | RCTS | RVL-BSP | W | RVL-BSPW | 106.3 | 0.97788 | 22.6 | 22.4 | 23 | 22.9 | 22.1 | 21.6 | 21.8 |  | 0.21072
95 | PAL | RCTS | BSP-BBD | S | BSP-BBDS | 65.2 | 0.94063 | 32 | 32.7 | 34.6 | 34.8 | 33.5 | 32.6 | 33.9 |  | 0.50153
95 | PAL | RCTS | BSP-BBD | W | BSP-BBDW | 67.4 | 0.96507 | 22.9 | 24.3 | 25.5 | 25.3 | 24.6 | 23.8 | 24.9 |  | 0.36053
96 | PAL | SHTS | SHTS-KYM1 | S | SHTS-KYM1S | 79.4 | 0.97699 | 47.8 | 49.3 | 52.4 | 55.9 | 55.4 | 54.9 | 58.3 |  | 0.62091
96 | PAL | SHTS | SHTS-KYM1 | W | SHTS-KYM1W | 90.3 | 0.9797 | 39.4 | 41.7 | 46.5 | 46.9 | 46.3 | 45.5 | 48.9 |  | 0.46179
97 | PAL | SHTS | SHTS-KYM2 | S | SHTS-KYM2S | 79.4 | 0.97727 | 48.4 | 49.6 | 53 | 56.6 | 56 | 55.5 | 59 |  | 0.62469
97 | PAL | SHTS | SHTS-KYM2 | W | SHTS-KYM2W | 90.3 | 0.97995 | 39.9 | 42.2 | 47.1 | 47.5 | 46.8 | 46.1 | 49.5 |  | 0.46733
98 | PAL | SHTS | KYM-ECA1 | S | KYM-ECA1S | 45.7 | 0.99687 | 31.9 | 32.4 | 34.4 | 37.1 | 36.8 | 35.7 | 38.2 |  | 0.70897
98 | PAL | SHTS | KYM-ECA1 | W | KYM-ECA1W | 52.6 | 1 | 27.1 | 28 | 30.7 | 31 | 30.5 | 30.2 | 31.9 |  | 0.53232
99 | PAL | SHTS | KYM-ECA2 | S | KYM-ECA2S | 45.7 | 0.99692 | 32.5 | 32.5 | 35.1 | 37.1 | 36.9 | 36.4 | 38.6 |  | 0.71116
99 | PAL | SHTS | KYM-ECA2 | W | KYM-ECA2W | 53.2 | 0.99632 | 27.2 | 28 | 31.3 | 31.6 | 31.1 | 30.2 | 32.4 |  | 0.52632
100 | PAL | SHTS | SHP-KYM | S | SHP-KYMS | 104 | 0.97345 | 22.6 | 22.5 | 24.2 | 26.8 | 26.5 | 26.5 | 28.3 |  | 0.21635
100 | PAL | SHTS | SHP-KYM | W | SHP-KYMW | 114.3 | 0.95897 | 19.5 | 19.4 | 23.6 | 23.8 | 23.5 | 23.2 | 25.3 |  | 0.16973
101 | PAL | SHTS | SHTS-SHP | S | SHTS-SHPS | 101.7 | 0.9697 | 36.3 | 37.2 | 39.7 | 42.7 | 42.3 | 42 | 44.7 |  | 0.36578
101 | PAL | SHTS | SHTS-SHP | W | SHTS-SHPW | 116 | 0.9701 | 30.1 | 31.6 | 35.8 | 36.1 | 35.6 | 35 | 37.7 |  | 0.27241
102 | PAL | SHTS | SHTS-MNA | S | SHTS-MNAS | 88 | 0.99114 | 79 | 78.6 | 80.5 | 81.6 | 81.1 | 80.5 | 81.8 |  | 0.89318
102 | PAL | SHTS | SHTS-MNA | W | SHTS-MNAW | 114.4 | 0.9929 | 56.3 | 56.6 | 58.3 | 58.4 | 57.5 | 57 | 58 |  | 0.49476
103 | PAL | SHTS | STN-MNA | S | STN-MNAS | 48.6 | 0.99755 | 40.8 | 40.4 | 40.8 | 42 | 41.8 | 41.3 | 42 |  | 0.83128
103 | PAL | SHTS | STN-MNA | W | STN-MNAW | 52.6 | 0.99659 | 29.3 | 29 | 30 | 30.2 | 29.7 | 29.4 | 29.9 |  | 0.55133
104 | PAL | SHTS | SHTS-STN | S | SHTS-STNS | 91.4 | 0.99615 | 78 | 77.6 | 78.8 | 80.5 | 80 | 78.8 | 80.2 |  | 0.84902
104 | PAL | SHTS | SHTS-STN | W | SHTS-STNW | 91.4 | 0.99643 | 56 | 56.4 | 58 | 58.1 | 57.3 | 56.8 | 57.8 |  | 0.61707
105 | PAL | SHTS | SHTS-NSF | S | SHTS-NSFS | 98.3 | 0.91758 | 72.8 | 72.8 | 78.8 | 85.8 | 83.9 | 84 | 89.3 |  | 0.74059
105 | PAL | SHTS | SHTS-NSF | W | SHTS-NSFW | 114.3 | 0.94983 | 59.8 | 61.6 | 71.3 | 72 | 71 | 69.3 | 75.1 |  | 0.53893
106 | PAL | SHTS | NSF-NKA | S | NSF-NKAS | 102.9 | 0.95407 | 67.5 | 67.3 | 72 | 76.7 | 75.6 | 75.8 | 79.6 |  | 0.65403
106 | PAL | SHTS | NSF-NKA | W | NSF-NKAW | 114.3 | 0.97183 | 56.8 | 58.1 | 66.3 | 66.8 | 66 | 64.4 | 69.3 |  | 0.50831
107 | PAL | SHTS | SHTS-NKA | S | SHTS-NKAS | 91.4 | 0.90457 | 74.4 | 75.7 | 80 | 88.2 | 87.3 | 86.3 | 92.2 |  | 0.82823
107 | PAL | SHTS | SHTS-NKA | W | SHTS-NKAW | 91.4 | 0.94482 | 59.8 | 62.6 | 72.5 | 73.3 | 72.2 | 70.3 | 76.7 |  | 0.6849
108 | PAL | SHTS | NKA-CME | S | NKA-CMES | 74.3 | 0.96122 | 36.1 | 36.4 | 38.4 | 43 | 42.6 | 42.1 | 45.1 |  | 0.48991
108 | PAL | SHTS | NKA-CME | W | NKA-CMEW | 86.9 | 0.98969 | 29.1 | 30.5 | 35.2 | 35.6 | 35.3 | 34.2 | 37.3 |  | 0.35098
109 | PAL | SHTS | SHTS-SHN1 | S | SHTS-SHN1S | 88 | 1 | 32.9 | 33.4 | 34.5 | 36.1 | 36.1 | 35.7 | 37.2 |  | 0.37955
109 | PAL | SHTS | SHTS-SHN1 | W | SHTS-SHN1W | 112 | 1 | 26 | 26.2 | 28.3 | 28.5 | 28.3 | 28.2 | 29.3 |  | 0.23393
110 | PAL | SHTS | SHTS-SHN2 | S | SHTS-SHN2S | 88 | 1 | 32.9 | 33.4 | 34.5 | 36.1 | 36.1 | 35.7 | 37.2 |  | 0.37955
110 | PAL | SHTS | SHTS-SHN2 | W | SHTS-SHN2W | 112 | 1 | 26 | 26.2 | 28.3 | 28.5 | 28.3 | 28.2 | 29.3 |  | 0.23393
111 | PAL | TGTS | TGTS-CDN | S | TGTS-CDNS | 76.6 | 0.99754 | 40.7 | 40.6 | 40.9 | 42.1 | 41.3 | 40.2 | 41 |  | 0.53003
111 | PAL | TGTS | TGTS-CDN | W | TGTS-CDNW | 85.7 | 0.99752 | 40.4 | 40.5 | 42.6 | 42.4 | 41.5 | 40.6 | 41.7 |  | 0.47258
112 | PAL | TGTS | COB-CDN | S | COB-CDNS | 49.2 | 1 | 22.1 | 22.3 | 21.6 | 22.1 | 21.9 | 21.4 | 21.5 |  | 0.45325
112 | PAL | TGTS | COB-CDN | W | COB-CDNW | 57.2 | 1 | 22.6 | 22.1 | 22.6 | 22.1 | 22.4 | 22.1 | 22.1 |  | 0.38636
113 | PAL | TGTS | CDN-CLC | S | CDN-CLCS | 74.3 | 0.98588 | 35.4 | 35.5 | 36 | 36.9 | 36.1 | 35.4 | 36.2 |  | 0.47779
113 | PAL | TGTS | CDN-CLC | W | CDN-CLCW | 86.9 | 0.97965 | 34.4 | 34.5 | 36.2 | 36.1 | 35.3 | 34.8 | 35.6 |  | 0.39701
114 | PAL | TGTS | TGTS-COB | S | TGTS-COBS | 109.7 | 0.9831 | 35.5 | 35.6 | 35.2 | 36.5 | 36.1 | 35 | 35.7 |  | 0.32452
114 | PAL | TGTS | TGTS-COB | W | TGTS-COBW | 116 | 0.98592 | 35.5 | 35 | 36.3 | 35.8 | 35.7 | 35.3 | 35.7 |  | 0.30172
115 | PAL | TGTS | TGTS-HTN | S | TGTS-HTNS | 47.4 | 0.91268 | 35.5 | 34.9 | 34.9 | 36.4 | 35.5 | 34.7 | 35.2 |  | 0.73629
115 | PAL | TGTS | TGTS-HTN | W | TGTS-HTNW | 48 | 0.92082 | 34.1 | 33.9 | 35.5 | 35.9 | 34.9 | 34 | 35 |  | 0.70625
116 | PAL | TGTS | NRB-HTN | S | NRB-HTNS | 52.6 | 0.95185 | 27 | 26.8 | 26.6 | 27.4 | 27.1 | 26.5 | 26.8 |  | 0.50951
116 | PAL | TGTS | NRB-HTN | W | NRB-HTNW | 53.2 | 0.95437 | 26.3 | 26.1 | 27 | 27.2 | 26.7 | 26.1 | 26.7 |  | 0.4906
117 | PAL | TGTS | TGTS-NRB | S | TGTS-NRBS | 52.6 | 0.89488 | 37.1 | 36.5 | 36.4 | 38.6 | 37.3 | 36.1 | 37 |  | 0.69392
117 | PAL | TGTS | TGTS-NRB | W | TGTS-NRBW | 52.6 | 0.90625 | 35.2 | 35.1 | 37.3 | 37.9 | 36.1 | 35.1 | 36.4 |  | 0.6673
118 | PAL | TGTS | TGTS-KRT1 | W | TGTS-KRT1W | 44.6 | 0.98841 | 34.5 | 34.8 | 37.1 | 37.1 | 36.4 | 36 | 37.2 |  | 0.78027
118 | PAL | TGTS | TGTS-KRT1 | S | TGTS-KRT1S | 44 | 0.98806 | 33.5 | 33.6 | 34.4 | 35.9 | 35.4 | 34.6 | 35.8 |  | 0.76364
119 | PAL | TGTS | TGTS-KRT2 | S | TGTS-KRT2S | 97.2 | 0.8971 | 37.9 | 38 | 39.5 | 41.3 | 40.6 | 39.8 | 41.4 |  | 0.39095
119 | PAL | TGTS | TGTS-KRT2 | W | TGTS-KRT2W | 116 | 0.88579 | 39.4 | 39.9 | 42.8 | 43 | 41.9 | 41 | 42.8 |  | 0.34397
120 | PAL | TGTS | KRT-PLD1/CWF | S | KRT-PLD1/CWFS | 40 | 0.99432 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.9 | 17.6 | 17.4 | 17.6 |  | 0.4375
120 | PAL | TGTS | KRT-PLD1/CWF | W | KRT-PLD1/CWFW | 45.7 | 1 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20 | 19.8 | 19.6 | 19.7 |  | 0.43545
121 | PAL | TGTS | KRT-PLD2/YWF | W | KRT-PLD2/YWFW | 29.7 | 1 | 20.9 | 20.9 | 21.8 | 21.8 | 21 | 20.6 | 21 |  | 0.7037
121 | PAL | TGTS | KRT-PLD2/YWF | S | KRT-PLD2/YWFS | 29.7 | 1 | 18.4 | 18.3 | 18.2 | 18.7 | 18.5 | 18.2 | 18.4 |  | 0.61616
122 | PAL | TGTS | KRT-WBL | S | KRT-WBLS | 46.9 | 0.83117 | 23.1 | 23.3 | 24.6 | 25.6 | 25.4 | 24.9 | 26.1 |  | 0.4968
122 | PAL | TGTS | KRT-WBL | W | KRT-WBLW | 47.4 | 0.8216 | 21.3 | 21.7 | 23.9 | 24.2 | 24 | 23.2 | 24.7 |  | 0.45781
123 | PAL | TGTS | TRG-WBL1 | S | TRG-WBL1S | 47.4 | 0.95789 | 38 | 38.1 | 39.2 | 40.9 | 40.3 | 39.4 | 40.8 |  | 0.8038
123 | PAL | TGTS | TRG-WBL1 | W | TRG-WBL1W | 49.7 | 0.95855 | 38.6 | 39 | 41.6 | 41.7 | 41 | 40.5 | 42 |  | 0.78471
124 | PAL | TGTS | TRG-WBL2 | W | TRG-WBL2W | 46.3 | 0.98827 | 34.1 | 34.5 | 37.3 | 37.4 | 36.6 | 35.7 | 37.4 |  | 0.74514
124 | PAL | TGTS | TRG-WBL2 | S | TRG-WBL2S | 45.7 | 0.99096 | 33.2 | 33.2 | 34.7 | 36.3 | 35.8 | 35 | 36.5 |  | 0.72648
125 | PAL | TGTS | TGTS-TRG1 | W | TGTS-TRG1W | 91.5 | 0.98551 | 69 | 69.5 | 72.6 | 73.1 | 70.9 | 69.9 | 71.8 |  | 0.75956
125 | PAL | TGTS | TGTS-TRG1 | S | TGTS-TRG1S | 91.5 | 0.9862 | 65.2 | 65.1 | 67 | 69.5 | 68.3 | 66.9 | 69.1 |  | 0.71148
126 | PAL | TGTS | TGTS-TRG2 | W | TGTS-TRG2W | 91.5 | 0.98551 | 69 | 69.5 | 72.7 | 73.2 | 70.9 | 69.9 | 71.8 |  | 0.75956
126 | PAL | TGTS | TGTS-TRG2 | S | TGTS-TRG2S | 91.5 | 0.9862 | 65.2 | 65.2 | 67 | 69.5 | 68.3 | 66.9 | 69 |  | 0.71257
127 | PAL | WETS | WETS-BPA | S | WETS-BPAS | 31.4 | 0.98592 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 13.7 | 13.6 |  | 0.45223
127 | PAL | WETS | WETS-BPA | W | WETS-BPAW | 43.4 | 0.99219 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 12.4 | 12.2 | 12.2 |  | 0.29263
128 | PAL | WETS | BPA-HTH | S | BPA-HTHS | 17.7 | 0.90123 | 8.1 | 8 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 7.5 |  | 0.45198
128 | PAL | WETS | BPA-HTH | W | BPA-HTHW | 35.4 | 0.95775 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 |  | 0.20056
129 | PAL | WETS | HTH-OYN | S | HTH-OYNS | 17.7 | 0.89873 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.3 |  | 0.44633
129 | PAL | WETS | HTH-OYN | W | HTH-OYNW | 35.4 | 0.87879 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 6 | 6 |  | 0.18644
130 | PAL | WETS | WETS-WSF | S | WETS-WSFS | 84.6 | 0.99588 | 24.3 | 24.5 | 25.6 | 25.7 | 25 | 24 | 24.9 |  | 0.2896
130 | PAL | WETS | WETS-WSF | W | WETS-WSFW | 106.3 | 1 | 17.6 | 18.1 | 19 | 18.8 | 18.3 | 17.8 | 18.4 |  | 0.17027
131 | PAL | WETS | WSF-WMN | S | WSF-WMNS | 31.4 | 1 | 24.2 | 24.5 | 25.6 | 25.6 | 25 | 24 | 24.9 |  | 0.78025
131 | PAL | WETS | WSF-WMN | W | WSF-WMNW | 43.4 | 1 | 17.6 | 18.1 | 18.9 | 18.8 | 18.3 | 17.8 | 18.4 |  | 0.41705
133 | PAL | WETS | WETS-BSP | S | WETS-BSPS | 84.6 | 0.87781 | 62.2 | 62.6 | 65.5 | 65.8 | 63.7 | 61.9 | 63.8 |  | 0.73995
133 | PAL | WETS | WETS-BSP | W | WETS-BSPW | 106.3 | 0.93145 | 49.6 | 51.2 | 53.7 | 53.2 | 51.4 | 49.6 | 51.5 |  | 0.48166
134 | CP | BTS22 | BTS-BK185 | W | BTS-BK185W | 10.5 | 1 | 6.9 | 7.1 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 8.3 | 8.6 |  | 0.67619
134 | CP | BTS22 | BTS-BK185 | S | BTS-BK185S | 10.5 | 0.98485 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 9 |  | 0.62857
135 | CP | BTS22 | BTS-BK187 | W | BTS-BK187W | 10.3 | 0.89412 | 8.5 | 8.9 | 9.4 | 9.6 | 10.3 | 10.3 | 10.8 |  | 0.86408
135 | CP | BTS22 | BTS-BK187 | S | BTS-BK187S | 10.3 | 0.87952 | 8.3 | 8.4 | 8.8 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10.2 |  | 0.81553
136 | CP | BTS22 | BTS-BK194 | W | BTS-BK194W | 10.3 | 0.89412 | 8.5 | 8.4 | 8.9 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.6 |  | 0.81553
136 | CP | BTS22 | BTS-BK194 | S | BTS-BK194S | 10.3 | 0.91026 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 8.5 |  | 0.76699
137 | CP | BTS22 | BTS-C186 | S | BTS-C186S | 9.9 | 0.98276 | 5.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | -1 |  | 0.080808
137 | CP | BTS22 | BTS-C186 | W | BTS-C186W | 11.2 | 0.96721 | 6.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -1.5 |  | 0.044643
138 | CP | BTS22 | BTS-C191 | S | BTS-C191S | 9.9 | 0.98276 | 5.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | -1 |  | 0.080808
138 | CP | BTS22 | BTS-C191 | W | BTS-C191W | 11.2 | 0.96721 | 6.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -1.5 |  | 0.044643
139 | CP | BTS22 | BTS-C196 | S | BTS-C196S | 9.9 | 0.98276 | 5.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | -1 |  | 0.080808
139 | CP | BTS22 | BTS-C196 | W | BTS-C196W | 11.2 | 0.96721 | 6.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -1.5 |  | 0.044643
140 | CP | BTS22 | BTS-F179 | W | BTS-F179W | 12.6 | 0.97531 | 16.2 | 16.7 | 17.1 | 17.5 | 18 | 18.7 | 19 |  | 1.3254
140 | CP | BTS22 | BTS-F179 | S | BTS-F179S | 12 | 0.97163 | 14.1 | 14.6 | 14.9 | 15.4 | 15.8 | 16.5 | 16.8 |  | 1.2167
141 | CP | BTS22 | BTS-F182 | S | BTS-F182S | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
141 | CP | BTS22 | BTS-F182 | W | BTS-F182W | 12.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
142 | CP | BTS22 | BTS-F189 | W | BTS-F189W | 14.8 | 0.97468 | 15.8 | 16.3 | 16.9 | 17.5 | 17.9 | 18.7 | 19.2 |  | 1.1014
142 | CP | BTS22 | BTS-F189 | S | BTS-F189S | 14.1 | 0.97826 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.4 | 15.9 | 16.5 | 17 |  | 1.0142
143 | CP | BTS66 | BTS-BQ1 | S | BTS-BQ1S | 159.9 | 0.98079 | 78.1 | 90.6 | 97.3 | 100.4 | 99.8 | 99.2 | 107.9 |  | 0.5666
143 | CP | BTS66 | BTS-BQ1 | W | BTS-BQ1W | 170.6 | 0.98497 | 73.2 | 86.3 | 90.8 | 91.8 | 91.6 | 91.7 | 98.5 |  | 0.50586
144 | CP | BTS66 | BTS-BQ3 | S | BTS-BQ3S | 139.7 | 0.98095 | 73.5 | 85.5 | 91.8 | 94.8 | 94.4 | 93.6 | 102 |  | 0.61203
144 | CP | BTS66 | BTS-BQ3 | W | BTS-BQ3W | 149.2 | 0.98542 | 68.6 | 81.4 | 85.7 | 86.6 | 86.5 | 86.5 | 93.1 |  | 0.54558
145 | CP | BTS66 | BTS-VM1 | S | BTS-VM1S | 159.9 | 0.98054 | 66.8 | 77.9 | 84.5 | 87.2 | 86.8 | 86.1 | 94.1 |  | 0.48718
145 | CP | BTS66 | BTS-VM1 | W | BTS-VM1W | 170.6 | 0.9856 | 62.5 | 74.9 | 79.2 | 80 | 79.8 | 79.8 | 86.2 |  | 0.43904
146 | CP | BTS66 | BQ-WP2 | S | BQ-WP2S | 84 | 0.99746 | 39.3 | 38.9 | 39.1 | 39.2 | 38.9 | 38.9 | 38.9 |  | 0.4631
146 | CP | BTS66 | BQ-WP2 | W | BQ-WP2W | 91.5 | 0.99744 | 39.1 | 39.3 | 39.3 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 |  | 0.42951
147 | CP | BTS66 | BQ-WP3 | S | BQ-WP3S | 84 | 0.99746 | 39.3 | 38.9 | 39.1 | 39.2 | 38.9 | 38.9 | 38.9 |  | 0.4631
147 | CP | BTS66 | BQ-WP3 | W | BQ-WP3W | 91.5 | 0.99744 | 39.1 | 39.3 | 39.3 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 |  | 0.42951
148 | CP | BTS66 | BTS-WP | S | BTS-WPS | 125.7 | 0.98372 | 73.7 | 83.8 | 89.2 | 91.8 | 91.4 | 90.8 | 97.9 |  | 0.66667
148 | CP | BTS66 | BTS-WP | W | BTS-WPW | 137.2 | 0.98847 | 69.4 | 80.4 | 84.1 | 84.8 | 84.7 | 84.8 | 90.4 |  | 0.58601
149 | CP | BTS66 | VM-BQ1 | S | VM-BQ1S | 162.3 | 0.95979 | 37.3 | 44 | 51.2 | 52.7 | 52.4 | 52 | 58.3 |  | 0.2711
149 | CP | BTS66 | VM-BQ1 | W | VM-BQ1W | 173.8 | 0.96056 | 35.5 | 45.5 | 49.6 | 49.9 | 49.6 | 49.3 | 54.7 |  | 0.2618
150 | CP | BTS66 | VM-BQ3 | W | VM-BQ3W | 128 | 0.96056 | 35.5 | 45.5 | 49.6 | 49.9 | 49.6 | 49.3 | 54.7 |  | 0.35547
150 | CP | BTS66 | VM-BQ3 | S | VM-BQ3S | 125.7 | 0.95979 | 37.3 | 44 | 51.2 | 52.7 | 52.4 | 52 | 58.3 |  | 0.35004
151 | CP | BTS66 | WP-MP1 | S | WP-MP1S | 78.3 | 0.98228 | 39.5 | 39.5 | 39.8 | 39.9 | 39.5 | 39.5 | 39.6 |  | 0.50447
151 | CP | BTS66 | WP-MP1 | W | WP-MP1W | 84.6 | 0.98232 | 39.6 | 39.5 | 39.5 | 39.7 | 39.8 | 39.7 | 39.8 |  | 0.4669
152 | CP | BTS66 | WP-MP2 | S | WP-MP2S | 80 | 0.9798 | 39.6 | 39.6 | 39.8 | 39.9 | 39.6 | 39.6 | 39.7 |  | 0.495
152 | CP | BTS66 | WP-MP2 | W | WP-MP2W | 85.7 | 0.98237 | 39.7 | 39.6 | 39.6 | 39.8 | 39.8 | 39.7 | 39.8 |  | 0.46208
153 | CP | BTS66 | WP-MP3 | S | WP-MP3S | 83.9 | 0.97975 | 39.5 | 39.4 | 39.7 | 39.8 | 39.5 | 39.5 | 39.6 |  | 0.46961
153 | CP | BTS66 | WP-MP3 | W | WP-MP3W | 91.5 | 0.98232 | 39.6 | 39.5 | 39.5 | 39.7 | 39.7 | 39.6 | 39.7 |  | 0.43169
154 | CP | BTS66 | VM-WA1 | S | VM-WA1S | 37.7 | 0.89524 | 21 | 24.5 | 26.4 | 26.5 | 26.6 | 26.5 | 28.6 |  | 0.64987
154 | CP | BTS66 | VM-WA1 | W | VM-WA1W | 40 | 0.95732 | 16.4 | 19.1 | 21 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 23 |  | 0.4775
155 | CP | BTS66 | VM-WA2 | S | VM-WA2S | 37.7 | 0.8972 | 21.4 | 25 | 26.9 | 27 | 27.1 | 27 | 29.2 |  | 0.66313
155 | CP | BTS66 | VM-WA2 | W | VM-WA2W | 40 | 0.95238 | 16.8 | 19.5 | 21.4 | 21.6 | 21.6 | 21.5 | 23.4 |  | 0.4875
156 | CP | BTS66 | VM-WA3 | S | VM-WA3S | 37.7 | 0.99432 | 17.6 | 18.8 | 19.4 | 19.6 | 19.7 | 19.6 | 20.4 |  | 0.49867
156 | CP | BTS66 | VM-WA3 | W | VM-WA3W | 40 | 0.98089 | 15.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.3 |  | 0.415
157 | CP | FBTS66 | FBTS-AP | S | FBTS-APS | 101.7 | 0.92923 | 86.2 | 90.9 | 96.7 | 99 | 98.6 | 98.1 | 103.4 |  | 0.89381
157 | CP | FBTS66 | FBTS-AP | W | FBTS-APW | 109.7 | 0.9416 | 70.2 | 75.4 | 78.4 | 79.2 | 79.2 | 80.2 | 83.3 |  | 0.68733
158 | CP | FBTS66 | FBTS-MG | S | FBTS-MGS | 100.6 | 0.92999 | 85.7 | 90.7 | 96.7 | 99 | 98.6 | 97.7 | 103.3 |  | 0.90159
158 | CP | FBTS66 | FBTS-MG | W | FBTS-MGW | 115.5 | 0.94126 | 69.8 | 75.2 | 78 | 78.8 | 78.7 | 80.1 | 83 |  | 0.65108
159 | CP | FBTS66 | MG-AP | S | MG-APS | 91.5 | 0.95335 | 49.3 | 51.7 | 55.2 | 56.1 | 56.2 | 56 | 58.9 |  | 0.56503
159 | CP | FBTS66 | MG-AP | W | MG-APW | 91.5 | 0.95933 | 41.8 | 44.7 | 46.3 | 47 | 47.5 | 48.8 | 50.4 |  | 0.48852
160 | CP | FBTS66 | FBTS-E | S | FBTS-ES | 66.3 | 0.90404 | 19.8 | 22.3 | 26 | 27.4 | 26.9 | 26.4 | 29.6 |  | 0.33635
160 | CP | FBTS66 | FBTS-E | W | FBTS-EW | 86.3 | 0.92222 | 18 | 20.7 | 23.8 | 23.8 | 23.5 | 23.2 | 25.6 |  | 0.23986
161 | CP | FBTS66 | FBTS-PM | S | FBTS-PMS | 66.3 | 0.93229 | 19.2 | 21.6 | 25 | 26.3 | 25.9 | 25.3 | 28.4 |  | 0.32579
161 | CP | FBTS66 | FBTS-PM | W | FBTS-PMW | 86.3 | 0.9375 | 17.6 | 20.1 | 23 | 23 | 22.6 | 22.4 | 24.6 |  | 0.23291
162 | CP | FBTS66 | E-PM | S | E-PMS | 74.3 | 0.91667 | 16.8 | 19 | 22.6 | 23.9 | 23.4 | 23 | 26 |  | 0.25572
162 | CP | FBTS66 | E-PM | W | E-PMW | 91.5 | 0.93333 | 15 | 17.5 | 20.5 | 20.6 | 20.2 | 19.9 | 22.2 |  | 0.19126
163 | CP | FBTS66 | FBTS-FB | S | FBTS-FBS | 88 | 0.82367 | 84.5 | 100 | 110.6 | 127.7 | 128.7 | 129 | 146 |  | 1.1364
163 | CP | FBTS66 | FBTS-FB | W | FBTS-FBW | 112 | 0.83497 | 71.5 | 85.5 | 104 | 109.5 | 109.8 | 107.8 | 124 |  | 0.76339
164 | CP | FBTS66 | FBTS-WG | S | FBTS-WGS | 88 | 0.81808 | 85.2 | 100.4 | 111 | 128.2 | 129.2 | 129.4 | 146.4 |  | 1.1409
164 | CP | FBTS66 | FBTS-WG | W | FBTS-WGW | 112 | 0.83008 | 71.8 | 86.1 | 104.1 | 110 | 110.3 | 108.5 | 124.7 |  | 0.76875
165 | CP | FBTS66 | FB-WG | S | FB-WGS | 89.7 | 0.91093 | 49.4 | 58.4 | 64.5 | 78.9 | 79.7 | 80 | 91.6 |  | 0.65106
165 | CP | FBTS66 | FB-WG | W | FB-WGW | 94.3 | 0.9335 | 39.1 | 47.8 | 61.3 | 66 | 66.3 | 64.8 | 76.4 |  | 0.50689
166 | CP | FBTS66 | FBTS-SB | S | FBTS-SBS | 117.7 | 0.89379 | 83.8 | 86.9 | 91.2 | 93.3 | 94.2 | 94 | 98.1 |  | 0.73832
166 | CP | FBTS66 | FBTS-SB | W | FBTS-SBW | 130.3 | 0.89817 | 76.6 | 79 | 82.5 | 83.5 | 83.8 | 84 | 86.8 |  | 0.60629
167 | CP | FBTS66 | FBTS-SO | S | FBTS-SOS | 109.2 | 0.89324 | 84.3 | 87.4 | 91.3 | 93.3 | 94.2 | 94.4 | 98.1 |  | 0.80037
167 | CP | FBTS66 | FBTS-SO | W | FBTS-SOW | 125.7 | 0.8974 | 77 | 79.5 | 82.5 | 83.5 | 83.8 | 84.1 | 86.7 |  | 0.63246
168 | CP | FBTS66 | SB-SO | S | SB-SOS | 109.7 | 0.88372 | 43 | 42.9 | 46.5 | 48.3 | 49 | 49 | 51.5 |  | 0.39107
168 | CP | FBTS66 | SB-SO | W | SB-SOW | 121.7 | 0.88345 | 42.9 | 43 | 42.8 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 |  | 0.35333
169 | CP | FBTS66 | DLF64-TP278 | S | DLF64-TP278S | 12.6 | 0.825 | 4 | 4 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.7 |  | 0.31746
169 | CP | FBTS66 | DLF64-TP278 | W | DLF64-TP278W | 13.1 | 0.82353 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 |  | 0.25954
170 | CP | FBTS66 | DLF5-TP53 | S | DLF5-TP53S | 12.6 | 0.825 | 4 | 4 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.7 |  | 0.31746
170 | CP | FBTS66 | DLF5-TP53 | W | DLF5-TP53W | 13.1 | 0.8 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 |  | 0.25954
171 | CP | RTS22 | RTS-R134 | S | RTS-R134S | 19.1 | 0.99115 | 11.3 | 13.4 | 16.1 | 16.9 | 16.8 | 16.6 | 18.9 |  | 0.70157
171 | CP | RTS22 | RTS-R134 | W | RTS-R134W | 20.7 | 0.99074 | 10.8 | 13.2 | 15 | 15.3 | 15.1 | 15 | 16.8 |  | 0.63768
172 | CP | RTS22 | RTS-R135 | S | RTS-R135S | 21.5 | 0.98446 | 19.3 | 22.9 | 27.4 | 28.8 | 28.6 | 28.3 | 32.2 |  | 1.0651
172 | CP | RTS22 | RTS-R135 | W | RTS-R135W | 24.7 | 0.98378 | 18.5 | 22.4 | 25.6 | 26.1 | 25.7 | 25.5 | 28.5 |  | 0.90688
173 | CP | RTS22 | RTS-R136 | S | RTS-R136S | 21.5 | 0.98438 | 19.2 | 22.8 | 27.2 | 28.6 | 28.4 | 28.1 | 32 |  | 1.0605
173 | CP | RTS22 | RTS-R136 | W | RTS-R136W | 24.7 | 0.98361 | 18.3 | 22.3 | 25.4 | 25.9 | 25.5 | 25.4 | 28.4 |  | 0.90283
174 | CP | RTS22 | RTS-RP123 | S | RTS-RP123S | 11.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
174 | CP | RTS22 | RTS-RP123 | W | RTS-RP123W | 11.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
175 | CP | RTS22 | RTS-RP124 | S | RTS-RP124S | 7.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
175 | CP | RTS22 | RTS-RP124 | W | RTS-RP124W | 7.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
176 | CP | RTS22 | RTS-RP125 | S | RTS-RP125S | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
176 | CP | RTS22 | RTS-RP125 | W | RTS-RP125W | 9.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
177 | CP | RTS66 | RTS-AR | S | RTS-ARS | 94.3 | 0.91687 | 83 | 83.9 | 86.3 | 87.6 | 86.9 | 86.5 | 88.5 |  | 0.88971
177 | CP | RTS66 | RTS-AR | W | RTS-ARW | 123.5 | 0.9248 | 75.8 | 78 | 80.4 | 81.6 | 81.7 | 82.6 | 84.6 |  | 0.63158
178 | CP | RTS66 | RTS-TK | S | RTS-TKS | 116.6 | 0.96198 | 52.6 | 54.7 | 57.1 | 58.8 | 60.4 | 62.4 | 64.4 |  | 0.46913
178 | CP | RTS66 | RTS-TK | W | RTS-TKW | 122.3 | 0.96436 | 47.7 | 49.4 | 51.8 | 53.4 | 55.1 | 57 | 58.9 |  | 0.40392
179 | CP | RTS66 | RTS-TK/BC | S | RTS-TK/BCS | 135.5 | 0.94732 | 100.6 | 105 | 109.1 | 113.1 | 114.1 | 115 | 119.8 |  | 0.77491
179 | CP | RTS66 | RTS-TK/BC | W | RTS-TK/BCW | 137.2 | 0.95077 | 91.4 | 94.8 | 100.1 | 103.1 | 105.1 | 107.7 | 111.9 |  | 0.69096
180 | CP | RTS66 | BC-AR | S | BC-ARS | 84.6 | 0.89293 | 46.7 | 46.9 | 49 | 49.7 | 49.5 | 49.6 | 50.9 |  | 0.55437
180 | CP | RTS66 | BC-AR | W | BC-ARW | 91.4 | 0.91391 | 45.3 | 46.8 | 48.1 | 48.4 | 48.6 | 49.2 | 50.3 |  | 0.51204
181 | CP | RTS66 | TK-BC | S | TK-BCS | 91.5 | 0.94458 | 81.2 | 82.3 | 86 | 87.2 | 85.9 | 86.1 | 88.4 |  | 0.89945
181 | CP | RTS66 | TK-BC | W | TK-BCW | 91.5 | 0.95102 | 73.5 | 75.6 | 78 | 79.6 | 79.6 | 80.5 | 82.7 |  | 0.82623
182 | CP | RTS66 | RTS-CL | S | RTS-CLS | 135.5 | 0.9361 | 89.2 | 92.8 | 94.9 | 94 | 92.6 | 91.3 | 93.4 |  | 0.68487
182 | CP | RTS66 | RTS-CL | W | RTS-CLW | 142.3 | 0.95412 | 74.1 | 76.2 | 78 | 78.2 | 77.8 | 78.1 | 79.6 |  | 0.53549
183 | CP | RTS66 | K-CL | S | K-CLS | 91.4 | 0.93091 | 55 | 57.3 | 59.3 | 59.4 | 58.2 | 56 | 58.3 |  | 0.62691
183 | CP | RTS66 | K-CL | W | K-CLW | 91.4 | 0.95489 | 39.9 | 42 | 43.7 | 44.5 | 44.1 | 44.3 | 46 |  | 0.45952
184 | UE | RTS66 | RTS-K | S | RTS-KS | 74.3 | 0.93016 | 90.2 | 92.9 | 95 | 95.1 | 93.8 | 91.4 | 93.9 |  | 1.2503
184 | UE | RTS66 | RTS-K | W | RTS-KW | 97.7 | 0.95007 | 74.1 | 76.2 | 78.1 | 78.9 | 78.6 | 78.9 | 80.7 |  | 0.77994
185 | CP | RTS66 | RTS-CW | S | RTS-CWS | 135.5 | 0.91789 | 123 | 131.1 | 139.1 | 146 | 144.2 | 144 | 153 |  | 0.96753
185 | CP | RTS66 | RTS-CW | W | RTS-CWW | 142.3 | 0.93634 | 102.1 | 109.1 | 118.4 | 121.2 | 120.9 | 121.8 | 129.3 |  | 0.76669
186 | CP | RTS66 | RTS-NR | S | RTS-NRS | 135.5 | 0.90999 | 121.1 | 130 | 137.1 | 142.7 | 142 | 141.9 | 150.4 |  | 0.95941
186 | CP | RTS66 | RTS-NR | W | RTS-NRW | 137.2 | 0.92429 | 101.7 | 108.3 | 117.3 | 119.5 | 119.2 | 121.1 | 127.7 |  | 0.78936
187 | CP | RTS66 | B-CW | S | B-CWS | 85.7 | 0.94502 | 87.3 | 91.9 | 97.9 | 104.5 | 102.8 | 101.5 | 108.7 |  | 1.0723
187 | CP | RTS66 | B-CW | W | B-CWW | 91.4 | 0.95571 | 70 | 74.7 | 83.3 | 85.9 | 85.1 | 84.8 | 91.4 |  | 0.81729
188 | CP | RTS66 | B-NR | S | B-NRS | 85.7 | 0.9288 | 63.2 | 69.3 | 72 | 75.3 | 75.3 | 75.9 | 80.3 |  | 0.80863
188 | CP | RTS66 | B-NR | W | B-NRW | 91.4 | 0.93241 | 57.7 | 62 | 67 | 68 | 67.9 | 69.5 | 73.1 |  | 0.67834
189 | CP | RTS66 | RTS-SK | S | RTS-SKS | 102.9 | 0.94207 | 72.5 | 76.8 | 78.3 | 78.3 | 77.9 | 77.3 | 79.6 |  | 0.74636
189 | CP | RTS66 | RTS-SK | W | RTS-SKW | 108 | 0.98131 | 64.2 | 66.8 | 67.6 | 68.2 | 68 | 68.1 | 69.5 |  | 0.61852
190 | UE | RTS66 | RTS-EW | S | RTS-EWS | 83.4 | 0.93014 | 73 | 78.1 | 79.8 | 79.7 | 79.3 | 78 | 80.8 |  | 0.93645
190 | UE | RTS66 | RTS-EW | W | RTS-EWW | 83.4 | 0.97385 | 65 | 67.3 | 68.6 | 68.7 | 68.5 | 68.8 | 70.1 |  | 0.80695
191 | UE | RTS66 | SK-EW | S | SK-EWS | 80 | 0.92095 | 50.6 | 52.1 | 53.3 | 53.4 | 52.8 | 51.4 | 52.9 |  | 0.65125
191 | UE | RTS66 | SK-EW | W | SK-EWW | 82.9 | 0.95431 | 39.4 | 40.1 | 41 | 41 | 40.8 | 41 | 41.6 |  | 0.48372
192 | CP | RTS66 | RTS-FR1 | S | RTS-FR1S | 82.3 | 1 | 28.8 | 28.7 | 29.1 | 28.8 | 28.8 | 29 | 29 |  | 0.34872
192 | CP | RTS66 | RTS-FR1 | W | RTS-FR1W | 87.4 | 1 | 28.7 | 28.9 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.9 | 28.9 |  | 0.33066
193 | CP | RTS66 | RTS-FR2 | S | RTS-FR2S | 82.3 | 1 | 28.8 | 28.8 | 29.1 | 28.9 | 28.8 | 29 | 29 |  | 0.34994
193 | CP | RTS66 | RTS-FR2 | W | RTS-FR2W | 87.4 | 1 | 28.9 | 28.9 | 28.8 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 |  | 0.33066
194 | CP | RTS66 | RTS-FR3 | S | RTS-FR3S | 82.3 | 1 | 28.7 | 28.6 | 29 | 28.7 | 28.6 | 28.9 | 28.8 |  | 0.34751
194 | CP | RTS66 | RTS-FR3 | W | RTS-FR3W | 87.4 | 1 | 28.6 | 28.8 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 |  | 0.32952
195 | CP | RTS66 | FR-WP1 | S | FR-WP1S | 78.3 | 0.79365 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |  | 0.15964
195 | CP | RTS66 | FR-WP1 | W | FR-WP1W | 84.6 | 0.79365 | 12.6 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 12.7 |  | 0.15012
196 | CP | RTS66 | FR-WP2 | S | FR-WP2S | 80 | 0.92727 | 11 | 10.9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  | 0.13625
196 | CP | RTS66 | FR-WP2 | W | FR-WP2W | 85.7 | 0.92727 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  | 0.12835
197 | CP | RTS66 | FR-WP3 | S | FR-WP3S | 81.7 | 0.92523 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |  | 0.13097
197 | CP | RTS66 | FR-WP3 | W | FR-WP3W | 88 | 0.92523 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |  | 0.12159
198 | CP | SVTS | SVTS-RD | S | SVTS-RDS | 116.6 | 0.95339 | 94.4 | 100.3 | 102.4 | 102.7 | 103.3 | 103.6 | 106.6 |  | 0.86021
198 | CP | SVTS | SVTS-RD | W | SVTS-RDW | 122.3 | 0.97004 | 70.1 | 72.1 | 73.4 | 73.6 | 73.5 | 73.9 | 75.1 |  | 0.58953
199 | CP | SVTS | RD-EB | S | RD-EBS | 65.7 | 0.98833 | 51.4 | 55.7 | 56.8 | 56.8 | 57.4 | 57.6 | 59.6 |  | 0.84779
199 | CP | SVTS | RD-EB | W | RD-EBW | 65.7 | 0.99281 | 41.7 | 42.5 | 43.2 | 43.5 | 43.5 | 43.4 | 44.1 |  | 0.64688
200 | CP | SVTS | SVTS-EB | S | SVTS-EBS | 94.9 | 0.94486 | 94.3 | 100.5 | 102.2 | 102.5 | 103 | 103.3 | 106.2 |  | 1.059
200 | CP | SVTS | SVTS-EB | W | SVTS-EBW | 101.7 | 0.96714 | 70 | 71.8 | 73.2 | 73.3 | 73.2 | 73.7 | 74.8 |  | 0.706
201 | CP | TSTS | TSTS-L | S | TSTS-LS | 106.9 | 0.91282 | 117 | 120.2 | 121.2 | 122.9 | 122.6 | 123.1 | 125.1 |  | 1.1244
201 | CP | TSTS | TSTS-L | W | TSTS-LW | 108.6 | 0.92695 | 83.5 | 84.2 | 86.2 | 87 | 87.5 | 89.1 | 90.1 |  | 0.77532
202 | JEN | TSTS | TSTS-HB | S | TSTS-HBS | 117.2 | 0.90617 | 115.1 | 117.6 | 118.8 | 121.1 | 120.7 | 121.3 | 123.4 |  | 1.0034
202 | JEN | TSTS | TSTS-HB | W | TSTS-HBW | 126.3 | 0.92197 | 83.3 | 84 | 86 | 86.7 | 87.1 | 88.9 | 89.8 |  | 0.66508
203 | CP | TSTS | HB-Q | S | HB-QS | 95.5 | 0.92597 | 85.1 | 86 | 87.2 | 89.2 | 89 | 89.7 | 91.1 |  | 0.90052
203 | CP | TSTS | HB-Q | W | HB-QW | 108.6 | 0.91974 | 62.3 | 63.2 | 64.9 | 65.5 | 66 | 67.5 | 68.4 |  | 0.58195
204 | CP | TSTS | L-Q | S | L-QS | 95.4 | 0.95794 | 64.2 | 66 | 66.6 | 67.5 | 67.3 | 67.5 | 68.6 |  | 0.69182
204 | CP | TSTS | L-Q | W | L-QW | 108.6 | 0.97107 | 48.4 | 48.5 | 49.7 | 50.2 | 50.4 | 51.1 | 51.7 |  | 0.44659
205 | CP | WMTS22 | WMTS-ARD1 | S | WMTS-ARD1S | 21.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
205 | CP | WMTS22 | WMTS-ARD1 | W | WMTS-ARD1W | 26.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
206 | CP | WMTS22 | WMTS-ARD2 | S | WMTS-ARD2S | 21.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
206 | CP | WMTS22 | WMTS-ARD2 | W | WMTS-ARD2W | 26.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
207 | CP | WMTS22 | WMTS-DA213 | S | WMTS-DA213S | 23.8 | 0.94017 | 23.4 | 27 | 28.2 | 29.3 | 28.9 | 28.4 | 30.7 |  | 1.1345
207 | CP | WMTS22 | WMTS-DA213 | W | WMTS-DA213W | 29.1 | 0.93776 | 24.1 | 26.3 | 27.4 | 27.8 | 27.5 | 27.3 | 28.7 |  | 0.90378
208 | CP | WMTS22 | WMTS-DA222 | S | WMTS-DA222S | 23.8 | 0.92857 | 23.8 | 27.4 | 28.7 | 29.7 | 29.4 | 28.8 | 31.2 |  | 1.1513
208 | CP | WMTS22 | WMTS-DA222 | W | WMTS-DA222W | 29.1 | 0.93061 | 24.5 | 26.6 | 28.1 | 28.3 | 27.9 | 27.8 | 29.3 |  | 0.91409
209 | CP | WMTS22 | WMTS-J220 | S | WMTS-J220S | 25.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
209 | CP | WMTS22 | WMTS-J220 | W | WMTS-J220W | 26.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
210 | CP | WMTS22 | WMTS-LS214 | W | WMTS-LS214W | 19.1 | 0.97861 | 18.7 | 11.3 | 11.3 | 11.1 | 10.7 | 10.3 | 7.8 |  | 0.59162
210 | CP | WMTS22 | WMTS-LS214 | S | WMTS-LS214S | 19.1 | 0.97706 | 21.8 | 11.1 | 11.4 | 11.8 | 11.8 | 11.9 | 8.6 |  | 0.58115
211 | CP | WMTS22 | WMTS-LS226 | W | WMTS-LS226W | 19.1 | 0.97861 | 18.7 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 4 |  | 0.40314
211 | CP | WMTS22 | WMTS-LS226 | S | WMTS-LS226S | 19.1 | 0.9726 | 21.9 | 7.5 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 3.6 |  | 0.39267
212 | CP | WMTS22 | LS-J325 | S | LS-J325S | 21.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
212 | CP | WMTS22 | LS-J325 | W | LS-J325W | 25.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
213 | CP | WMTS66 | WMTS-JA1 | S | WMTS-JA1S | 145.2 | 0.96756 | 52.4 | 54.3 | 55.2 | 57.8 | 57.6 | 56.6 | 59 |  | 0.37397
213 | CP | WMTS66 | WMTS-JA1 | W | WMTS-JA1W | 153.2 | 0.97727 | 48.4 | 49.8 | 51.2 | 52.4 | 52 | 51.5 | 53.2 |  | 0.32507
214 | CP | WMTS66 | WMTS-JA3 | S | WMTS-JA3S | 114.9 | 0.97352 | 49.1 | 50.8 | 51.7 | 54.1 | 53.9 | 53 | 55.2 |  | 0.44212
214 | CP | WMTS66 | WMTS-JA3 | W | WMTS-JA3W | 121.2 | 0.98238 | 45.4 | 46.6 | 48 | 49.1 | 48.7 | 48.2 | 49.8 |  | 0.38449
215 | CP | WMTS66 | WMTS-VM1 | S | WMTS-VM1S | 130.3 | 0.97574 | 37.1 | 38.8 | 39.7 | 42.1 | 41.9 | 41 | 43.2 |  | 0.29777
215 | CP | WMTS66 | WMTS-VM1 | W | WMTS-VM1W | 164.6 | 0.98498 | 33.3 | 34.6 | 35.9 | 37 | 36.6 | 36.2 | 37.8 |  | 0.21021
216 | CP | WMTS66 | WMTS-VM2 | S | WMTS-VM2S | 144 | 0.95307 | 27.7 | 28.9 | 29.6 | 31.4 | 31.3 | 30.6 | 32.3 |  | 0.20069
216 | CP | WMTS66 | WMTS-VM2 | W | WMTS-VM2W | 155.5 | 0.96386 | 24.9 | 25.8 | 26.8 | 27.6 | 27.3 | 27 | 28.1 |  | 0.16592
217 | CP | WMTS66 | WMTS-VM3 | S | WMTS-VM3S | 120 | 0.95672 | 43.9 | 45.9 | 47 | 49.9 | 49.6 | 48.5 | 51.2 |  | 0.3825
217 | CP | WMTS66 | WMTS-VM3 | W | WMTS-VM3W | 129.7 | 0.96954 | 39.4 | 40.9 | 42.5 | 43.8 | 43.4 | 42.8 | 44.7 |  | 0.31534
218 | CP | WMTS66 | VM-LQ1 | S | VM-LQ1S | 76.6 | 0.95402 | 43.5 | 44.5 | 45.7 | 49.1 | 48.7 | 47.8 | 50.3 |  | 0.58094
218 | CP | WMTS66 | VM-LQ1 | W | VM-LQ1W | 86.9 | 0.94474 | 38 | 39.5 | 41.4 | 42.5 | 41.8 | 41 | 43 |  | 0.45455
219 | CP | WMTS66 | VM-LQ3 | S | VM-LQ3S | 76.6 | 0.8425 | 52.7 | 57.8 | 61.6 | 65.8 | 65.4 | 64.2 | 69.7 |  | 0.75457
219 | CP | WMTS66 | VM-LQ3 | W | VM-LQ3W | 86.9 | 0.87617 | 42.8 | 46.3 | 50.3 | 53.5 | 52.7 | 51.8 | 56.3 |  | 0.5328
220 | CP | WMTS66 | VM-JA | S | VM-JAS | 91.5 | 0.99438 | 53.4 | 54.8 | 55.3 | 57.1 | 57 | 56.3 | 57.9 |  | 0.59891
220 | CP | WMTS66 | VM-JA | W | VM-JAW | 98.3 | 0.99606 | 50.7 | 51.7 | 52.7 | 53.4 | 53.2 | 52.8 | 54 |  | 0.52594
221 | CP | WMTS66 | JA-LQ2 | S | JA-LQ2S | 76.6 | 0.84321 | 52.3 | 58.1 | 62 | 66.2 | 65.8 | 64.7 | 70.4 |  | 0.75849
221 | CP | WMTS66 | JA-LQ2 | W | JA-LQ2W | 86.9 | 0.87617 | 42.8 | 46.4 | 50.5 | 53.8 | 53 | 52 | 56.7 |  | 0.53395
222 | CP | WMTS66 | JA-WP | S | JA-WPS | 47.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.010549
222 | CP | WMTS66 | JA-WP | W | JA-WPW | 57.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.0087413
223 | CP | WMTS66 | WMTS-NC | S | WMTS-NCS | 54.9 | 0.92687 | 58.8 | 75.3 | 78 | 83.2 | 84.1 | 85.9 | 94.3 |  | 1.3716
223 | CP | WMTS66 | WMTS-NC | W | WMTS-NCW | 70.3 | 0.92487 | 55.9 | 73.1 | 78.2 | 80.6 | 81.2 | 83.3 | 91.8 |  | 1.0398
224 | CP | WMTS66 | WMTS-WB | S | WMTS-WBS | 54.9 | 0.91892 | 59.2 | 73.6 | 77.1 | 81.4 | 82.3 | 84.1 | 91.8 |  | 1.3406
224 | CP | WMTS66 | WMTS-WB | W | WMTS-WBW | 70.3 | 0.91815 | 56.2 | 71.4 | 76.2 | 78.2 | 78.5 | 81.5 | 88.6 |  | 1.0156
225 | CP | WMTS66 | WB-NC | S | WB-NCS | 74.3 | 0.93529 | 34 | 40.5 | 42.1 | 45.2 | 45.5 | 46.1 | 50.1 |  | 0.54509
225 | CP | WMTS66 | WB-NC | W | WB-NCW | 97.2 | 0.9393 | 31.3 | 41.1 | 44.2 | 45.9 | 46.1 | 47 | 52.1 |  | 0.42284
226 | UE | CBTS | CBTS-CRM-FTN-LWN-FTS-CBTS | S | CBTS-CRM-FTN-LWN-FTS-CBTSS | 183.9334 | 0.95 | 162.4 | 189.7976 | 193.3647 | 193.6413 | 197.2691 | 198.1836 | 209.3 | 248.9788 | 1.0319
227 | UE | ERTS | ERTS-DSH-DVY-DN-HPK-ERTS1 | S | ERTS-DSH-DVY-DN-HPK-ERTS1S | 339.3718 | 0.95 | 243.5 | 277.1396 | 279.8159 | 278.2747 | 281.8312 | 283.7753 | 295.4 | 441.1429 | 0.81663
228 | UE | ERTS | ERTS-MGE-LD-ERTS | S | ERTS-MGE-LD-ERTSS | 128.0332 | 0.95 | 118.6 | 139.3082 | 141.0623 | 141.3607 | 143.2861 | 144.2668 | 152 | 238.9191 | 1.0881
229 | UE | HTS | HTS-KBH-M/MC-BR-HTS | S | HTS-KBH-M/MC-BR-HTSS | 145.0244 | 0.95 | 130.7 | 146.1608 | 148.9841 | 150.7132 | 154.3323 | 155.612 | 162.8 | 231.26 | 1.0078
230 | UE | HTS | HTS-MR-BT-NB-HTS | S | HTS-MR-BT-NB-HTSS | 118.0604 | 0.95 | 114.3 | 131.6157 | 133.1659 | 132.9649 | 134.6813 | 135.6729 | 142 | 241.7952 | 1.1148
231 | UE | HTS | HTS-SR-CM-HT-HTS | S | HTS-SR-CM-HT-HTSS | 128.0332 | 0.95 | 103.5 | 116.9164 | 120.7333 | 122.4347 | 124.7895 | 125.7277 | 132.7 | 183.5905 | 0.91317
232 | UE | MTS66 | MTS-CFD-EL-EM-MTS | S | MTS-CFD-EL-EM-MTSS | 134.0393 | 0.95 | 108.7 | 126.4811 | 128.4061 | 128.6274 | 130.377 | 130.9837 | 137.9 | 269.7842 | 0.94361
233 | UE | MTS66 | MTS-OR-OAK-MTS | S | MTS-OR-OAK-MTSS | 81.7355 | 0.95 | 63.5 | 75.5314 | 76.2557 | 76.4429 | 78.5447 | 79.4122 | 83.8 | 158.0981 | 0.9241
234 | UE | MTS22 | MTS-SH-MTS | S | MTS-SH-MTSS | 14.2894 | 0.95 | 6.5 | 7.8587 | 7.9384 | 7.9048 | 7.9667 | 8.0153 | 8.5 | 19.3955 | 0.54997
235 | UE | MTS22 | MTS-BW-MTS | S | MTS-BW-MTSS | 27.0546 | 0.95 | 18.6 | 22.4781 | 22.6515 | 22.4395 | 22.6199 | 22.7613 | 24 | 38.7529 | 0.83084
236 | UE | RTS66 | RTS-EW-SK-RTS1 | S | RTS-EW-SK-RTS1S | 85.7365 | 0.95 | 66.5 | 89.3498 | 91.6387 | 89.3367 | 88.271 | 89.3161 | 96.6 | 142.7799 | 1.0421
237 | UE | RTS66 | RTS-K-CL-RTS | S | RTS-K-CL-RTSS | 99.4544 | 0.95 | 85.1 | 104.0807 | 106.5287 | 105.0438 | 103.8907 | 104.3203 | 110.9 | 201.6273 | 1.0465
238 | UE | RWTS66 | RWTS-BH-NW-RWTS | S | RWTS-BH-NW-RWTSS | 120.0311 | 0.95 | 101 | 117.0657 | 119.4102 | 121.0823 | 124.2023 | 125.0178 | 132.3 | 208.7398 | 0.97529
239 | UE | SVTS66 | SVTS-EB-RD-SVTS | S | SVTS-EB-RD-SVTSS | 108.5996 | 0.95 | 85.9 | 117.8245 | 118.3522 | 116.2158 | 115.6348 | 116.243 | 126 | 194.3248 | 1.0849
240 | UE | SVTS66 | SVTS-GW-NO-SVTS | S | SVTS-GW-NO-SVTSS | 128.0332 | 0.95 | 94.3 | 114.6556 | 117.3982 | 119.181 | 121.6469 | 122.0985 | 131.1 | 240.2909 | 0.89551
241 | UE | SVTS66 | SVTS-NP-SS-SVTS1 | S | SVTS-NP-SS-SVTS1S | 108.5996 | 0.95 | 86.7 | 112.8413 | 113.7932 | 113.1274 | 114.1962 | 114.6226 | 123.5 | 206.2249 | 1.0391
242 | UE | SVTS66 | SVTS-OE-CDA-SVTS | S | SVTS-OE-CDA-SVTSS | 65.1598 | 0.95 | 35.8 | 46.1956 | 47.6882 | 48.7704 | 50.0479 | 50.2362 | 54.9 | 114.544 | 0.70896
243 | UE | SVTS66 | SVTS-SV-SVW-SVTS | S | SVTS-SV-SVW-SVTSS | 128.0332 | 0.95 | 88.5 | 102.9677 | 106.2221 | 107.2351 | 110.4909 | 110.9065 | 117.9 | 254.0087 | 0.80423
244 | UE | TBTS66 | TBTS-HGS-TBTS | S | TBTS-HGS-TBTSS | 91.4523 | 0.95 | 41.9 | 50.3533 | 50.8653 | 50.7089 | 51.4258 | 51.9125 | 54.8 | 170.6728 | 0.5506
245 | UE | TBTS66 | TBTS-FSH-MTN-DMA-TBTS | S | TBTS-FSH-MTN-DMA-TBTSS | 229.3166 | 0.95 | 223.2 | 240.2783 | 243.6309 | 243.7505 | 247.5526 | 249.9096 | 256.9 | 408.3344 | 1.0478
246 | UE | TBTS66 | TBTS-DMA-MTN2 | S | TBTS-DMA-MTN2S | 128.0332 | 0.95 | 117.6 | 187.0945 | 189.0041 | 188.1527 | 190.2643 | 192.0704 | 215.5 | 236.4042 | 1.4613
247 | UE | TBTS66 | TBTS-DMA-TBTS2 (voltage collapse) | S | TBTS-DMA-TBTS2 (voltage collapse)S | 0 | 0.95 | 107.6 | 141.3219 | 141.4103 | 142.1564 | 145.4657 | 147.4368 | 158.8 | 120
248 | UE | TBTS66 | DMA-RBD-DMA2 | S | DMA-RBD-DMA2S | 70.3039 | 0.95 | 81.6 | 91.4635 | 92.8899 | 93.1932 | 94.8529 | 95.7599 | 99.8 | 137.75 | 1.301
249 | UE | TBTS66 | RBD-STO-RBD2 | S | RBD-STO-RBD2S | 57.1577 | 0.95 | 41.4 | 47.5211 | 48.2298 | 48.6128 | 49.6686 | 50.1463 | 52.7 | 113.7438 | 0.8314
250 | UE | TSTS66 | TSTS-BU-WD-TSTS | S | TSTS-BU-WD-TSTSS | 94.8817 | 0.95 | 77.2 | 93.3506 | 95.304 | 95.3998 | 96.7427 | 97.9096 | 104 | 170.2156 | 0.98386
251 | UE | TSTS66 | TSTS-DC-TSTS | S | TSTS-DC-TSTSS | 100.5975 | 0.95 | 79.8 | 99.5631 | 102.4433 | 105.1223 | 109.2451 | 110.2834 | 119.5 | 201.195 | 0.98972

## Sub-t lines minimum demand
Subtransmission line Minimum Demand |  | Line Export Rating (MVA) | Hours 95% of Minimum Demand | Power Factor at Minimum Demand | Generation Capacity <=1MW (MW) | Generation Capacity >1MW (MW) | Historical Minimum Demand Worst case N-1 Scenario (MVA) | 50% PoE Forecast Minimum Demand Worst case N-1 Scenario (MVA) |  |  |  |  | MW Above N-1 Export Rating (2024) | Energy at Risk (MWh) (N-1 50% PoE) |  |  |  |  | Hours at Risk (N-1 50% PoE)
[7 empty] | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
ATS 66kV
ATS-HCP | S | 109.7 |  | 0.87805 |  |  | 12.3 | 23.9 | 31.2 | 40.6 | 47.3 | 54.5 | 0
| W | 134.9 |  | 0.26316 |  |  | 1.9 | 13.1 | 19.3 | 25.8 | 28.2 | 35 | 0
ATS-WBE | S | 109.7 |  | 0.84375 |  |  | 12.8 | 13.9 | 24.3 | 31.5 | 40.5 | 47.6 | 0
| W | 134.9 |  | 0.10714 |  |  | 2.8 | 10.1 | 13.8 | 20 | 26.4 | 28.8 | 0
HCP-WBE | S | 109.7 |  | 0.84375 |  |  | 12.8 | 13.9 | 24.5 | 31.8 | 41 | 48.3 | 0
| W | 134.9 |  | 0.11538 |  |  | 2.6 | 10 | 13.8 | 20.1 | 26.7 | 29 | 0
ATS-LV | S | 135.5 |  | 0.90286 |  |  | 17.5 | 17.5 | 26.7 | 36.7 | 47.8 | 56.1 | 0
| W | 142.3 |  | 0.75926 |  |  | 5.4 | 8.2 | 14 | 21.5 | 29.2 | 32.7 | 0
ATS-AWT | S | 109.7 |  | 0.85616 |  |  | 14.6 | 14.5 | 23.5 | 33.5 | 44.6 | 52.9 | 0
| W | 134.9 |  | 0.77358 |  |  | 5.3 | 6.3 | 11.3 | 18.4 | 26 | 29.5 | 0
AWT-LV | S | 109.7 |  | 0.90286 |  |  | 17.5 | 17.5 | 26.7 | 36.8 | 48 | 56.3 | 0
| W | 134.9 |  | 0.22857 |  |  | 3.5 | 8.2 | 14 | 21.5 | 29.3 | 32.8 | 0
ATS/BLTS 66kV | [12 empty] | 0
ATS-AC | S | 102.3 |  | 0.98851 |  |  | 17.4 | 17.5 | 16.8 | 16.5 | 16.3 | 16.7 | 0
| W | 108 |  | 0.99452 |  |  | 36.5 | 36 | 35.4 | 35.1 | 34.3 | 33.6 | 0
AC-CPL | S | 102.9 |  | 0.98883 |  |  | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 18.2 | 18 | 18.3 | 0
| W | 108 |  | 0.99464 |  |  | 37.3 | 37.2 | 37.2 | 36.9 | 36.1 | 35.5 | 0
CPL-AL | S | 91.4 |  | 0.99441 |  |  | 17.9 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18 | 18 | 0
| W | 91.4 |  | 0.99465 |  |  | 37.4 | 37.3 | 37.3 | 37 | 36.2 | 35.6 | 0
AL-BLTS | S | 91.4 |  | 0.95783 |  |  | 16.6 | 16.9 | 17.1 | 17.5 | 17.8 | 18.3 | 0
| W | 91.4 |  | 1 |  |  | 34 | 34.1 | 34.3 | 34.4 | 34.2 | 33.8 | 0
ATS-ATD | S | 102.3 |  | 0.95455 |  |  | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 0
| W | 130.3 |  | 0.98214 |  |  | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0
BLTS-ATD | S | 97.2 |  | 0.45238 |  |  | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 3.1 | 0
| W | 125.7 |  | 0.71111 |  |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 0
ATS-LVN | S | 109.7 |  | 0.8954 |  |  | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.8 | 23.8 | 24 | 0
| W | 134.9 |  | 0.96813 |  |  | 25.1 | 25.1 | 24.9 | 24.9 | 24.6 | 24.4 | 0
BLTS-LVN | S | 109.7 |  | 0.93043 |  |  | 23 | 23.1 | 23 | 23 | 23 | 23.2 | 0
| W | 122.3 |  | 0.93013 |  |  | 22.9 | 23.1 | 22.9 | 23.1 | 23 | 23 | 0
ATS-SCI | S | 90.8 |  | 0 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0
| W | 116 |  | 0 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0
BLTS-SCI | S | 97.2 |  | 0 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0
| W | 125.7 |  | 0 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0
ATS-TYA | S | 102.3 |  | 0.84783 |  |  | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 7.8 | 0
| W | 130.3 |  | 0.94828 |  |  | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 11.4 | 0
BLTS-TYA | S | 88 |  | 0.83871 |  |  | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 7.8 | 0
| W | 112 |  | 0.93966 |  |  | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 11.4 | 0
BLTS-BMH | S | 32.6 |  | 0.7766 |  |  | 28.2 | 28.4 | 28.4 | 29.7 | 31.4 | 34.2 | 0
| W | 37.7 |  | 0.76866 |  |  | 26.8 | 26.6 | 26.7 | 28.2 | 29.8 | 30.4 | 0
BATS 66kV
BATS-BAN1 | S | 96 |  | 0.86705 |  |  | 34.6 | 37.2 | 42.6 | 48.8 | 56.8 | 62.6 | 0
| W | 114.3 |  | 0.6549 |  |  | 25.5 | 28.2 | 31.4 | 37.1 | 41.9 | 44.9 | 0
BATS-BAN2 | S | 96 |  | 0.86628 |  |  | 34.4 | 37 | 42.3 | 48.5 | 56.4 | 62.3 | 0
| W | 114.3 |  | 0.78947 |  |  | 24.7 | 28 | 31.2 | 36.9 | 41.7 | 44.6 | 0
BAN-BGR | S | 46.3 |  | 0.73456 |  |  | 59.9 | 60.6 | 61.4 | 61.9 | 63.3 | 64.1 | -14.3
| W | 49.7 |  | 0.73973 |  |  | 58.4 | 59.3 | 59.6 | 60.4 | 61.1 | 61.5 | -9.6
BGR-ART | S | 45.7 |  | 0.88851 |  |  | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.5 | 0
| W | 47.4 |  | 0.89189 |  |  | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 0
BATS-YSW/BGL | S | 36.6 |  | 0.83838 |  |  | 29.7 | 29.8 | 30.1 | 30.3 | 32.5 | 34.9 | 0
| W | 37.1 |  | 0.82392 |  |  | 30.1 | 30 | 30.1 | 30.4 | 30.3 | 30.7 | 0
YSW-BMH | S | 36.6 |  | 0.86322 |  |  | 32.9 | 33 | 33 | 33 | 33.4 | 34.6 | 0
| W | 37.2 |  | 0.86061 |  |  | 33 | 32.9 | 33 | 33.1 | 33 | 33.1 | 0
BATS-BAS1 | S | 83.5 |  | 0.89655 |  |  | 8.7 | 11.7 | 17.5 | 24.5 | 33.2 | 41.3 | 0
| W | 102.9 |  | 0.62069 |  |  | 2.9 | 4.7 | 9.2 | 15.5 | 22.3 | 25.8 | 0
BATS-BAS2/BGF | S | 93.2 |  | 0.88636 |  |  | 8.8 | 11.7 | 17.5 | 24.5 | 33.2 | 41.2 | 0
| W | 94.9 |  | 0.62069 |  |  | 2.9 | 4.7 | 9.2 | 15.5 | 22.3 | 25.8 | 0
BETS 66kV
BETS-BGO | S | 109.7 |  | 1 |  |  | 4.7 | 4.3 | 3.7 | 5.6 | 12.6 | 17.5 | 0
| W | 114.3 |  | 1 |  |  | 9.8 | 3.9 | 3.5 | 1.3 | 6.6 | 9.4 | 0
BGO-EHK | S | 48.6 |  | 0.96296 |  |  | 2.7 | 2.6 | 3.9 | 4.5 | 8.6 | 10.7 | 0
| W | 49.2 |  | 1 |  |  | 5.1 | 3.3 | 3 | 2 | 4.8 | 6.5 | 0
BETS-EHK | S | 111.4 |  | 1 |  |  | 4.7 | 4.3 | 3.9 | 5.6 | 12.6 | 17.6 | 0
| W | 111.4 |  | 1 |  |  | 9.8 | 3.9 | 3.6 | 2 | 6.6 | 9.4 | 0
BETS-CMN | S | 64 |  | 0.81818 |  |  | 5.5 | 6.6 | 12.7 | 15.8 | 19.8 | 23 | 0
| W | 65.2 |  | 0.028571 |  |  | 3.5 | 5.1 | 7.5 | 10.3 | 13.3 | 14.9 | 0
CMN-MRO | S | 26.3 |  | 0.5102 |  |  | 4.9 | 5.3 | 8.1 | 9.2 | 11.2 | 12.9 | 0
| W | 35.4 |  | 0.071429 |  |  | 2.8 | 4.1 | 5.5 | 6.9 | 8.3 | 9.1 | 0
BETS-MRO | S | 76.6 |  | 0.80357 |  |  | 5.6 | 6.6 | 12.7 | 16 | 19.8 | 23.3 | 0
| W | 89.2 |  | 0.0625 |  |  | 3.2 | 5.2 | 7.6 | 10.3 | 13.3 | 14.9 | 0
BETS-CTN | S | 26.3 |  | 0.73913 |  |  | 25.3 | 25.6 | 26.7 | 27.5 | 28.6 | 29.3 | 0
| W | 30.3 |  | 0.73251 |  |  | 24.3 | 25 | 25.5 | 26.2 | 26.9 | 27.2 | 0
CTN-CBW | S | 98.9 |  | 0.91429 |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0
| W | 106.3 |  | 0.90995 |  |  | 21.1 | 21 | 21 | 21.1 | 21 | 21 | 0
DPTS 66kV
DPTS-MLN1 | S | 109.7 |  | 0.67925 |  |  | 5.3 | 3.1 | 2.8 | 2 | 8.5 | 14.6 | 0
| W | 134.9 |  | 0.7069 |  |  | 5.8 | 4.5 | 9.1 | 4.7 | 5.1 | 6.7 | 0
DPTS-MLN2 | S | 109.7 |  | 0.67925 |  |  | 5.3 | 3.1 | 2.7 | 2 | 8.5 | 14.6 | 0
| W | 134.9 |  | 0.7069 |  |  | 5.8 | 4.5 | 9.1 | 4.6 | 5.1 | 6.7 | 0
DPTS-SU1 | S | 109.7 |  | 0.97297 |  |  | 14.8 | 17 | 12.4 | 8.9 | 3.1 | 2.9 | 0
| W | 133.7 |  | 0.99625 |  |  | 26.7 | 22.4 | 20.8 | 17.1 | 12.9 | 11.3 | 0
DPTS-SU2 | S | 109.7 |  | 0.97297 |  |  | 14.8 | 17 | 12.4 | 8.9 | 3.2 | 2.9 | 0
| W | 133.7 |  | 0.99625 |  |  | 26.7 | 22.4 | 20.8 | 17.1 | 12.9 | 11.3 | 0
DPTS-TNA1 | S | 109.7 |  | 0.90683 |  |  | 16.1 | 10.9 | 3.6 | 11.5 | 7.1 | 3.4 | 0
| W | 134.9 |  | 0.5 |  |  | 5 | 11.8 | 30.9 | 31.1 | 26.5 | 25.1 | 0
DPTS-TNA2 | S | 109.7 |  | 0.90683 |  |  | 16.1 | 10.9 | 3.6 | 11.5 | 7.1 | 3.4 | 0
| W | 134.9 |  | 0.5 |  |  | 5 | 11.8 | 30.9 | 31.1 | 26.5 | 25.1 | 0
FBTS 66kV
FBTS-DLF1 | S | 87.5 |  | 0.8 |  |  | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0
| W | 87.5 |  | 0.84615 |  |  | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0
FBTS-DLF3 | S | 87.5 |  | 0.88889 |  |  | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0
| W | 87.5 |  | 0.84615 |  |  | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0
GTS 66kV
GTS-BCG | S | 109.7 |  | 0.92208 |  |  | 7.7 | 8.5 | 12 | 13.3 | 16.2 | 18.6 | 0
| W | 134.9 |  | 0.92683 |  |  | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 5.2 | 8.7 | 10.1 | 0
BCG-WPD | S | 91.4 |  | 0.63793 |  |  | 5.8 | 6.5 | 9.6 | 10.9 | 13.8 | 16.1 | 0
| W | 91.4 |  | 0.72222 |  |  | 7.2 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 6.4 | 7.8 | 0
GTS-WPD | S | 91.4 |  | 0.91026 |  |  | 7.8 | 8.6 | 12 | 13.4 | 16.3 | 18.7 | 0
| W | 91.4 |  | 0.71622 |  |  | 7.4 | 4.6 | 4.4 | 5.2 | 8.7 | 10.2 | 0
GTS-WIN | S | 74.3 |  | 0.7928 |  |  | 125 | 124.9 | 128 | 130.7 | 132.8 | 136.2 | -50.6
| W | 87.4 |  | 0.79918 |  |  | 122.5 | 124.3 | 124.6 | 127.1 | 130.9 | 132 | -36.9
MGW-CLC | S | 74.3 |  | 0.99244 |  |  | 66.1 | 66.1 | 66.2 | 66.1 | 66.2 | 66.1 | 0
| W | 86.9 |  | 0.99244 |  |  | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 0
WIN-MGW | S | 98.3 |  | 0.97377 |  |  | 118.2 | 118.3 | 119.9 | 120.9 | 122.3 | 124.3 | -20
| W | 99.5 |  | 0.97521 |  |  | 117 | 118.2 | 118 | 119.4 | 121.4 | 122.2 | -18.7
GTS-CRO | S | 91.4 |  | 0.84524 |  |  | 8.4 | 19.3 | 14.1 | 16.2 | 18.5 | 18.6 | 0
| W | 91.4 |  | 0.99468 |  |  | 18.8 | 21.2 | 20.6 | 19.2 | 17.6 | 17.3 | 0
FDN-CRO | S | 109.7 |  | 0.85542 |  |  | 8.3 | 19.3 | 14.1 | 16.2 | 18.5 | 18.6 | 0
| W | 134.9 |  | 1 |  |  | 18.7 | 21.2 | 20.5 | 19.2 | 17.5 | 17.3 | 0
GTS-FDN | S | 102.9 |  | 0.84524 |  |  | 8.4 | 19.3 | 14.1 | 16.2 | 18.5 | 18.6 | 0
| W | 134.9 |  | 0.99468 |  |  | 18.8 | 21.2 | 20.6 | 19.2 | 17.6 | 17.3 | 0
GTS-FNS | S | 88 |  | 0.99291 |  |  | 28.2 | 32.2 | 36.8 | 41 | 38.5 | 35.7 | 0
| W | 112 |  | 0.88679 |  |  | 26.5 | 31.7 | 37.6 | 36.7 | 34.6 | 33.7 | 0
FNS-SRC | S | 109.7 |  | 1 |  |  | 25.7 | 25.7 | 25.8 | 25.7 | 25.8 | 25.8 | 0
| W | 125.7 |  | 0.90323 |  |  | 18.6 | 18.6 | 19.5 | 18.7 | 18.6 | 18.5 | 0
GTS-SRC | S | 109.7 |  | 0.99291 |  |  | 28.2 | 32.2 | 36.8 | 41 | 38.5 | 35.7 | 0
| W | 134.9 |  | 0.88679 |  |  | 26.5 | 31.7 | 37.6 | 36.7 | 34.6 | 33.7 | 0
GTS-GB | S | 135.5 |  | 0.91573 |  |  | 17.8 | 18.1 | 22.1 | 31.2 | 26.9 | 23.4 | 0
| W | 142.3 |  | 0.92683 |  |  | 20.5 | 18.1 | 30.2 | 30.8 | 26.6 | 25.7 | 0
GB-GL | S | 89.7 |  | 0.93919 |  |  | 14.8 | 15 | 14 | 16.1 | 16.2 | 16 | 0
| W | 100.6 |  | 0.94972 |  |  | 17.9 | 15.2 | 17.3 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 0
GCY-GL | S | 109.7 |  | 0.98936 |  |  | 9.4 | 9.9 | 11.6 | 19.3 | 16.8 | 15.6 | 0
| W | 134.9 |  | 0.82906 |  |  | 11.7 | 10.2 | 17.9 | 18.5 | 15.6 | 15.4 | 0
GTS-GCY | S | 90.3 |  | 0.90055 |  |  | 18.1 | 18.4 | 22.3 | 31.4 | 27.1 | 23.6 | 0
| W | 96.6 |  | 0.91827 |  |  | 20.8 | 18.4 | 30.5 | 31.1 | 26.8 | 26 | 0
GTS-GLE1 | S | 109.7 |  | 0.88235 |  |  | 1.7 | 3.5 | 10.3 | 14.7 | 23.8 | 31.9 | 0
| W | 133.7 |  | 0.97561 |  |  | 8.2 | 2 | 1 | 5.6 | 13.1 | 16.3 | 0
GTS-GLE2 | S | 109.7 |  | 0.88235 |  |  | 1.7 | 3.5 | 10.4 | 14.7 | 23.8 | 31.9 | 0
| W | 133.7 |  | 0.97561 |  |  | 8.2 | 2 | 1 | 5.6 | 13.1 | 16.3 | 0
GLE-DDL1 | S | 74.3 |  | 0.79245 |  |  | 5.3 | 6.8 | 10.6 | 13.8 | 19.4 | 23.9 | 0
| W | 86.9 |  | 0.3 |  |  | 2 | 3.6 | 4.6 | 8.4 | 12.8 | 14.9 | 0
GLE-DDL2 | S | 74.3 |  | 0.79245 |  |  | 5.3 | 6.8 | 10.6 | 13.8 | 19.4 | 23.9 | 0
| W | 86.9 |  | 0.3 |  |  | 2 | 3.6 | 4.6 | 8.4 | 12.8 | 14.9 | 0
HOTS 66kV
HOTS-STL1 | S | 49.2 |  | 0.90244 |  |  | 16.4 | 16.8 | 18.9 | 19.3 | 20.2 | 21 | 0
| W | 57.2 |  | 0.90566 |  |  | 15.9 | 17.1 | 17.2 | 17.7 | 18.5 | 19 | 0
HOTS-STL2 | S | 25.7 |  | 0.87903 |  |  | 12.4 | 13.1 | 15.2 | 16 | 17 | 17.7 | 0
| W | 34.9 |  | 0.89167 |  |  | 12 | 13.1 | 13.7 | 14.3 | 15.1 | 15.6 | 0
STL-ART | S | 38.3 |  | 0.80606 |  |  | 33 | 33.5 | 34.2 | 34.9 | 35.9 | 36.8 | 0
| W | 43.4 |  | 0.80063 |  |  | 31.6 | 32.3 | 32.7 | 33.3 | 34 | 34.5 | 0
HOTS-HSM1 | S | 49.2 |  | 0.33333 |  |  | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 3.7 | 5.7 | 0
| W | 52.6 |  | 0.71795 |  |  | 3.9 | 3.7 | 5.2 | 3.6 | 1.7 | 1.9 | 0
HOTS-HSM2 | S | 49.2 |  | 0.33333 |  |  | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 3.7 | 5.7 | 0
| W | 52.6 |  | 0.71795 |  |  | 3.9 | 3.7 | 5.2 | 3.6 | 1.7 | 1.9 | 0
HOTS-KWF | S | 44 |  | 0.68661 |  |  | 35.1 | 35.4 | 37.5 | 37 | 38 | 38.7 | 0
| W | 43.4 |  | 0.69851 |  |  | 33.5 | 35.3 | 35.1 | 35.7 | 36.2 | 36.8 | 0
KWF-NHL | S | 44 |  | 0.33333 |  |  | 0.9 | 1.1 | 3.2 | 3 | 3.5 | 4 | 0
| W | 43.4 |  | 0.6 |  |  | 1.5 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 0
HOTS-CHM | S | 26.2 |  | 0.11111 |  |  | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.3 | 0
| W | 35.4 |  | 0 |  |  | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2 | 2.1 | 0
KTS 66kV
SBY-GSB1 | S | 51.4 |  | 0.78947 |  |  | 3.8 | 4.9 | 7.3 | 10.6 | 15.3 | 19 | 0
| W | 69.7 |  | 0.7037 |  |  | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 5.2 | 8.8 | 10.6 | 0
SBY-GSB2 | S | 76.6 |  | 0.78947 |  |  | 3.8 | 4.8 | 7.3 | 10.6 | 15.3 | 19 | 0
| W | 89.2 |  | 0.7037 |  |  | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 5.2 | 8.8 | 10.6 | 0
GSB-WND1 | S | 109.7 |  | 0.9 |  |  | 3 | 3.7 | 5.1 | 7 | 9.7 | 11.7 | 0
| W | 114.3 |  | 0 |  |  | 0.6 | 1.7 | 2.2 | 4.1 | 6.2 | 7.3 | 0
GSB-WND2 | S | 46.3 |  | 0.93103 |  |  | 2.9 | 3.6 | 5.1 | 7 | 9.7 | 11.7 | 0
| W | 49.7 |  | 0 |  |  | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 4.1 | 6.2 | 7.3 | 0
KTS-SA1 | S | 116.6 |  | 0.21176 |  |  | 8.5 | 9.8 | 13 | 17.8 | 23.2 | 28.1 | 0
| W | 122.3 |  | 0.51938 |  |  | 12.9 | 10.1 | 6.9 | 10.7 | 15 | 17.5 | 0
KTS-SA2 | S | 108 |  | 0.21176 |  |  | 8.5 | 9.8 | 13 | 17.8 | 23.2 | 28.1 | 0
| W | 122.3 |  | 0.51938 |  |  | 12.9 | 10.1 | 6.9 | 10.6 | 15 | 17.5 | 0
KTS-SSE2 | S | 89.4 |  | 0.79699 |  |  | 13.3 | 13.5 | 10.9 | 9.7 | 5.5 | 4.5 | 0
| W | 100.6 |  | 0.87437 |  |  | 19.9 | 17.9 | 17.8 | 14.8 | 11.2 | 9.2 | 0
KTS-SSE1 | S | 89.7 |  | 0.79699 |  |  | 13.3 | 13.5 | 10.9 | 9.7 | 5.5 | 4.5 | 0
| W | 94.3 |  | 0.87437 |  |  | 19.9 | 17.9 | 17.8 | 14.8 | 11.2 | 9.2 | 0
KGTS 66kV
KGTS-CHA | S | 31.4 |  | 0.92593 |  |  | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 0
| W | 43.4 |  | 0.89474 |  |  | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.3 | 0
KGTS-SHL | S | 40 |  | 0.90551 |  |  | 12.7 | 13.6 | 13.9 | 12.1 | 13.3 | 14.2 | 0
| W | 49.7 |  | 0.9115 |  |  | 11.3 | 12.5 | 10.1 | 10.1 | 10.6 | 11.1 | 0
KGTS-GSF | S | 48.6 |  | 0.94976 |  |  | 61.7 | 62.7 | 62.8 | 61 | 62.4 | 63.4 | -14.1
| W | 52.6 |  | 0.95522 |  |  | 60.3 | 61.4 | 58.6 | 58.6 | 59.7 | 60 | -8.8
GSF-SHL | S | 76.6 |  | 0.92366 |  |  | 13.1 | 14.1 | 14.2 | 12.3 | 13.8 | 14.7 | 0
| W | 89.2 |  | 0.92308 |  |  | 11.7 | 12.8 | 9.9 | 9.9 | 11 | 11.3 | 0
RCTS 66kV
RCTS-MBN | S | 97.2 |  | 1 |  |  | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 4.4 | 2.7 | 1.4 | 0
| W | 114.3 |  | 1 |  |  | 3 | 2.8 | 5.2 | 4.4 | 3.1 | 2.3 | 0
MBN-DTN | S | 74.3 |  | 0.94444 |  |  | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0
| W | 86.9 |  | 0.92593 |  |  | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0
MDA-MBN | S | 74.3 |  | 0.76923 |  |  | 2.6 | 3 | 3.8 | 6.1 | 5 | 4.2 | 0
| W | 86.9 |  | 0.83333 |  |  | 3 | 3.6 | 7 | 6.2 | 5.4 | 5 | 0
MDA-BNG | S | 104 |  | 0.81818 |  |  | 3.3 | 3.5 | 4.2 | 5.6 | 5 | 4.5 | 0
| W | 114.3 |  | 0.65217 |  |  | 2.3 | 2.7 | 4.5 | 4.3 | 3.9 | 3.6 | 0
RCTS-MDA1 | S | 72 |  | 1 |  |  | 4.8 | 5 | 3.1 | 3.2 | 1.5 | 3.6 | 0
| W | 90.9 |  | 0.98077 |  |  | 5.2 | 3.3 | 5.2 | 2.9 | 1 | 2.2 | 0
RCTS-MDA2 | S | 104 |  | 1 |  |  | 5.4 | 5.6 | 3.5 | 3.6 | 2.4 | 4.2 | 0
| W | 114.3 |  | 0.9661 |  |  | 5.9 | 3.6 | 5.8 | 3.3 | 1.6 | 2.9 | 0
RCTS-YSF | S | 84.6 |  | 0.96163 |  |  | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 81 | 81.4 | 81.7 | 0
| W | 106.3 |  | 0.9604 |  |  | 80.8 | 80.9 | 80.8 | 80.8 | 81 | 81.2 | 0
YSF-HTH | S | 17.7 |  | 0.58333 |  |  | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 0
| W | 35.4 |  | 0.61538 |  |  | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3 | 0
RCTS-KSF | S | 84.6 |  | 0.94094 |  |  | 98.2 | 98.3 | 97.6 | 97.7 | 96.9 | 97.3 | 13.7
| W | 106.3 |  | 0.93964 |  |  | 99.4 | 99.3 | 98.7 | 98 | 98.2 | 97.5 | 0
KSF-RVL | S | 84.6 |  | 0.9898 |  |  | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.3 | 9.2 | 9 | 0
| W | 106.3 |  | 0.99083 |  |  | 10.9 | 10.9 | 10.4 | 10 | 9.9 | 9.6 | 0
RVL-BSP | S | 84.6 |  | 1 |  |  | 9.8 | 9.9 | 9.7 | 9.4 | 9.3 | 9 | 0
| W | 106.3 |  | 0.99091 |  |  | 11 | 11 | 10.5 | 10.2 | 10 | 9.8 | 0
BSP-BBD | S | 65.2 |  | 0.89362 |  |  | 4.7 | 4.1 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 0
| W | 67.4 |  | 0.5 |  |  | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0
SHTS 66kV
SHTS-KYM1 | S | 79.4 |  | 0.92233 |  |  | 20.6 | 20.6 | 24.8 | 24.6 | 27.4 | 29.7 | 0
| W | 90.3 |  | 0.84043 |  |  | 9.4 | 11 | 10 | 11.6 | 13.9 | 15.1 | 0
SHTS-KYM2 | S | 79.4 |  | 0.92308 |  |  | 20.8 | 20.8 | 25.1 | 24.9 | 27.7 | 30.1 | 0
| W | 90.3 |  | 0.84211 |  |  | 9.5 | 11.1 | 10.2 | 11.7 | 14.1 | 15.3 | 0
KYM-ECA1 | S | 45.7 |  | 0.94845 |  |  | 9.7 | 10 | 11.7 | 12.1 | 14.3 | 16.5 | 0
| W | 52.6 |  | 0.84615 |  |  | 3.9 | 5.1 | 4.6 | 6 | 8.1 | 8.9 | 0
KYM-ECA2 | S | 45.7 |  | 0.94845 |  |  | 9.7 | 10 | 11.7 | 12.1 | 14.3 | 16.2 | 0
| W | 53.2 |  | 0.86842 |  |  | 3.8 | 5 | 4.5 | 6 | 8.1 | 8.9 | 0
SHP-KYM | S | 104 |  | 0.96774 |  |  | 21.7 | 22.8 | 29.9 | 28.4 | 29.6 | 30.3 | 0
| W | 114.3 |  | 0.8764 |  |  | 8.9 | 11.8 | 10.6 | 10.8 | 11.6 | 12.2 | 0
SHTS-SHP | S | 101.7 |  | 0.95833 |  |  | 21.6 | 22.7 | 29.7 | 28.2 | 29.4 | 30.1 | 0
| W | 116 |  | 0.88506 |  |  | 8.7 | 11.7 | 10.4 | 10.6 | 11.9 | 12.8 | 0
SHTS-MNA | S | 88 |  | 0.02381 |  |  | 4.2 | 4.8 | 11.6 | 15.5 | 19.9 | 23.1 | 0
| W | 114.4 |  | 0.83193 |  |  | 11.9 | 6.7 | 5.3 | 5.5 | 7.5 | 9.3 | 0
STN-MNA | S | 48.6 |  | 0.4 |  |  | 2.5 | 3.8 | 9.3 | 11.1 | 13.7 | 16.1 | 0
| W | 52.6 |  | 0.8871 |  |  | 6.2 | 5.2 | 3.9 | 4.5 | 6.7 | 7.6 | 0
SHTS-STN | S | 91.4 |  | 0.02439 |  |  | 4.1 | 4.8 | 11.7 | 15.7 | 20.2 | 23.4 | 0
| W | 91.4 |  | 0.83898 |  |  | 11.8 | 6.6 | 5.2 | 5.4 | 7.5 | 9.3 | 0
SHTS-NKA | S | 91.4 |  | 0.95842 |  |  | 50.5 | 52 | 54.5 | 53.2 | 56.8 | 59.4 | 0
| W | 91.4 |  | 0.95949 |  |  | 46.9 | 48.6 | 45.7 | 47 | 49.7 | 50.8 | 0
SHTS-NSF | S | 98.3 |  | 0.90607 |  |  | 120.3 | 121.8 | 124.2 | 123 | 126.8 | 129.6 | 23.5
| W | 114.3 |  | 0.90566 |  |  | 116.6 | 118.5 | 115.3 | 116.8 | 119.5 | 120.7 | 4.2
NSF-NKA | S | 102.9 |  | 0.95726 |  |  | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 0
| W | 114.3 |  | 0.95726 |  |  | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35 | 35 | 0
NKA-CME | S | 74.3 |  | 0.9726 |  |  | 7.3 | 8.2 | 9.5 | 8.1 | 10.1 | 11.3 | 0
| W | 86.9 |  | 0.97015 |  |  | 6.7 | 7.5 | 5.7 | 6.3 | 7.7 | 8.3 | 0
SHTS-SHN1 | S | 88 |  | 0.76471 |  |  | 5.1 | 6 | 8.9 | 9.9 | 12.4 | 13.3 | 0
| W | 112 |  | 0.625 |  |  | 3.2 | 5.4 | 5.5 | 7 | 8.5 | 9.5 | 0
SHTS-SHN2 | S | 88 |  | 0.76471 |  |  | 5.1 | 6 | 8.9 | 9.9 | 12.4 | 13.3 | 0
| W | 112 |  | 0.625 |  |  | 3.2 | 5.4 | 5.5 | 7 | 8.5 | 9.5 | 0
TGTS 66kV
TGTS-CDN | S | 76.6 |  | 0.82086 |  |  | 44.1 | 45.2 | 48.8 | 49.7 | 52.5 | 55.2 | 0
| W | 85.7 |  | 0.80896 |  |  | 42.4 | 45.1 | 45.3 | 46.9 | 49 | 50.3 | 0
COB-CDN | S | 49.2 |  | 0.93269 |  |  | 31.2 | 31.8 | 35.2 | 36 | 38.1 | 39.9 | 0
| W | 57.2 |  | 0.93023 |  |  | 30.1 | 32.3 | 33.1 | 34.8 | 36.2 | 37.1 | 0
CDN-CLC | S | 74.3 |  | 0.89673 |  |  | 58.1 | 58.8 | 61 | 61.4 | 64 | 66.6 | 0
| W | 86.9 |  | 0.89336 |  |  | 57.2 | 58.6 | 58.4 | 59.9 | 61.8 | 63.1 | 0
TGTS-COB | S | 109.7 |  | 0.88679 |  |  | 37.1 | 37.7 | 40.7 | 41.1 | 43.2 | 45 | 0
| W | 116 |  | 0.86857 |  |  | 35 | 37.2 | 37.2 | 38.7 | 40 | 40.9 | 0
TGTS-HTN | S | 47.4 |  | 0.22814 |  |  | 73.2 | 74 | 76.5 | 77.4 | 79.5 | 82.1 | 26.6
| W | 48 |  | 0.24579 |  |  | 71.2 | 72.5 | 72.7 | 74.4 | 77 | 77.8 | 24.5
NRB-HTN | S | 52.6 |  | 1 |  |  | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.9 | 26.2
| W | 53.2 |  | 1 |  |  | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 25.6
TGTS-NRB | S | 52.6 |  | 0.59536 |  |  | 77.6 | 77.6 | 78.1 | 78.1 | 80.1 | 81.9 | 25
| W | 52.6 |  | 0.59383 |  |  | 77.8 | 77.6 | 77.6 | 77.9 | 77.9 | 78.5 | 25
TGTS-KRT1 | S | 44 |  | 0.6455 |  |  | 18.9 | 19.4 | 20.6 | 21.4 | 23.1 | 24.7 | 0
| W | 44.6 |  | 0.64324 |  |  | 18.5 | 19.1 | 19.2 | 20 | 20.9 | 21.7 | 0
TGTS-KRT2 | S | 97.2 |  | 0.90456 |  |  | 24.1 | 24.8 | 26.4 | 27.4 | 29.5 | 31.5 | 0
| W | 116 |  | 0.90254 |  |  | 23.6 | 24.4 | 24.6 | 25.5 | 26.8 | 27.8 | 0
KRT-PLD1/CWF | S | 40 |  | 0.85345 |  |  | 23.2 | 23.7 | 24.5 | 25 | 26 | 26.9 | 0
| W | 45.7 |  | 0.85333 |  |  | 22.5 | 23.2 | 23.6 | 24.1 | 24.8 | 25.3 | 0
KRT-PLD2/YWF | S | 29.7 |  | 0.81757 |  |  | 29.6 | 30.4 | 32.4 | 33.4 | 35.5 | 37.1 | 0.7
| W | 29.7 |  | 0.81469 |  |  | 28.6 | 29.7 | 30.3 | 31.4 | 32.9 | 33.9 | 0
KRT-WBL | S | 46.9 |  | 0.86319 |  |  | 30.7 | 31.2 | 32.9 | 34 | 35.7 | 37.1 | 0
| W | 47.4 |  | 0.85667 |  |  | 30 | 30.9 | 31.7 | 32.7 | 33.6 | 34.4 | 0
TRG-WBL1 | S | 47.4 |  | 0.96629 |  |  | 8.9 | 9.2 | 10.3 | 10.8 | 13.1 | 15.2 | 0
| W | 49.7 |  | 0.7093 |  |  | 8.6 | 9 | 10 | 10 | 10.1 | 11.1 | 0
TRG-WBL2 | S | 45.7 |  | 0.93151 |  |  | 7.3 | 7.4 | 8.2 | 8.7 | 10.5 | 12.3 | 0
| W | 46.3 |  | 0.65217 |  |  | 6.9 | 7.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.9 | 0
TGTS-TRG1 | S | 91.5 |  | 0.82653 |  |  | 9.8 | 11 | 13.4 | 15.1 | 19.3 | 23.3 | 0
| W | 91.5 |  | 0.78261 |  |  | 9.2 | 10 | 9.1 | 10.3 | 12.8 | 14.5 | 0
TGTS-TRG2 | S | 91.5 |  | 0.82653 |  |  | 9.8 | 11 | 13.4 | 15.1 | 19.3 | 23.3 | 0
| W | 91.5 |  | 0.78261 |  |  | 9.2 | 10 | 9.1 | 10.3 | 12.8 | 14.5 | 0
WETS 66kV
WETS-BPA | S | 31.4 |  | 0.58333 |  |  | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 0
| W | 43.4 |  | 0.61538 |  |  | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0
BPA-HTH | S | 17.7 |  | 0.055556 |  |  | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 0
| W | 35.4 |  | 0.10526 |  |  | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 0
HTH-OYN | S | 17.7 |  | 0.066667 |  |  | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 0
| W | 35.4 |  | 0.0625 |  |  | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 0
WETS-WSF | S | 84.6 |  | 0.95936 |  |  | 93.5 | 89.9 | 88.8 | 88.4 | 88.3 | 88.2 | 5.3
| W | 106.3 |  | 0.99329 |  |  | 89.4 | 88.9 | 87.8 | 87.7 | 87.6 | 87.5 | 0
WSF-WMN | S | 31.4 |  | 0.66667 |  |  | 4.8 | 4.5 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 0
| W | 43.4 |  | 0.54762 |  |  | 4.2 | 3.7 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 0
WETS-BSP | S | 84.6 |  | 0.95799 |  |  | 97.6 | 97.4 | 94.8 | 94.5 | 93.6 | 94 | 12.8
| W | 106.3 |  | 0.95525 |  |  | 96.1 | 94.4 | 92.9 | 92 | 92.3 | 91.5 | 0
Citipower
BTS 22kV
BTS-BK185 | S | 10.5 |  | 0.66667 |  |  | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 0
| W | 10.5 |  | 0.8 |  |  | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 0
BTS-BK187 | S | 10.3 |  | 0.10526 |  |  | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 2.6 | 0
| W | 10.3 |  | 0.31579 |  |  | 3.8 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 3.7 | 0
BTS-BK194 | S | 10.3 |  | 0.39474 |  |  | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 2.5 | 0
| W | 10.3 |  | 0.57895 |  |  | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.7 | 0
BTS-C186 | S | 9.9 |  | 1 |  |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0
| W | 11.2 |  | 1 |  |  | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
BTS-C191 | S | 9.9 |  | 1 |  |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0
| W | 11.2 |  | 1 |  |  | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
BTS-C196 | S | 9.9 |  | 1 |  |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0
| W | 11.2 |  | 1 |  |  | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
BTS-F179 | S | 12 |  | 0.45455 |  |  | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0
| W | 12.6 |  | 0.48571 |  |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0
BTS-F182 | S | 12 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| W | 12.6 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BTS-F189 | S | 14.1 |  | 0.1875 |  |  | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0
| W | 14.8 |  | 0.24242 |  |  | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 0
BTS 66kV
BTS-BQ1 | S | 159.9 |  | 0.98 |  |  | 15 | 18.3 | 23.8 | 26 | 25.9 | 25.9 | 0
| W | 170.6 |  | 0.9875 |  |  | 16 | 22.5 | 25.4 | 26.2 | 26 | 26 | 0
BTS-BQ3 | S | 139.7 |  | 0.97163 |  |  | 14.1 | 17.3 | 22.5 | 24.6 | 24.4 | 24.5 | 0
| W | 149.2 |  | 0.98013 |  |  | 15.1 | 21.2 | 24 | 24.7 | 24.6 | 24.6 | 0
BTS-VM1 | S | 159.9 |  | 0.96032 |  |  | 12.6 | 15.7 | 21.3 | 23.2 | 23 | 23.1 | 0
| W | 170.6 |  | 0.97826 |  |  | 13.8 | 20.1 | 22.9 | 23.5 | 23.3 | 23.3 | 0
BQ-WP2 | S | 84 |  | 0.97647 |  |  | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 0
| W | 91.5 |  | 0.97647 |  |  | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0
BQ-WP3 | S | 84 |  | 0.97647 |  |  | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 0
| W | 91.5 |  | 0.97647 |  |  | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0
BTS-WP | S | 125.7 |  | 0.97902 |  |  | 14.3 | 17 | 21.6 | 23.4 | 23.2 | 23.3 | 0
| W | 137.2 |  | 0.99338 |  |  | 15.1 | 20.5 | 22.9 | 23.5 | 23.4 | 23.3 | 0
VM-BQ1 | S | 162.3 |  | 1 |  |  | 5.1 | 7.9 | 15.3 | 16.8 | 16.5 | 16.3 | 0
| W | 173.8 |  | 0.98684 |  |  | 7.6 | 14.6 | 17.5 | 17.5 | 17.2 | 16.9 | 0
VM-BQ3 | S | 125.7 |  | 1 |  |  | 5.1 | 7.9 | 15.3 | 16.8 | 16.5 | 16.3 | 0
| W | 128 |  | 0.98684 |  |  | 7.6 | 14.6 | 17.5 | 17.5 | 17.2 | 16.9 | 0
WP-MP1 | S | 78.3 |  | 0.92135 |  |  | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9 | 0
| W | 84.6 |  | 0.93258 |  |  | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9 | 9 | 8.9 | 0
WP-MP2 | S | 80 |  | 0.91111 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.1 | 0
| W | 85.7 |  | 0.92222 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9.1 | 9 | 9 | 0
WP-MP3 | S | 83.9 |  | 0.92135 |  |  | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9 | 0
| W | 91.5 |  | 0.93258 |  |  | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9 | 8.9 | 8.9 | 0
VM-WA1 | S | 37.7 |  | 0.65 |  |  | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0
| W | 40 |  | 0.88889 |  |  | 2.7 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0
VM-WA2 | S | 37.7 |  | 0.65 |  |  | 2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0
| W | 40 |  | 0.85714 |  |  | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0
VM-WA3 | S | 37.7 |  | 0.92857 |  |  | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0
| W | 40 |  | 0.96154 |  |  | 2.6 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0
FBTS 66kV
FBTS-AP | S | 101.7 |  | 0.97059 |  |  | 17 | 18.2 | 20.9 | 21.5 | 21.3 | 20.7 | 0
| W | 109.7 |  | 0.97814 |  |  | 18.3 | 20.6 | 22.2 | 22.3 | 21.8 | 22 | 0
FBTS-MG | S | 100.6 |  | 0.97059 |  |  | 17 | 18.2 | 20.9 | 21.5 | 21.2 | 20.6 | 0
| W | 115.5 |  | 0.97283 |  |  | 18.4 | 20.7 | 22.3 | 22.3 | 21.8 | 22 | 0
MG-AP | S | 91.5 |  | 0.9292 |  |  | 11.3 | 11.8 | 13.5 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 0
| W | 91.5 |  | 0.9292 |  |  | 11.3 | 12.5 | 13.7 | 14 | 14.1 | 14.4 | 0
FBTS-E | S | 66.3 |  | 1 |  |  | 2 | 3.2 | 5.3 | 6.3 | 6.1 | 5.7 | 0
| W | 86.3 |  | 1 |  |  | 4.3 | 5.8 | 8.2 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 0
FBTS-PM | S | 66.3 |  | 1 |  |  | 2.4 | 3.7 | 5.9 | 7 | 6.8 | 6.4 | 0
| W | 86.3 |  | 1 |  |  | 4.6 | 6.2 | 8.6 | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 0
E-PM | S | 74.3 |  | 1 |  |  | 2.4 | 3.7 | 5.9 | 7 | 6.8 | 6.4 | 0
| W | 91.5 |  | 1 |  |  | 4.6 | 6.2 | 8.6 | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 0
FBTS-FB | S | 88 |  | 0.70758 |  |  | 27.7 | 29.3 | 37.3 | 38.1 | 38.1 | 38 | 0
| W | 112 |  | 0.7033 |  |  | 27.3 | 32.7 | 36.5 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 0
FBTS-WG | S | 88 |  | 0.70251 |  |  | 27.9 | 29.5 | 37.9 | 38.5 | 38.4 | 38.6 | 0
| W | 112 |  | 0.69818 |  |  | 27.5 | 33.2 | 36.8 | 36.9 | 37.1 | 37.1 | 0
FB-WG | S | 89.7 |  | 0.5125 |  |  | 16 | 17.4 | 25 | 25.5 | 25.5 | 25.7 | 0
| W | 94.3 |  | 0.49359 |  |  | 15.6 | 20.7 | 24.1 | 24.1 | 24.3 | 24.3 | 0
FBTS-SB | S | 117.7 |  | 0.96377 |  |  | 13.8 | 14.2 | 15.6 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 0
| W | 130.3 |  | 0.96324 |  |  | 13.6 | 14.4 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 0
FBTS-SO | S | 109.2 |  | 0.96377 |  |  | 13.8 | 14.2 | 15.6 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 0
| W | 125.7 |  | 0.96324 |  |  | 13.6 | 14.4 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 0
SB-SO | S | 109.7 |  | 0.90909 |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 0
| W | 121.7 |  | 0.90909 |  |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0
DLF 22kV
DLF64-TP278 | S | 12.6 |  | 0.8 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 0
| W | 13.1 |  | 0.72222 |  |  | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0
DLF5-TP53 | S | 12.6 |  | 0.25 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 0
| W | 13.1 |  | 0.72222 |  |  | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 0
RTS 22kV
RTS-R134 | S | 19.1 |  | 1 |  |  | 2 | 3.6 | 5.9 | 7.2 | 7.2 | 7 | 0
| W | 20.7 |  | 1 |  |  | 2.8 | 4.7 | 6.9 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 0
RTS-R135 | S | 21.5 |  | 1 |  |  | 3.4 | 6.2 | 10 | 12.3 | 12.2 | 12 | 0
| W | 24.7 |  | 0.97917 |  |  | 4.8 | 8 | 11.8 | 12.3 | 12.2 | 12.2 | 0
RTS-R136 | S | 21.5 |  | 0.97059 |  |  | 3.4 | 6.1 | 9.9 | 12.2 | 12.1 | 11.9 | 0
| W | 24.7 |  | 0.97917 |  |  | 4.8 | 7.9 | 11.7 | 12.3 | 12.1 | 12.1 | 0
RTS 66kV
RTS-AR | S | 94.3 |  | 0.96748 |  |  | 12.3 | 12.5 | 13.7 | 15.1 | 15 | 14.8 | 0
| W | 123.5 |  | 0.97403 |  |  | 15.4 | 16.4 | 18.1 | 18.5 | 18.3 | 18.4 | 0
RTS-TK | S | 116.6 |  | 0.88462 |  |  | 7.8 | 9.5 | 10.3 | 13.1 | 14.8 | 16 | 0
| W | 122.3 |  | 0.91919 |  |  | 9.9 | 11 | 12.9 | 15.3 | 16.9 | 17.7 | 0
RTS-TK/BC | S | 135.5 |  | 0.90667 |  |  | 15 | 17.6 | 19.2 | 22.7 | 24.3 | 25.3 | 0
| W | 137.2 |  | 0.93264 |  |  | 19.3 | 21.6 | 24.6 | 27.1 | 28.5 | 29.3 | 0
BC-AR | S | 84.6 |  | 1 |  |  | 7.4 | 7.5 | 8.7 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 0
| W | 91.4 |  | 1 |  |  | 9.3 | 10.1 | 11.3 | 11.6 | 11.6 | 11.8 | 0
TK-BC | S | 91.5 |  | 0.96748 |  |  | 12.3 | 12.5 | 13.7 | 15.1 | 15 | 14.7 | 0
| W | 91.5 |  | 0.97403 |  |  | 15.4 | 16.4 | 18.1 | 18.5 | 18.3 | 18.4 | 0
RTS-CL | S | 135.5 |  | 1 |  |  | 14.1 | 15.3 | 16.4 | 17.3 | 17.1 | 16.5 | 0
| W | 142.3 |  | 1 |  |  | 17.1 | 18.3 | 19.3 | 19.5 | 19.1 | 19 | 0
K-CL | S | 91.4 |  | 1 |  |  | 7.4 | 8.6 | 9.7 | 10.6 | 10.4 | 9.9 | 0
| W | 91.4 |  | 0.99038 |  |  | 10.4 | 11.6 | 12.6 | 12.8 | 12.4 | 12.3 | 0
RTS-CW | S | 135.5 |  | 1 |  |  | 11.7 | 14.6 | 16.2 | 23.3 | 23.2 | 22.6 | 0
| W | 142.3 |  | 0.99315 |  |  | 14.6 | 16.4 | 22.7 | 24.6 | 24 | 23.5 | 0
RTS-NR | S | 135.5 |  | 0.99083 |  |  | 10.9 | 14.1 | 16.4 | 23.5 | 23.5 | 22.8 | 0
| W | 137.2 |  | 0.97857 |  |  | 14 | 16.4 | 23 | 24.9 | 24.3 | 23.8 | 0
B-CW | S | 85.7 |  | 0.93548 |  |  | 6.2 | 9.1 | 10.7 | 17.7 | 17.6 | 16.9 | 0
| W | 91.4 |  | 0.95402 |  |  | 8.7 | 10.6 | 16.8 | 18.7 | 18.1 | 17.6 | 0
B-NR | S | 85.7 |  | 0.99153 |  |  | 11.8 | 14.8 | 16 | 21.3 | 21.6 | 21.2 | 0
| W | 91.4 |  | 0.98639 |  |  | 14.7 | 16.6 | 21 | 22.7 | 22.5 | 22.3 | 0
RTS-SK | S | 102.9 |  | 0.93827 |  |  | 16.2 | 16.6 | 16.8 | 17 | 17 | 16.7 | 0
| W | 108 |  | 0.93567 |  |  | 17.1 | 17.4 | 17.8 | 17.9 | 18 | 18.1 | 0
RTS-FR1 | S | 82.3 |  | 0.93846 |  |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0
| W | 87.4 |  | 0.93846 |  |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0
RTS-FR2 | S | 82.3 |  | 0.93846 |  |  | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0
| W | 87.4 |  | 0.92424 |  |  | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 0
RTS-FR3 | S | 82.3 |  | 0.93846 |  |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0
| W | 87.4 |  | 0.93846 |  |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0
FR-WP1 | S | 78.3 |  | 1 |  |  | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0
| W | 84.6 |  | 1 |  |  | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0
FR-WP2 | S | 80 |  | 1 |  |  | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0
| W | 85.7 |  | 1 |  |  | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0
FR-WP3 | S | 81.7 |  | 1 |  |  | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0
| W | 88 |  | 0.95455 |  |  | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0
SVTS 66kV
SVTS-RD | S | 116.6 |  | 0.99301 |  |  | 14.3 | 12.8 | 10.2 | 6.9 | 2.4 | 3.7 | 0
| W | 122.3 |  | 0.99479 |  |  | 19.2 | 18.3 | 17.1 | 14.7 | 10.6 | 7.1 | 0
TSTS 66kV
TSTS-L | S | 106.9 |  | 0.84127 |  |  | 18.9 | 19.4 | 17.2 | 14.3 | 10 | 9.5 | 0
| W | 108.6 |  | 0.86607 |  |  | 22.4 | 22.6 | 22.5 | 20.6 | 17 | 14.5 | 0
HB-Q | S | 95.5 |  | 0.7351 |  |  | 15.1 | 15.1 | 13.6 | 11.5 | 8.1 | 8.5 | 0
| W | 108.6 |  | 0.78857 |  |  | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 16.5 | 13.5 | 11.7 | 0
L-Q | S | 95.4 |  | 0.93805 |  |  | 11.3 | 11.8 | 10.6 | 9.5 | 7.2 | 6.3 | 0
| W | 108.6 |  | 0.94615 |  |  | 13 | 13.2 | 13.6 | 13.4 | 11.9 | 10.8 | 0
WMTS 22kV
WMTS-DA213 | S | 23.8 |  | 0.92727 |  |  | 5.5 | 8 | 8.5 | 9.1 | 8.5 | 7.8 | 0
| W | 29.1 |  | 0.94737 |  |  | 11.4 | 13.3 | 13.9 | 14 | 13.2 | 12.7 | 0
WMTS-DA222 | S | 23.8 |  | 0.92727 |  |  | 5.5 | 8 | 8.5 | 9.1 | 8.5 | 7.8 | 0
| W | 29.1 |  | 0.93043 |  |  | 11.5 | 13.4 | 14 | 14 | 13.3 | 12.7 | 0
WMTS-LS214 | S | 19.1 |  | 0.91176 |  |  | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 0
| W | 19.1 |  | 0.92593 |  |  | 5.4 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 0
WMTS-LS226 | S | 19.1 |  | 0.90323 |  |  | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0
| W | 19.1 |  | 0.93478 |  |  | 4.6 | 3.5 | 4 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 0
WMTS 66kV
WMTS-JA1 | S | 145.2 |  | 0.98571 |  |  | 7 | 7.1 | 7.2 | 8.6 | 8.5 | 8.1 | 0
| W | 153.2 |  | 0.98837 |  |  | 8.6 | 8.8 | 9.8 | 10.3 | 9.8 | 9.5 | 0
WMTS-JA3 | S | 114.9 |  | 0.98485 |  |  | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 8.1 | 8 | 7.6 | 0
| W | 121.2 |  | 0.98765 |  |  | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.6 | 9.2 | 8.9 | 0
WMTS-VM1 | S | 130.3 |  | 0.88636 |  |  | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 5.9 | 5.8 | 5.4 | 0
| W | 164.6 |  | 0.89831 |  |  | 5.9 | 6 | 6.9 | 7.4 | 7 | 6.7 | 0
WMTS-VM2 | S | 144 |  | 0.83333 |  |  | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 0
| W | 155.5 |  | 0.87234 |  |  | 4.7 | 4.8 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 0
WMTS-VM3 | S | 120 |  | 0.90385 |  |  | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 7 | 6.8 | 6.3 | 0
| W | 129.7 |  | 0.91429 |  |  | 7 | 7.1 | 8.2 | 8.7 | 8.2 | 7.9 | 0
VM-LQ1 | S | 76.6 |  | 0.55102 |  |  | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 7.3 | 7.1 | 6.4 | 0
| W | 86.9 |  | 0.72603 |  |  | 7.3 | 7.5 | 8.9 | 9.7 | 9 | 8.6 | 0
VM-LQ3 | S | 76.6 |  | 0.56 |  |  | 5 | 5.1 | 5.2 | 7.3 | 7.2 | 6.5 | 0
| W | 86.9 |  | 0.72603 |  |  | 7.3 | 7.6 | 9 | 9.7 | 9.1 | 8.6 | 0
VM-JA | S | 91.5 |  | 0.98824 |  |  | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 9.6 | 9.5 | 9.3 | 0
| W | 98.3 |  | 0.98958 |  |  | 9.6 | 9.6 | 10.3 | 10.6 | 10.3 | 10.2 | 0
JA-LQ2 | S | 76.6 |  | 0.54 |  |  | 5 | 5.1 | 5.2 | 7.3 | 7.1 | 6.5 | 0
| W | 86.9 |  | 0.71233 |  |  | 7.3 | 7.5 | 8.9 | 9.7 | 9 | 8.6 | 0
JA-WP | S | 47.4 |  | 0 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0
| W | 57.2 |  | 0 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0
WMTS-NC | S | 54.9 |  | 0.93827 |  |  | 8.1 | 7.9 | 6.7 | 5.8 | 3.9 | 4.8 | 0
| W | 70.3 |  | 0.97321 |  |  | 11.2 | 10.2 | 9.9 | 8.7 | 7.3 | 6.2 | 0
WMTS-WB | S | 54.9 |  | 0.93827 |  |  | 8.1 | 8 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0
| W | 70.3 |  | 0.97345 |  |  | 11.3 | 10.3 | 10 | 8.8 | 7.2 | 6.2 | 0
WB-NC | S | 74.3 |  | 0.82812 |  |  | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0
| W | 97.2 |  | 0.84127 |  |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 0

## Sub-t lines maximum demand
Subtransmission line Maximum Demand |  | Line Import Rating (MVA) | Hours 95% of Maximum Demand | Power Factor at Maximum Demand | Load Transfer Capacity (MVA) | Generation Capacity (MW) | Historical Maximum Demand Worst case N-1 Scenario (MVA) | 50% PoE Forecast Maximum Demand Worst case N-1 Scenario (MVA) |  |  |  |  | % Load Above N-1 Import Rating (2024) | Energy at Risk (MWh) (N-1 50% PoE) |  |  |  |  | Hours at Risk (N-1 50% PoE)
[7 empty] | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
ATS 66kV
ATS-HCP | S | 109.7 |  | 0.94322 |  |  | 118 | 131.1 | 138.6 | 143 | 146.1 | 153.7 | 19.51% | 214 | 388 | 519 | 625 | 932 | 20 | 30 | 36 | 40 | 52
ATS-HCP | W | 134.9 |  | 0.94514 |  |  | 87.5 | 99.3 | 102.3 | 103.8 | 105.8 | 111.4
ATS-WBE | S | 109.7 |  | 0.94073 |  |  | 118.1 | 131.2 | 140.1 | 143.1 | 147.7 | 155.2 | 19.6% | 222 | 440 | 533 | 697 | 1017 | 21 | 32 | 37 | 43 | 55
ATS-WBE | W | 134.9 |  | 0.94292 |  |  | 87.6 | 99.4 | 102.4 | 103.8 | 106.9 | 112.2
HCP-WBE | S | 109.7 |  | 0.96657 |  |  | 104.7 | 116.6 | 123.2 | 127 | 129.8 | 136.6 | 6.29%
HCP-WBE | W | 134.9 |  | 0.96031 |  |  | 78.1 | 89 | 91.8 | 93.2 | 95.2 | 100.4
ATS-LV | S | 135.5 |  | 0.96883 |  |  | 115.5 | 126.4 | 129.9 | 131.5 | 132 | 137.5
ATS-LV | W | 142.3 |  | 0.97521 |  |  | 96.8 | 105.7 | 106.6 | 106.2 | 106.6 | 110.4
ATS-AWT | S | 109.7 |  | 0.97542 |  |  | 113.9 | 124.7 | 128.2 | 128.6 | 130.2 | 135.1 | 13.67%
ATS-AWT | W | 134.9 |  | 0.98013 |  |  | 95.6 | 104.3 | 105.2 | 104.9 | 106.1 | 109.6
AWT-LV | S | 109.7 |  | 0.97536 |  |  | 97.4 | 107.9 | 111.3 | 111.6 | 113.2 | 118
AWT-LV | W | 134.9 |  | 0.97736 |  |  | 79.5 | 88 | 88.9 | 88.6 | 89.8 | 93.2
ATS/BLTS 66kV
ATS-AC | S | 102.3 |  | 0.96899 |  |  | 38.7 | 39 | 40.8 | 40.6 | 40.3 | 41.4
ATS-AC | W | 108 |  | 0.96333 |  |  | 40.9 | 42.1 | 42 | 41.7 | 41.4 | 41.9
AC-CPL | S | 102.9 |  | 0.97527 |  |  | 36.4 | 35.8 | 37.4 | 37.1 | 36.9 | 37.5
AC-CPL | W | 108 |  | 0.96615 |  |  | 38.4 | 38.7 | 38.6 | 38.2 | 38 | 38.1
CPL-AL | S | 91.4 |  | 0.9879 |  |  | 24.8 | 26.5 | 27.9 | 28 | 28.1 | 29.3
CPL-AL | W | 91.4 |  | 0.98558 |  |  | 20.8 | 21.1 | 21.3 | 21.4 | 21.6 | 21.8
AL-BLTS | S | 91.4 |  | 0.95804 |  |  | 28.6 | 27.6 | 28.1 | 27.8 | 27.3 | 27.4
AL-BLTS | W | 91.4 |  | 0.94817 |  |  | 32.8 | 34.5 | 34.4 | 33.8 | 33.4 | 34.1
ATS-ATD | S | 102.3 |  | 0.99371 |  |  | 15.9 | 16.2 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 17.2
ATS-ATD | W | 130.3 |  | 0.98726 |  |  | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6
BLTS-ATD | S | 97.2 |  | 0.9871 |  |  | 15.5 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1
BLTS-ATD | W | 125.7 |  | 0.98758 |  |  | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16 | 16
ATS-LVN | S | 109.7 |  | 0.94387 |  |  | 106.9 | 106.6 | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.2
ATS-LVN | W | 134.9 |  | 0.94393 |  |  | 107 | 106.7 | 106.6 | 106.6 | 106.6 | 106.4
BLTS-LVN | S | 109.7 |  | 0.94063 |  |  | 107.8 | 107.5 | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 107.6
BLTS-LVN | W | 122.3 |  | 0.94167 |  |  | 108 | 107.7 | 107.6 | 107.6 | 107.6 | 107.4
ATS-SCI | S | 90.8 |  | 0.75488 |  |  | 46.1 | 45.9 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.3
ATS-SCI | W | 116 |  | 0.76674 |  |  | 46.3 | 46.1 | 46 | 46.1 | 46 | 45.9
BLTS-SCI | S | 97.2 |  | 0.99755 |  |  | 81.5 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 81.1
BLTS-SCI | W | 125.7 |  | 0.99339 |  |  | 75.6 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.2
ATS-TYA | S | 102.3 |  | 0.9646 |  |  | 22.6 | 23.8 | 25.8 | 25.9 | 25.9 | 27.2
ATS-TYA | W | 130.3 |  | 0.96744 |  |  | 21.5 | 21.4 | 21.4 | 21.5 | 21.6 | 21.5
BLTS-TYA | S | 88 |  | 0.96875 |  |  | 22.4 | 23.6 | 25.6 | 25.7 | 25.7 | 27
BLTS-TYA | W | 112 |  | 0.96729 |  |  | 21.4 | 21.3 | 21.3 | 21.4 | 21.5 | 21.4
BLTS-BMH | S | 32.6 |  | 0.96928 |  |  | 29.3 | 35.7 | 36.8 | 37 | 37.2 | 40.4 | 9.509%
BLTS-BMH | W | 37.7 |  | 0.9823 |  |  | 22.6 | 28.1 | 28.6 | 28.6 | 28.7 | 31.2
BATS 66kV
BATS-BAN1 | S | 96 |  | 0.9542 |  |  | 91.7 | 104.1 | 106.5 | 106.3 | 106.3 | 112.1 | 8.437%
BATS-BAN1 | W | 114.3 |  | 0.9546 |  |  | 85.9 | 99.1 | 99.6 | 98.8 | 98.3 | 103.5
BATS-BAN2 | S | 96 |  | 0.95109 |  |  | 92 | 103.5 | 105.9 | 105.7 | 105.7 | 111 | 7.812%
BATS-BAN2 | W | 114.3 |  | 0.95082 |  |  | 85.4 | 99.4 | 100 | 99.1 | 98.7 | 104.3
BAN-BGR | S | 46.3 |  | 0.98621 |  |  | 14.5 | 14.9 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 15.3
BAN-BGR | W | 49.7 |  | 0.97887 |  |  | 14.2 | 14.8 | 14.7 | 14.3 | 14.2 | 14.4
BGR-ART | S | 45.7 |  | 0.98551 |  |  | 13.8 | 14.1 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 14.5
BGR-ART | W | 47.4 |  | 0.98519 |  |  | 13.5 | 14.1 | 14 | 13.6 | 13.5 | 13.7
BATS-YSW/BGL | S | 36.6 |  | 0.87121 |  |  | 39.6 | 49.4 | 52.3 | 52.7 | 52.9 | 58.4 | 34.97% | 7 | 18 | 15 | 12 | 30 | 2 | 5 | 4 | 3 | 9
BATS-YSW/BGL | W | 37.1 |  | 0.89619 |  |  | 28.9 | 36.4 | 37.1 | 36.9 | 37.8 | 41
YSW-BMH | S | 36.6 |  | 0.97727 |  |  | 26.4 | 31 | 32.1 | 32.3 | 32.4 | 34.8
YSW-BMH | W | 37.2 |  | 0.98113 |  |  | 21.2 | 25.5 | 25.7 | 25.7 | 25.9 | 27.8
BATS-BAS1 | S | 83.5 |  | 0.96927 |  |  | 78.1 | 77 | 79.1 | 79.2 | 79.4 | 79.7
BATS-BAS1 | W | 102.9 |  | 0.96919 |  |  | 71.4 | 71.8 | 72.2 | 72 | 72.3 | 72.8
BATS-BAS2/BGF | S | 93.2 |  | 0.96403 |  |  | 83.4 | 82.3 | 85.6 | 85.7 | 85.9 | 86.7
BATS-BAS2/BGF | W | 94.9 |  | 0.96606 |  |  | 76.6 | 76.9 | 77.4 | 77.2 | 77.5 | 78
BETS 66kV
BETS-BGO | S | 109.7 |  | 0.95258 |  |  | 94.9 | 102.1 | 108.1 | 107.7 | 107.8 | 113.1
BETS-BGO | W | 114.3 |  | 0.96556 |  |  | 78.4 | 87.2 | 88.6 | 87.7 | 87.4 | 91.8
BGO-EHK | S | 48.6 |  | 0.95497 |  |  | 53.3 | 57 | 61.1 | 61.1 | 61.6 | 64.7 | 17.28% | 88 | 206 | 206 | 221 | 312 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35
BGO-EHK | W | 49.2 |  | 0.96028 |  |  | 42.8 | 47.9 | 49 | 48.5 | 48.7 | 51.2
BETS-EHK | S | 111.4 |  | 0.94555 |  |  | 95.5 | 104.2 | 108.7 | 108.3 | 109.8 | 114.5
BETS-EHK | W | 111.4 |  | 0.96046 |  |  | 78.4 | 88.4 | 89.9 | 88.9 | 88.1 | 93.2
BETS-CMN | S | 64 |  | 0.98349 |  |  | 54.5 | 57.8 | 59.4 | 59 | 58.4 | 60.6
BETS-CMN | W | 65.2 |  | 0.99338 |  |  | 45.3 | 48.2 | 48.6 | 47.5 | 46.8 | 48.3
CMN-MRO | S | 26.3 |  | 0.97638 |  |  | 25.4 | 27.5 | 28.4 | 28.4 | 28.2 | 29.5 | 4.563%
CMN-MRO | W | 35.4 |  | 0.99578 |  |  | 23.7 | 23.8 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.5
BETS-MRO | S | 76.6 |  | 0.92414 |  |  | 58 | 60 | 61.7 | 61.2 | 60.9 | 62.5
BETS-MRO | W | 89.2 |  | 0.9574 |  |  | 49.3 | 53.1 | 53 | 51.8 | 51.5 | 53
BETS-CTN | S | 26.3 |  | 0.99095 |  |  | 22.1 | 21.2 | 21.2 | 20.7 | 20.3 | 20
BETS-CTN | W | 30.3 |  | 0.9907 |  |  | 21.5 | 21.1 | 20.6 | 20 | 19.2 | 19.1
CTN-CBW | S | 98.9 |  | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
CTN-CBW | W | 106.3 |  | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
DPTS 66kV
DPTS-MLN1 | S | 109.7 |  | 0.94915 |  |  | 76.7 | 94.6 | 104.1 | 106.2 | 107.4 | 118.2
DPTS-MLN1 | W | 134.9 |  | 0.9492 |  |  | 68.9 | 87.1 | 90.7 | 91.1 | 92.9 | 101.4
DPTS-MLN2 | S | 109.7 |  | 0.95046 |  |  | 76.7 | 94.6 | 104 | 105.1 | 106.3 | 117
DPTS-MLN2 | W | 134.9 |  | 0.95065 |  |  | 68.9 | 87 | 90.1 | 90.1 | 92.8 | 100.8
DPTS-SU1 | S | 109.7 |  | 0.96022 |  |  | 93 | 93.1 | 94.7 | 94 | 94 | 94
DPTS-SU1 | W | 133.7 |  | 0.96233 |  |  | 82.3 | 80.9 | 80.7 | 80 | 80.3 | 80
DPTS-SU2 | S | 109.7 |  | 0.95426 |  |  | 94 | 94.1 | 95.8 | 95.1 | 95 | 94.9
DPTS-SU2 | W | 133.7 |  | 0.95793 |  |  | 83.2 | 81.8 | 81.6 | 80.9 | 81.2 | 80.8
DPTS-TNA1 | S | 109.7 |  | 0.9926 |  |  | 67.6 | 106.2 | 120.4 | 121 | 121.1 | 142.7
DPTS-TNA1 | W | 134.9 |  | 0.99232 |  |  | 65.1 | 109.7 | 113 | 113.1 | 113.4 | 133
DPTS-TNA2 | S | 109.7 |  | 0.9926 |  |  | 67.6 | 106.2 | 120.4 | 121 | 121.1 | 142.7
DPTS-TNA2 | W | 134.9 |  | 0.99232 |  |  | 65.1 | 109.7 | 113 | 113.2 | 113.4 | 133.1
FBTS 66kV
FBTS-DLF1 | S | 87.5 |  | 0.95154 |  |  | 22.7 | 24.6 | 25.6 | 25.7 | 25.8 | 26.9
FBTS-DLF1 | W | 87.5 |  | 0.9561 |  |  | 20.5 | 22.1 | 22.5 | 22.7 | 22.7 | 23.5
FBTS-DLF3 | S | 87.5 |  | 0.94737 |  |  | 22.8 | 24.6 | 25.7 | 25.7 | 25.8 | 26.9
FBTS-DLF3 | W | 87.5 |  | 0.9561 |  |  | 20.5 | 22.1 | 22.6 | 22.7 | 22.7 | 23.5
GTS 66kV
GTS-BCG | S | 109.7 |  | 0.98278 |  |  | 75.5 | 59.8 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 54.5
GTS-BCG | W | 134.9 |  | 0.98417 |  |  | 69.5 | 51.8 | 53.1 | 52.1 | 51.8 | 46.7
BCG-WPD | S | 91.4 |  | 0.99848 |  |  | 66 | 51.4 | 53.4 | 53.5 | 53.7 | 46.8
BCG-WPD | W | 91.4 |  | 1 |  |  | 60.5 | 43.7 | 45.1 | 44.3 | 44.1 | 39.3
GTS-WPD | S | 91.4 |  | 0.98541 |  |  | 75.4 | 59.7 | 61.9 | 61.8 | 61.9 | 54.6
GTS-WPD | W | 91.4 |  | 0.9883 |  |  | 68.4 | 51.7 | 53 | 52.1 | 51.7 | 47
GTS-WIN | S | 74.3 |  | 0.99549 |  |  | 44.3 | 44.6 | 45.9 | 45.1 | 44.1 | 45
GTS-WIN | W | 87.4 |  | 0.99089 |  |  | 43.9 | 45.9 | 45.5 | 45.1 | 44.4 | 45.4
MGW-CLC | S | 74.3 |  | 0.99708 |  |  | 34.3 | 34.8 | 35.8 | 35.1 | 34.2 | 35
MGW-CLC | W | 86.9 |  | 0.99699 |  |  | 33.2 | 35 | 34.9 | 34.2 | 33.6 | 34.5
WIN-MGW | S | 98.3 |  | 0.98034 |  |  | 35.6 | 36.1 | 37.3 | 36.5 | 35.5 | 36.4
WIN-MGW | W | 99.5 |  | 0.96848 |  |  | 34.9 | 36.9 | 36.2 | 36.1 | 35.4 | 36.3
GTS-CRO | S | 91.4 |  | 0.95312 |  |  | 38.4 | 32.3 | 33.6 | 33.3 | 32.5 | 29.2
GTS-CRO | W | 91.4 |  | 0.94848 |  |  | 42.7 | 34.4 | 34.4 | 34 | 33.8 | 29.6
FDN-CRO | S | 109.7 |  | 0.95418 |  |  | 37.1 | 31.1 | 32.3 | 32 | 31.2 | 27.9
FDN-CRO | W | 134.9 |  | 0.94878 |  |  | 41 | 32.8 | 32.8 | 32.4 | 32.2 | 28.1
GTS-FDN | S | 102.9 |  | 0.95312 |  |  | 38.4 | 32.3 | 33.7 | 33.3 | 32.5 | 29.2
GTS-FDN | W | 134.9 |  | 0.94626 |  |  | 42.8 | 34.4 | 34.4 | 34.1 | 33.8 | 29.6
GTS-FNS | S | 88 |  | 0.97539 |  |  | 77.2 | 91.4 | 97.1 | 97.1 | 96.8 | 105 | 3.864%
GTS-FNS | W | 112 |  | 0.97507 |  |  | 72.2 | 89.4 | 91.9 | 90.5 | 90.2 | 98
FNS-SRC | S | 109.7 |  | 0.96774 |  |  | 43.4 | 47.1 | 52.7 | 52.7 | 52.4 | 56.5
FNS-SRC | W | 125.7 |  | 0.96927 |  |  | 42.3 | 46.2 | 48.2 | 47.3 | 47 | 49.6
GTS-SRC | S | 109.7 |  | 0.9728 |  |  | 77.2 | 91.5 | 97.2 | 97.2 | 96.9 | 105.2
GTS-SRC | W | 134.9 |  | 0.97249 |  |  | 72.7 | 89.5 | 91.9 | 90.6 | 90.3 | 97.9
GTS-GB | S | 135.5 |  | 0.9258 |  |  | 118.6 | 117.3 | 127.4 | 126.1 | 123.7 | 127.2
GTS-GB | W | 142.3 |  | 0.94136 |  |  | 97.2 | 104.6 | 106.3 | 104.9 | 103.3 | 109.3
GB-GL | S | 89.7 |  | 0.94763 |  |  | 101.2 | 89.8 | 93.5 | 92.5 | 90.5 | 86.7 | 0.1115% | 4 | 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
GB-GL | W | 100.6 |  | 0.9599 |  |  | 82.3 | 74.5 | 74.9 | 74 | 72.8 | 71.5
GCY-GL | S | 109.7 |  | 0.96952 |  |  | 68.9 | 61.8 | 68.5 | 68.2 | 67.9 | 67.2
GCY-GL | W | 134.9 |  | 0.97231 |  |  | 61.4 | 62.6 | 63.6 | 63 | 63 | 65.5
GTS-GCY | S | 90.3 |  | 0.93412 |  |  | 118.4 | 116.1 | 125.7 | 124.5 | 123.1 | 125.7 | 28.57% | 189 | 375 | 341 | 311 | 393 | 23 | 35 | 33 | 31 | 36
GTS-GCY | W | 96.6 |  | 0.94473 |  |  | 97.7 | 105 | 105.7 | 104.3 | 104.4 | 109.4 | 8.696%
GTS-GLE1 | S | 109.7 |  | 0.93223 |  |  | 121 | 129 | 135.3 | 135.7 | 138.7 | 143.4 | 17.59% | 68 | 115 | 118 | 146 | 198 | 7 | 10 | 10 | 11 | 13
GTS-GLE1 | W | 133.7 |  | 0.94073 |  |  | 104.6 | 117 | 119 | 118.2 | 118.2 | 124.5
GTS-GLE2 | S | 109.7 |  | 0.89992 |  |  | 127.9 | 139.1 | 146.1 | 146.6 | 147 | 154.1 | 26.8% | 180 | 272 | 279 | 285 | 408 | 13 | 18 | 18 | 18 | 24
GTS-GLE2 | W | 133.7 |  | 0.91462 |  |  | 110.1 | 122 | 124.4 | 123.3 | 123.2 | 129.3
GLE-DDL1 | S | 74.3 |  | 0.94488 |  |  | 63.5 | 68.1 | 72.2 | 72.5 | 73.6 | 77
GLE-DDL1 | W | 86.9 |  | 0.95057 |  |  | 52.6 | 59.6 | 61.4 | 60.3 | 60.4 | 63.9
GLE-DDL2 | S | 74.3 |  | 0.94497 |  |  | 63.6 | 69.4 | 72.3 | 72.7 | 73.8 | 77.2
GLE-DDL2 | W | 86.9 |  | 0.95066 |  |  | 52.7 | 59.7 | 61.5 | 60.4 | 60.5 | 64
HOTS 66kV
HOTS-STL1 | S | 49.2 |  | 0.96296 |  |  | 24.3 | 24.4 | 24.9 | 24.7 | 24.5 | 24.8
HOTS-STL1 | W | 57.2 |  | 0.97244 |  |  | 25.4 | 26.2 | 26.2 | 25.8 | 25.5 | 25.9
HOTS-STL2 | S | 25.7 |  | 0.98283 |  |  | 23.3 | 23.4 | 23.9 | 23.6 | 23.5 | 23.7
HOTS-STL2 | W | 34.9 |  | 0.99174 |  |  | 24.2 | 25.1 | 25.1 | 24.7 | 24.5 | 24.9
STL-ART | S | 38.3 |  | 0.97887 |  |  | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.5
STL-ART | W | 43.4 |  | 0.98529 |  |  | 13.6 | 14.4 | 14.4 | 13.8 | 13.7 | 14
HOTS-HSM1 | S | 49.2 |  | 0.98551 |  |  | 41.4 | 44.7 | 46.8 | 46.2 | 45.7 | 48.2
HOTS-HSM1 | W | 52.6 |  | 0.98799 |  |  | 33.3 | 38.7 | 38.9 | 38.2 | 37.7 | 40.1
HOTS-HSM2 | S | 49.2 |  | 0.98551 |  |  | 41.4 | 44.6 | 46.8 | 46.2 | 45.7 | 48.2
HOTS-HSM2 | W | 52.6 |  | 0.98799 |  |  | 33.3 | 38.7 | 38.8 | 38.1 | 37.7 | 40.1
HOTS-KWF | S | 44 |  | 0.77333 |  |  | 15 | 16.2 | 17.5 | 17.1 | 16.8 | 18
HOTS-KWF | W | 43.4 |  | 0.77778 |  |  | 11.7 | 14.3 | 14.3 | 13.9 | 13.4 | 14.7
KWF-NHL | S | 44 |  | 1 |  |  | 10.3 | 11 | 11.8 | 11.6 | 11.4 | 12.1
KWF-NHL | W | 43.4 |  | 1 |  |  | 8.4 | 10 | 10 | 9.8 | 9.5 | 10.3
HOTS-CHM | S | 26.2 |  | 0.8 |  |  | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3
HOTS-CHM | W | 35.4 |  | 0.75 |  |  | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2
KTS 66kV
SBY-GSB1 | S | 51.4 |  | 0.99566 |  |  | 46.1 | 50.2 | 52.6 | 52.5 | 52.7 | 55.4
SBY-GSB1 | W | 69.7 |  | 0.98851 |  |  | 52.2 | 58 | 58.1 | 57.6 | 57.3 | 59.9
SBY-GSB2 | S | 76.6 |  | 0.9913 |  |  | 46 | 50.1 | 52.5 | 52.4 | 52.5 | 55.2
SBY-GSB2 | W | 89.2 |  | 0.98273 |  |  | 52.1 | 57.9 | 58.4 | 57.5 | 57.1 | 59.8
GSB-WND1 | S | 109.7 |  | 1 |  |  | 24.4 | 26.4 | 27.9 | 27.8 | 27.9 | 29.3
GSB-WND1 | W | 114.3 |  | 0.9966 |  |  | 29.4 | 32.7 | 32.8 | 32.6 | 32.4 | 33.9
GSB-WND2 | S | 46.3 |  | 1 |  |  | 24.8 | 26.9 | 28 | 27.9 | 28.5 | 29.7
GSB-WND2 | W | 49.7 |  | 0.99667 |  |  | 30 | 33.4 | 33.5 | 33.2 | 33.1 | 34.6
KTS-SA1 | S | 116.6 |  | 0.93715 |  |  | 89.1 | 92.5 | 94 | 94 | 94.2 | 96.1
KTS-SA1 | W | 122.3 |  | 0.90882 |  |  | 68 | 71.1 | 71.5 | 71.3 | 71.5 | 72.7
KTS-SA2 | S | 108 |  | 0.93371 |  |  | 89 | 93.3 | 95 | 95 | 95.1 | 97.4
KTS-SA2 | W | 122.3 |  | 0.90735 |  |  | 68 | 71.2 | 71.5 | 71.3 | 71.5 | 72.8
KTS-SSE2 | S | 89.4 |  | 0.87377 |  |  | 81.6 | 86.1 | 88.7 | 87.5 | 86.8 | 89.6
KTS-SSE2 | W | 100.6 |  | 0.87624 |  |  | 70.3 | 74 | 74.9 | 73.1 | 72.7 | 74.5
KTS-SSE1 | S | 89.7 |  | 0.87132 |  |  | 81.6 | 86.1 | 88.7 | 87.5 | 86.8 | 89.6
KTS-SSE1 | W | 94.3 |  | 0.87482 |  |  | 70.3 | 74 | 74.9 | 73.1 | 72.7 | 74.5
KGTS 66kV
KGTS-CHA | S | 31.4 |  | 0.95706 |  |  | 16.3 | 16.6 | 16.9 | 16.6 | 16.1 | 16.5
KGTS-CHA | W | 43.4 |  | 0.96129 |  |  | 15.5 | 16.4 | 16.3 | 15.9 | 15.6 | 16
KGTS-SHL | S | 40 |  | 0.88842 |  |  | 47.5 | 52.3 | 58.3 | 57.6 | 55.9 | 61 | 30.75% | 224 | 639 | 574 | 437 | 935 | 62 | 142 | 130 | 104 | 194
KGTS-SHL | W | 49.7 |  | 0.91553 |  |  | 36.7 | 43 | 43.9 | 43.2 | 42.4 | 45.8
KGTS-GSF | S | 48.6 |  | 0.89602 |  |  | 45.2 | 48.6 | 52.5 | 51.9 | 51.3 | 54.6
KGTS-GSF | W | 52.6 |  | 0.91768 |  |  | 32.8 | 40 | 41.4 | 40.2 | 39.4 | 43.3
GSF-SHL | S | 76.6 |  | 0.91315 |  |  | 42.6 | 45.4 | 48.7 | 48.4 | 47.9 | 50.7
GSF-SHL | W | 89.2 |  | 0.93016 |  |  | 31.5 | 37.8 | 39.2 | 38 | 37.5 | 40.9
RCTS 66kV
RCTS-MBN | S | 97.2 |  | 0.92403 |  |  | 56.6 | 60.8 | 63.2 | 62.8 | 63.4 | 65.9
RCTS-MBN | W | 114.3 |  | 0.93953 |  |  | 43 | 48.3 | 48.8 | 48.5 | 47.9 | 50.6
MBN-DTN | S | 74.3 |  | 0.92784 |  |  | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1
MBN-DTN | W | 86.9 |  | 0.94245 |  |  | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8
MDA-MBN | S | 74.3 |  | 0.9484 |  |  | 56.2 | 62.4 | 66.3 | 65.6 | 65.6 | 69.7
MDA-MBN | W | 86.9 |  | 0.95804 |  |  | 42.9 | 50.6 | 51.7 | 51 | 50.3 | 54.2
MDA-BNG | S | 104 |  | 0.93987 |  |  | 44.9 | 48.6 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 52.6
MDA-BNG | W | 114.3 |  | 0.96078 |  |  | 35.7 | 39.7 | 40.2 | 39.8 | 39.7 | 41.6
RCTS-MDA1 | S | 72 |  | 0.92374 |  |  | 93.1 | 98.6 | 101.9 | 101.2 | 102 | 105.3 | 36.94% | 1070 | 1453 | 1366 | 1466 | 1924 | 125 | 153 | 147 | 154 | 185
RCTS-MDA1 | W | 90.9 |  | 0.93785 |  |  | 70.8 | 78 | 78.7 | 78.2 | 77.3 | 81.1
RCTS-MDA2 | S | 104 |  | 0.93514 |  |  | 103.3 | 107.5 | 111.6 | 110.3 | 110.4 | 113.7 | 3.365%
RCTS-MDA2 | W | 114.3 |  | 0.94622 |  |  | 78.1 | 85.3 | 86.3 | 85.2 | 84.7 | 88.4
RCTS-YSF | S | 84.6 |  | 0.99329 |  |  | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.1
RCTS-YSF | W | 106.3 |  | 1 |  |  | 13.4 | 13.2 | 13.1 | 12.9 | 12.8 | 12.7
YSF-HTH | S | 17.7 |  | 0.9932 |  |  | 14.7 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 14
YSF-HTH | W | 35.4 |  | 1 |  |  | 13.2 | 13 | 12.8 | 12.7 | 12.6 | 12.4
RCTS-KSF | S | 84.6 |  | 0.94361 |  |  | 26.6 | 27 | 27.3 | 26.4 | 25.5 | 26
RCTS-KSF | W | 106.3 |  | 0.95102 |  |  | 24.5 | 25.2 | 24.9 | 24.1 | 23.4 | 23.7
KSF-RVL | S | 84.6 |  | 0.95367 |  |  | 25.9 | 26.3 | 26.5 | 25.8 | 24.9 | 25.4
KSF-RVL | W | 106.3 |  | 0.95816 |  |  | 23.9 | 24.5 | 24.3 | 23.6 | 22.8 | 23.2
RVL-BSP | S | 84.6 |  | 0.97826 |  |  | 23 | 23.1 | 23.3 | 22.7 | 22.4 | 22.6
RVL-BSP | W | 106.3 |  | 0.97788 |  |  | 22.6 | 23 | 22.9 | 22.1 | 21.6 | 21.8
BSP-BBD | S | 65.2 |  | 0.94063 |  |  | 32 | 34.6 | 34.8 | 33.5 | 32.6 | 33.9
BSP-BBD | W | 67.4 |  | 0.96507 |  |  | 22.9 | 25.5 | 25.3 | 24.6 | 23.8 | 24.9
SHTS 66kV
SHTS-KYM1 | S | 79.4 |  | 0.97699 |  |  | 47.8 | 52.4 | 55.9 | 55.4 | 54.9 | 58.3
SHTS-KYM1 | W | 90.3 |  | 0.9797 |  |  | 39.4 | 46.5 | 46.9 | 46.3 | 45.5 | 48.9
SHTS-KYM2 | S | 79.4 |  | 0.97727 |  |  | 48.4 | 53 | 56.6 | 56 | 55.5 | 59
SHTS-KYM2 | W | 90.3 |  | 0.97995 |  |  | 39.9 | 47.1 | 47.5 | 46.8 | 46.1 | 49.5
KYM-ECA1 | S | 45.7 |  | 0.99687 |  |  | 31.9 | 34.4 | 37.1 | 36.8 | 35.7 | 38.2
KYM-ECA1 | W | 52.6 |  | 1 |  |  | 27.1 | 30.7 | 31 | 30.5 | 30.2 | 31.9
KYM-ECA2 | S | 45.7 |  | 0.99692 |  |  | 32.5 | 35.1 | 37.1 | 36.9 | 36.4 | 38.6
KYM-ECA2 | W | 53.2 |  | 0.99632 |  |  | 27.2 | 31.3 | 31.6 | 31.1 | 30.2 | 32.4
SHP-KYM | S | 104 |  | 0.97345 |  |  | 22.6 | 24.2 | 26.8 | 26.5 | 26.5 | 28.3
SHP-KYM | W | 114.3 |  | 0.95897 |  |  | 19.5 | 23.6 | 23.8 | 23.5 | 23.2 | 25.3
SHTS-SHP | S | 101.7 |  | 0.9697 |  |  | 36.3 | 39.7 | 42.7 | 42.3 | 42 | 44.7
SHTS-SHP | W | 116 |  | 0.9701 |  |  | 30.1 | 35.8 | 36.1 | 35.6 | 35 | 37.7
SHTS-MNA | S | 88 |  | 0.99114 |  |  | 79 | 80.5 | 81.6 | 81.1 | 80.5 | 81.8
SHTS-MNA | W | 114.4 |  | 0.9929 |  |  | 56.3 | 58.3 | 58.4 | 57.5 | 57 | 58
STN-MNA | S | 48.6 |  | 0.99755 |  |  | 40.8 | 40.8 | 42 | 41.8 | 41.3 | 42
STN-MNA | W | 52.6 |  | 0.99659 |  |  | 29.3 | 30 | 30.2 | 29.7 | 29.4 | 29.9
SHTS-STN | S | 91.4 |  | 0.99615 |  |  | 78 | 78.8 | 80.5 | 80 | 78.8 | 80.2
SHTS-STN | W | 91.4 |  | 0.99643 |  |  | 56 | 58 | 58.1 | 57.3 | 56.8 | 57.8
SHTS-NKA | S | 91.4 |  | 0.90457 |  |  | 74.4 | 80 | 88.2 | 87.3 | 86.3 | 92.2
SHTS-NKA | W | 91.4 |  | 0.94482 |  |  | 59.8 | 72.5 | 73.3 | 72.2 | 70.3 | 76.7
SHTS-NSF | S | 98.3 |  | 0.91758 |  |  | 72.8 | 78.8 | 85.8 | 83.9 | 84 | 89.3
SHTS-NSF | W | 114.3 |  | 0.94983 |  |  | 59.8 | 71.3 | 72 | 71 | 69.3 | 75.1
NSF-NKA | S | 102.9 |  | 0.95407 |  |  | 67.5 | 72 | 76.7 | 75.6 | 75.8 | 79.6
NSF-NKA | W | 114.3 |  | 0.97183 |  |  | 56.8 | 66.3 | 66.8 | 66 | 64.4 | 69.3
NKA-CME | S | 74.3 |  | 0.96122 |  |  | 36.1 | 38.4 | 43 | 42.6 | 42.1 | 45.1
NKA-CME | W | 86.9 |  | 0.98969 |  |  | 29.1 | 35.2 | 35.6 | 35.3 | 34.2 | 37.3
SHTS-SHN1 | S | 88 |  | 1 |  |  | 32.9 | 34.5 | 36.1 | 36.1 | 35.7 | 37.2
SHTS-SHN1 | W | 112 |  | 1 |  |  | 26 | 28.3 | 28.5 | 28.3 | 28.2 | 29.3
SHTS-SHN2 | S | 88 |  | 1 |  |  | 32.9 | 34.5 | 36.1 | 36.1 | 35.7 | 37.2
SHTS-SHN2 | W | 112 |  | 1 |  |  | 26 | 28.3 | 28.5 | 28.3 | 28.2 | 29.3
TGTS 66kV
TGTS-CDN | S | 76.6 |  | 0.99754 |  |  | 40.7 | 40.9 | 42.1 | 41.3 | 40.2 | 41
TGTS-CDN | W | 85.7 |  | 0.99752 |  |  | 40.4 | 42.6 | 42.4 | 41.5 | 40.6 | 41.7
COB-CDN | S | 49.2 |  | 1 |  |  | 22.1 | 21.6 | 22.1 | 21.9 | 21.4 | 21.5
COB-CDN | W | 57.2 |  | 1 |  |  | 22.6 | 22.6 | 22.1 | 22.4 | 22.1 | 22.1
CDN-CLC | S | 74.3 |  | 0.98588 |  |  | 35.4 | 36 | 36.9 | 36.1 | 35.4 | 36.2
CDN-CLC | W | 86.9 |  | 0.97965 |  |  | 34.4 | 36.2 | 36.1 | 35.3 | 34.8 | 35.6
TGTS-COB | S | 109.7 |  | 0.9831 |  |  | 35.5 | 35.2 | 36.5 | 36.1 | 35 | 35.7
TGTS-COB | W | 116 |  | 0.98592 |  |  | 35.5 | 36.3 | 35.8 | 35.7 | 35.3 | 35.7
TGTS-HTN | S | 47.4 |  | 0.91268 |  |  | 35.5 | 34.9 | 36.4 | 35.5 | 34.7 | 35.2
TGTS-HTN | W | 48 |  | 0.92082 |  |  | 34.1 | 35.5 | 35.9 | 34.9 | 34 | 35
NRB-HTN | S | 52.6 |  | 0.95185 |  |  | 27 | 26.6 | 27.4 | 27.1 | 26.5 | 26.8
NRB-HTN | W | 53.2 |  | 0.95437 |  |  | 26.3 | 27 | 27.2 | 26.7 | 26.1 | 26.7
TGTS-NRB | S | 52.6 |  | 0.89488 |  |  | 37.1 | 36.4 | 38.6 | 37.3 | 36.1 | 37
TGTS-NRB | W | 52.6 |  | 0.90625 |  |  | 35.2 | 37.3 | 37.9 | 36.1 | 35.1 | 36.4
TGTS-KRT1 | S | 44 |  | 0.98806 |  |  | 33.5 | 34.4 | 35.9 | 35.4 | 34.6 | 35.8
TGTS-KRT1 | W | 44.6 |  | 0.98841 |  |  | 34.5 | 37.1 | 37.1 | 36.4 | 36 | 37.2
TGTS-KRT2 | S | 97.2 |  | 0.8971 |  |  | 37.9 | 39.5 | 41.3 | 40.6 | 39.8 | 41.4
TGTS-KRT2 | W | 116 |  | 0.88579 |  |  | 39.4 | 42.8 | 43 | 41.9 | 41 | 42.8
KRT-PLD1/CWF | S | 40 |  | 0.99432 |  |  | 17.6 | 17.5 | 17.9 | 17.6 | 17.4 | 17.6
KRT-PLD1/CWF | W | 45.7 |  | 1 |  |  | 19.9 | 20 | 20 | 19.8 | 19.6 | 19.7
KRT-PLD2/YWF | S | 29.7 |  | 1 |  |  | 18.4 | 18.2 | 18.7 | 18.5 | 18.2 | 18.4
KRT-PLD2/YWF | W | 29.7 |  | 1 |  |  | 20.9 | 21.8 | 21.8 | 21 | 20.6 | 21
KRT-WBL | S | 46.9 |  | 0.83117 |  |  | 23.1 | 24.6 | 25.6 | 25.4 | 24.9 | 26.1
KRT-WBL | W | 47.4 |  | 0.8216 |  |  | 21.3 | 23.9 | 24.2 | 24 | 23.2 | 24.7
TRG-WBL1 | S | 47.4 |  | 0.95789 |  |  | 38 | 39.2 | 40.9 | 40.3 | 39.4 | 40.8
TRG-WBL1 | W | 49.7 |  | 0.95855 |  |  | 38.6 | 41.6 | 41.7 | 41 | 40.5 | 42
TRG-WBL2 | S | 45.7 |  | 0.99096 |  |  | 33.2 | 34.7 | 36.3 | 35.8 | 35 | 36.5
TRG-WBL2 | W | 46.3 |  | 0.98827 |  |  | 34.1 | 37.3 | 37.4 | 36.6 | 35.7 | 37.4
TGTS-TRG1 | S | 91.5 |  | 0.9862 |  |  | 65.2 | 67 | 69.5 | 68.3 | 66.9 | 69.1
TGTS-TRG1 | W | 91.5 |  | 0.98551 |  |  | 69 | 72.6 | 73.1 | 70.9 | 69.9 | 71.8
TGTS-TRG2 | S | 91.5 |  | 0.9862 |  |  | 65.2 | 67 | 69.5 | 68.3 | 66.9 | 69
TGTS-TRG2 | W | 91.5 |  | 0.98551 |  |  | 69 | 72.7 | 73.2 | 70.9 | 69.9 | 71.8
WETS 66kV
WETS-BPA | S | 31.4 |  | 0.98592 |  |  | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 13.7 | 13.6
WETS-BPA | W | 43.4 |  | 0.99219 |  |  | 12.8 | 12.7 | 12.6 | 12.4 | 12.2 | 12.2
BPA-HTH | S | 17.7 |  | 0.90123 |  |  | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 7.5
BPA-HTH | W | 35.4 |  | 0.95775 |  |  | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2
HTH-OYN | S | 17.7 |  | 0.89873 |  |  | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.3
HTH-OYN | W | 35.4 |  | 0.87879 |  |  | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 6 | 6
WETS-WSF | S | 84.6 |  | 0.99588 |  |  | 24.3 | 25.6 | 25.7 | 25 | 24 | 24.9
WETS-WSF | W | 106.3 |  | 1 |  |  | 17.6 | 19 | 18.8 | 18.3 | 17.8 | 18.4
WSF-WMN | S | 31.4 |  | 1 |  |  | 24.2 | 25.6 | 25.6 | 25 | 24 | 24.9
WSF-WMN | W | 43.4 |  | 1 |  |  | 17.6 | 18.9 | 18.8 | 18.3 | 17.8 | 18.4
WETS-BSP | S | 84.6 |  | 0.87781 |  |  | 62.2 | 65.5 | 65.8 | 63.7 | 61.9 | 63.8
WETS-BSP | W | 106.3 |  | 0.93145 |  |  | 49.6 | 53.7 | 53.2 | 51.4 | 49.6 | 51.5
citpower
BTS 22kV
BTS-BK185 | S | 10.5 |  | 0.98485 |  |  | 6.6 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 9
| W | 10.5 |  | 1 |  |  | 6.9 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 8.3 | 8.6
BTS-BK187 | S | 10.3 |  | 0.87952 |  |  | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 9.6 | 9.8 | 10
| W | 10.3 |  | 0.89412 |  |  | 8.5 | 8.7 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 10.1
BTS-BK194 | S | 10.3 |  | 0.91026 |  |  | 7.8 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 8.7 | 8.9
| W | 10.3 |  | 0.89412 |  |  | 8.5 | 8.7 | 9 | 9.2 | 9.3 | 9.5
BTS-C186 | S | 9.9 |  | 0.98276 |  |  | 5.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6
| W | 11.2 |  | 0.96721 |  |  | 6.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
BTS-C191 | S | 9.9 |  | 0.98276 |  |  | 5.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6
| W | 11.2 |  | 0.96721 |  |  | 6.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
BTS-C196 | S | 9.9 |  | 0.98276 |  |  | 5.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6
| W | 11.2 |  | 0.96721 |  |  | 6.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
BTS-F179 | S | 12 |  | 0.97163 |  |  | 14.1 | 14.6 | 14.9 | 15.6 | 16 | 16.7 | 21.67% | 181 | 239 | 318 | 481 | 569 | 148 | 199 | 257 | 371 | 424
| W | 12.6 |  | 0.97531 |  |  | 16.2 | 16.8 | 17.2 | 17.7 | 18.1 | 18.9 | 33.33%
BTS-F182 | S | 12 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| W | 12.6 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BTS-F189 | S | 14.1 |  | 0.97826 |  |  | 13.9 | 14.4 | 14.8 | 15.5 | 15.9 | 16.6 | 2.128% | 18 | 31 | 43 | 80 | 118 | 21 | 30 | 45 | 79 | 114
| W | 14.8 |  | 0.97468 |  |  | 15.9 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.8 | 11.49%
BTS 66kV
BTS-BQ1 | S | 159.9 |  | 0.98079 |  |  | 39.3 | 38.9 | 39.1 | 39.2 | 38.9 | 38.9
| W | 170.6 |  | 0.98497 |  |  | 39.1 | 39.3 | 39.3 | 39.1 | 39.1 | 39.1
BTS-BQ3 | S | 139.7 |  | 0.98095 |  |  | 39.3 | 38.9 | 39.1 | 39.2 | 38.9 | 38.9
| W | 149.2 |  | 0.98542 |  |  | 39.1 | 39.3 | 39.3 | 39.1 | 39.1 | 39.1
BTS-VM1 | S | 159.9 |  | 0.98054 |  |  | 78.1 | 90.6 | 97.3 | 100.4 | 99.8 | 99.2
| W | 170.6 |  | 0.9856 |  |  | 73.2 | 86.3 | 90.8 | 91.8 | 91.6 | 91.7
BQ-WP2 | S | 84 |  | 0.99746 |  |  | 73.5 | 85.5 | 91.8 | 94.8 | 94.4 | 93.6 | 1.786%
| W | 91.5 |  | 0.99744 |  |  | 68.6 | 81.4 | 85.7 | 86.6 | 86.5 | 86.5
BQ-WP3 | S | 84 |  | 0.99746 |  |  | 66.8 | 77.9 | 84.5 | 87.2 | 86.8 | 86.1
| W | 91.5 |  | 0.99744 |  |  | 62.5 | 74.9 | 79.2 | 80 | 79.8 | 79.8
BTS-WP | S | 125.7 |  | 0.98372 |  |  | 73.7 | 83.8 | 89.2 | 91.8 | 91.4 | 90.8
| W | 137.2 |  | 0.98847 |  |  | 69.4 | 80.4 | 84.1 | 84.8 | 84.7 | 84.8
VM-BQ1 | S | 162.3 |  | 0.95979 |  |  | 37.3 | 44 | 51.2 | 52.7 | 52.4 | 52
| W | 173.8 |  | 0.96056 |  |  | 35.5 | 45.5 | 49.6 | 49.9 | 49.6 | 49.3
VM-BQ3 | S | 125.7 |  | 0.95979 |  |  | 37.3 | 44 | 51.2 | 52.7 | 52.4 | 52
| W | 128 |  | 0.96056 |  |  | 35.5 | 45.5 | 49.6 | 49.9 | 49.6 | 49.3
WP-MP1 | S | 78.3 |  | 0.98228 |  |  | 21 | 24.5 | 26.4 | 26.5 | 26.6 | 26.5
| W | 84.6 |  | 0.98232 |  |  | 16.4 | 19.1 | 21 | 21.2 | 21.2 | 21.1
WP-MP2 | S | 80 |  | 0.9798 |  |  | 21.4 | 25 | 26.9 | 27 | 27.1 | 27
| W | 85.7 |  | 0.98237 |  |  | 16.8 | 19.5 | 21.4 | 21.6 | 21.6 | 21.5
WP-MP3 | S | 83.9 |  | 0.97975 |  |  | 17.6 | 18.8 | 19.4 | 19.6 | 19.7 | 19.6
| W | 91.5 |  | 0.98232 |  |  | 15.7 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 16.8
VM-WA1 | S | 37.7 |  | 0.89524 |  |  | 39.5 | 39.5 | 39.8 | 39.9 | 39.5 | 39.5 | 4.775%
| W | 40 |  | 0.95732 |  |  | 39.6 | 39.5 | 39.5 | 39.7 | 39.8 | 39.7
VM-WA2 | S | 37.7 |  | 0.8972 |  |  | 39.6 | 39.6 | 39.8 | 39.9 | 39.6 | 39.6 | 5.04%
| W | 40 |  | 0.95238 |  |  | 39.7 | 39.6 | 39.6 | 39.8 | 39.8 | 39.7
VM-WA3 | S | 37.7 |  | 0.99432 |  |  | 39.5 | 39.4 | 39.7 | 39.8 | 39.5 | 39.5 | 4.509%
| W | 40 |  | 0.98089 |  |  | 39.6 | 39.5 | 39.5 | 39.7 | 39.7 | 39.6
FBTS 66kV
FBTS-AP | S | 101.7 |  | 0.92923 |  |  | 86.1 | 90.9 | 96.7 | 98.7 | 98.3 | 97.7
| W | 109.7 |  | 0.9416 |  |  | 69.8 | 75.3 | 78.5 | 79.4 | 79.2 | 80.2
FBTS-MG | S | 100.6 |  | 0.92999 |  |  | 85.9 | 90.7 | 95.9 | 98.6 | 98.3 | 97.9
| W | 115.5 |  | 0.94126 |  |  | 69.9 | 75.1 | 78 | 79 | 78.9 | 79.9
MG-AP | S | 91.5 |  | 0.95335 |  |  | 49.5 | 51.7 | 54.7 | 56.1 | 56.2 | 56.3
| W | 91.5 |  | 0.95933 |  |  | 41.9 | 44.6 | 46.3 | 47.2 | 47.6 | 48.6
FBTS-E | S | 66.3 |  | 0.90404 |  |  | 19.8 | 22.3 | 26.1 | 27.3 | 26.9 | 26.3
| W | 86.3 |  | 0.92222 |  |  | 18 | 20.7 | 23.8 | 23.9 | 23.4 | 23.2
FBTS-PM | S | 66.3 |  | 0.93229 |  |  | 19.2 | 21.6 | 25 | 26.1 | 25.7 | 25.3
| W | 86.3 |  | 0.9375 |  |  | 17.6 | 20.1 | 23 | 23 | 22.6 | 22.4
E-PM | S | 74.3 |  | 0.91667 |  |  | 16.8 | 19 | 22.7 | 23.9 | 23.5 | 22.9
| W | 91.5 |  | 0.93333 |  |  | 15.1 | 17.5 | 20.5 | 20.6 | 20.2 | 19.9
FBTS-FB | S | 88 |  | 0.82367 |  |  | 100.5 | 106.7 | 110 | 110.7 | 110.7 | 110.4 | 21.25% | 251 | 1086 | 5370 | 5769 | 5885 | 45 | 139 | 474 | 501 | 507
| W | 112 |  | 0.83497 |  |  | 98.9 | 104.2 | 106.9 | 107.1 | 106.6 | 107.2
FBTS-WG | S | 88 |  | 0.81808 |  |  | 101.2 | 107 | 110.5 | 110.9 | 110.9 | 110.9 | 21.59% | 268 | 1138 | 5569 | 5976 | 6052 | 47 | 144 | 489 | 516 | 519
| W | 112 |  | 0.83008 |  |  | 99.3 | 104.5 | 107 | 107.5 | 107.5 | 107.5
FB-WG | S | 89.7 |  | 0.91093 |  |  | 62.9 | 63.3 | 63.2 | 63.4 | 63.4 | 63.2
| W | 94.3 |  | 0.9335 |  |  | 63 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 62.8 | 63.2
FBTS-SB | S | 117.7 |  | 0.89379 |  |  | 84.1 | 87.4 | 91.4 | 93.1 | 93.7 | 93.9
| W | 130.3 |  | 0.89817 |  |  | 76.3 | 79.4 | 82.5 | 83.7 | 84 | 84.2
FBTS-SO | S | 109.2 |  | 0.89324 |  |  | 84.1 | 87.4 | 91.4 | 93.2 | 93.7 | 93.9
| W | 125.7 |  | 0.8974 |  |  | 76.8 | 79.4 | 82.5 | 83.7 | 84 | 84.2
SB-SO | S | 109.7 |  | 0.88372 |  |  | 42.9 | 43 | 46.6 | 48.4 | 48.9 | 49.1
| W | 121.7 |  | 0.88345 |  |  | 43 | 43 | 42.9 | 43 | 43 | 42.9
DLF 22kV
DLF64-TP278 | S | 12.6 |  | 0.825 |  |  | 4 | 4 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.7
| W | 13.1 |  | 0.82353 |  |  | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2
DLF5-TP53 | S | 12.6 |  | 0.825 |  |  | 4 | 4 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.7
| W | 13.1 |  | 0.8 |  |  | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2
RTS 22kV
RTS-R134 | S | 19.1 |  | 0.99115 |  |  | 11.3 | 13.4 | 16 | 17 | 16.9 | 16.7
| W | 20.7 |  | 0.99074 |  |  | 10.8 | 13.2 | 15 | 15.2 | 15.1 | 15
RTS-R135 | S | 21.5 |  | 0.98446 |  |  | 19.3 | 22.9 | 27.3 | 29 | 28.8 | 28.5 | 6.512% | 69 | 116 | 108 | 97 | 326 | 37 | 52 | 49 | 45 | 130
| W | 24.7 |  | 0.98378 |  |  | 18.5 | 22.4 | 25.6 | 25.9 | 25.7 | 25.5
RTS-R136 | S | 21.5 |  | 0.98438 |  |  | 19.2 | 22.7 | 27.1 | 28.8 | 28.6 | 28.3 | 5.581% | 69 | 116 | 108 | 97 | 326 | 37 | 52 | 49 | 45 | 130
| W | 24.7 |  | 0.98361 |  |  | 18.3 | 22.3 | 25.5 | 25.7 | 25.5 | 25.3
RTS 66kV
RTS-AR | S | 94.3 |  | 0.91687 |  |  | 83.4 | 83.4 | 86.6 | 87.9 | 87.2 | 86.9
| W | 123.5 |  | 0.9248 |  |  | 75.9 | 78.5 | 81.2 | 81.9 | 82 | 82.9
RTS-TK | S | 116.6 |  | 0.96198 |  |  | 52.9 | 54.9 | 56.9 | 59.8 | 61.3 | 62.8
| W | 122.3 |  | 0.96436 |  |  | 47.6 | 49.4 | 52.1 | 53.4 | 55.1 | 57
RTS-TK/BC | S | 135.5 |  | 0.94732 |  |  | 100.4 | 104.6 | 108.6 | 113 | 114 | 115.2
| W | 137.2 |  | 0.95077 |  |  | 91.5 | 95 | 100.2 | 103.3 | 105.2 | 107.6
BC-AR | S | 84.6 |  | 0.89293 |  |  | 46.9 | 46.9 | 49.2 | 49.8 | 49.7 | 49.8
| W | 91.4 |  | 0.91391 |  |  | 45.4 | 47.1 | 48.7 | 48.9 | 49 | 49.7
TK-BC | S | 91.5 |  | 0.94458 |  |  | 81.6 | 82.7 | 85.9 | 87.2 | 86.5 | 85.1
| W | 91.5 |  | 0.95102 |  |  | 73.3 | 75.8 | 78.8 | 79.5 | 79.6 | 80.4
RTS-CL | S | 135.5 |  | 0.9361 |  |  | 89.3 | 92.4 | 94.3 | 94.6 | 93.3 | 90.6
| W | 142.3 |  | 0.95412 |  |  | 74 | 75.8 | 77.7 | 77.9 | 77.6 | 78.6
K-CL | S | 91.4 |  | 0.93091 |  |  | 54.4 | 58 | 59.7 | 60 | 58.7 | 56.3
| W | 91.4 |  | 0.95489 |  |  | 40 | 42.3 | 44.1 | 44.2 | 43.9 | 44.1
RTS-CW | S | 135.5 |  | 0.91789 |  |  | 123.6 | 131.3 | 139.6 | 145.4 | 144.7 | 144.6
| W | 142.3 |  | 0.93634 |  |  | 102.3 | 108.7 | 117.9 | 120.7 | 120.3 | 121.7
RTS-NR | S | 135.5 |  | 0.90999 |  |  | 121.6 | 130.1 | 137.6 | 143.2 | 142.5 | 142.5
| W | 137.2 |  | 0.92429 |  |  | 101.9 | 108.2 | 117.5 | 119.1 | 119.2 | 120.2
B-CW | S | 85.7 |  | 0.94502 |  |  | 87.8 | 92 | 98.3 | 104 | 103.2 | 102 | 7.351% | 33 | 104 | 80 | 64 | 174 | 8 | 18 | 16 | 14 | 24
| W | 91.4 |  | 0.95571 |  |  | 70.3 | 74.2 | 82.8 | 85.8 | 85 | 85
B-NR | S | 85.7 |  | 0.9288 |  |  | 63.5 | 69.4 | 72.3 | 75.6 | 75.7 | 76.3
| W | 91.4 |  | 0.93241 |  |  | 57.8 | 61.7 | 66.8 | 67.9 | 68.3 | 69
RTS-SK | S | 102.9 |  | 0.94207 |  |  | 72.1 | 76.8 | 78.5 | 78.5 | 78.2 | 77
| W | 108 |  | 0.98131 |  |  | 64.2 | 66.7 | 67.5 | 68.1 | 68 | 68.1
RTS-FR1 | S | 82.3 |  | 1 |  |  | 28.8 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.9 | 28.9
| W | 87.4 |  | 1 |  |  | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.9
RTS-FR2 | S | 82.3 |  | 1 |  |  | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9
| W | 87.4 |  | 1 |  |  | 28.8 | 28.9 | 28.9 | 28.8 | 29 | 28.9
RTS-FR3 | S | 82.3 |  | 1 |  |  | 28.7 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.7 | 28.8
| W | 87.4 |  | 1 |  |  | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7
FR-WP1 | S | 78.3 |  | 0.79365 |  |  | 12.7 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 12.5 | 12.5
| W | 84.6 |  | 0.79365 |  |  | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 12.6
FR-WP2 | S | 80 |  | 0.92727 |  |  | 11 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9
| W | 85.7 |  | 0.92727 |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
FR-WP3 | S | 81.7 |  | 0.92523 |  |  | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7
| W | 88 |  | 0.92523 |  |  | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7
SVTS 66kV
SVTS-RD | S | 116.6 |  | 0.95339 |  |  | 94.5 | 100.1 | 102.2 | 102.4 | 103 | 103.4
| W | 122.3 |  | 0.97004 |  |  | 70.3 | 71.9 | 73.3 | 73.6 | 73.5 | 73.9
TSTS 66kV
TSTS-L | S | 106.9 |  | 0.91282 |  |  | 117.2 | 120.2 | 121.7 | 123.2 | 123.1 | 123.7 | 12.44% | 171 | 205 | 199 | 210 | 255 | 21 | 25 | 24 | 25 | 28
| W | 108.6 |  | 0.92695 |  |  | 83.5 | 84.1 | 85.9 | 86.6 | 87.1 | 89.1
HB-Q | S | 95.5 |  | 0.92597 |  |  | 85.4 | 86.6 | 87.5 | 89 | 89.1 | 89.7
| W | 108.6 |  | 0.91974 |  |  | 62.4 | 63.2 | 64.6 | 65.2 | 65.7 | 67.3
L-Q | S | 95.4 |  | 0.95794 |  |  | 64.3 | 66.4 | 66.8 | 67.7 | 67.7 | 67.9
| W | 108.6 |  | 0.97107 |  |  | 48.3 | 48.4 | 49.6 | 50.1 | 50.2 | 51.3
WMTS 22kV
WMTS-DA213 | S | 23.8 |  | 0.94017 |  |  | 23.4 | 27 | 28.3 | 29.1 | 28.8 | 28.3 | 13.45%
| W | 29.1 |  | 0.93776 |  |  | 24.1 | 26.4 | 27.4 | 27.8 | 27.5 | 27.4
WMTS-DA222 | S | 23.8 |  | 0.92857 |  |  | 23.7 | 27.5 | 28.7 | 29.8 | 29.4 | 28.7 | 15.55%
| W | 29.1 |  | 0.93061 |  |  | 24.5 | 26.8 | 28.1 | 28.3 | 28 | 27.8
WMTS-LS214 | S | 19.1 |  | 0.97706 |  |  | 21.9 | 11.1 | 11.4 | 11.8 | 11.8 | 11.8
| W | 19.1 |  | 0.97861 |  |  | 18.7 | 11.3 | 11.3 | 11.1 | 10.7 | 10.3
WMTS-LS226 | S | 19.1 |  | 0.9726 |  |  | 21.9 | 7.5 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | 8.2
| W | 19.1 |  | 0.97861 |  |  | 18.7 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.9
WMTS 66kV
WMTS-JA1 | S | 145.2 |  | 0.96756 |  |  | 52.5 | 54.2 | 55.2 | 57.8 | 57.6 | 56.7
| W | 153.2 |  | 0.97727 |  |  | 48.4 | 49.6 | 51.2 | 52.5 | 52 | 51.5
WMTS-JA3 | S | 114.9 |  | 0.97352 |  |  | 49.1 | 50.8 | 51.7 | 54.1 | 53.6 | 53.1
| W | 121.2 |  | 0.98238 |  |  | 45.3 | 46.5 | 48 | 49.1 | 48.7 | 48.3
WMTS-VM1 | S | 130.3 |  | 0.97574 |  |  | 37.1 | 38.7 | 39.7 | 41.8 | 41.6 | 41.1
| W | 164.6 |  | 0.98498 |  |  | 33.3 | 34.5 | 35.9 | 37.1 | 36.7 | 36.2
WMTS-VM2 | S | 144 |  | 0.95307 |  |  | 27.7 | 28.9 | 29.6 | 31.2 | 31 | 30.6
| W | 155.5 |  | 0.96386 |  |  | 24.8 | 25.7 | 26.8 | 27.6 | 27.3 | 27
WMTS-VM3 | S | 120 |  | 0.95672 |  |  | 43.9 | 45.8 | 47 | 49.5 | 49.2 | 48.6
| W | 129.7 |  | 0.96954 |  |  | 39.4 | 40.8 | 42.5 | 43.9 | 43.4 | 42.8
VM-LQ1 | S | 76.6 |  | 0.95402 |  |  | 43.6 | 45.4 | 46.6 | 50.1 | 48.7 | 47.8
| W | 86.9 |  | 0.94474 |  |  | 37.9 | 40.3 | 41.9 | 43.1 | 42.3 | 41.5
VM-LQ3 | S | 76.6 |  | 0.8425 |  |  | 52.8 | 56.9 | 60.6 | 64.8 | 65.4 | 64.3
| W | 86.9 |  | 0.87617 |  |  | 42.7 | 45.3 | 48.9 | 52.1 | 51.3 | 50.4
VM-JA | S | 91.5 |  | 0.99438 |  |  | 53.5 | 54.7 | 55.3 | 57.1 | 56.7 | 56.3
| W | 98.3 |  | 0.99606 |  |  | 50.7 | 51.6 | 52.7 | 53.5 | 53.2 | 52.9
JA-LQ2 | S | 76.6 |  | 0.84321 |  |  | 52.4 | 57.1 | 60.2 | 66.2 | 65.8 | 64.7
| W | 86.9 |  | 0.87617 |  |  | 42.7 | 44.9 | 49 | 52.3 | 51.5 | 50.5
JA-WP | S | 47.4 |  | 0 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| W | 57.2 |  | 0 |  |  | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
WMTS-NC | S | 54.9 |  | 0.92687 |  |  | 62.6 | 62.9 | 64.5 | 65.9 | 66.5 | 67.7 | 14.57% | 2146 | 3781 | 6768 | 7454 | 9353 | 378 | 687 | 1047 | 1117 | 1298
| W | 70.3 |  | 0.92487 |  |  | 59.8 | 60.5 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64.6
WMTS-WB | S | 54.9 |  | 0.91892 |  |  | 62.8 | 63.5 | 64.4 | 66.7 | 67.3 | 68.6 | 15.66% | 1790 | 3340 | 5582 | 6097 | 8146 | 321 | 604 | 891 | 945 | 1198
| W | 70.3 |  | 0.91815 |  |  | 60.3 | 60.3 | 62.1 | 63.2 | 63.7 | 64.9
WB-NC | S | 74.3 |  | 0.93529 |  |  | 34 | 34.6 | 35.5 | 37.7 | 38.3 | 39.4
| W | 97.2 |  | 0.9393 |  |  | 31.6 | 31.8 | 33.4 | 34.4 | 34.9 | 36